ОКП  70 3158 4026

УТВЕРЖДАЮ

Главный конструктор

по направлению

_____________ А.Н.Румакин

"____" _____________2001

###### Концентратор центральный  КЦ-M1

Руководство по эксплуатации

ЦКДИ.467473.002 РЭ

Согласовано

Начальник ПЗ 5045

_____________В.П.Юрков

“_____”__________2001

2001

Содержание

1	Описание и работа	3

1.1	Назначение изделия	3

1.2	Технические характеристики	3

1.3	Устройство и работа	4

1.4	Маркировка	8

1.5	Комплект поставки КЦ-М1	9

2	Использование по назначению	10

2.1	Эксплуатационные ограничения	10

2.2	Проверка работоспособности	10

3	Текущий ремонт изделия	11

3.1	Возможные неисправности и способы их устранения	11

4	Хранение	13

5	Транспортирование	13

Приложение	А	Внешний вид КЦ-М1	14

Приложение	Б	Схема электрическая соединений КЦ-М1	16

Приложение	В	Схема соединений для варианта установки КЦ-М1 в корпусе MBPC-641	17

Приложение	Г	Схема подключения  КЦ-М1 к УКЦ	18

Приложение	Д	Схема подключения устройств к порту COM1 КЦ-М1	19

Приложение	Е	Схемы подключения устройств к порту COM2 КЦ-М1	20

Приложение	Ж	Схема подключения питания к  КЦ-М1	21

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о тактико-технических характеристиках, принципе действия, комплектности концентратора центрального КЦ-М1.

# Описание и работа

## Назначение изделия

Концентратор центральный КЦ-М1 ЦКДИ.467473.002 (далее по тексту КЦ-М1) предназначен для работы в составе систем сбора и обработки информации. Основные выполняемые функции КЦ-М1:

- передача информации между системными управляющими компьютерами и системными периферийными устройствами;

- маршрутизация и буферизация передаваемой информации;

- управление работой магистральных интерфейсов;

- контроль состояния периферийных устройств и каналов связи.

## Технические характеристики

### Общие технические характеристики:

#### Управление работой 6-ти гальванически развязанных магистральных интерфейсов RS-485:

- число периферийных устройств, подключаемых к каждому магистральному интерфейсу – до 60;

- длина линии связи магистрального интерфейса – до 5 км;

- скорость обмена информацией – до 19200 бод.

#### Обмен информацией по последовательному интерфейсу RS-232С (порт COM1):

- длина линии связи интерфейса RS-232С – до 20 м;

- скорость обмена информацией – до 28800 бод.

#### Обмен информацией по последовательному универсальному интерфейсу RS-232С / RS-422 / RS-485 (порт COM2):

- длина линии связи интерфейса RS-232С – до 20 м;

- длина линии связи интерфейсов RS-422, RS-485 – до 1,2 км;

- скорость обмена информацией – до 28800 бод.

#### Программно-аппаратный контроль состояния всех каналов связи.

### Эксплуатационные характеристики

#### По условиям эксплуатации КЦ-М1 относится к изделиям группы 1.1 УХЛ ГОСТ РВ 20.39.304-98. КЦ-М1 предназначен для работы в отапливаемых помещениях в диапазоне рабочих температур от плюс 5 до плюс 40оС и относительной влажности 80% при температуре 25оС.

#### Питание КЦ-М1 осуществляется от сети постоянного тока напряжением (5,00  0,25) B.

#### Мощность,  потребляемая КЦ-М1 – не более 3 Вт.

#### Габаритные размеры КЦ-М1 – 133 x 200 х 22 мм.

#### Масса КЦ-М1 – не более  200 г.

#### Назначенный срок службы КЦ-М1 – 10 лет с момента приемки ПЗ и ОТК или ОТК.

## Устройство и работа

### Внешний вид КЦ-М1 представлен в приложении А. КЦ-М1 является микропроцессорным устройством, в основе работы которого лежит принцип программно-аппаратного управления. Режимы и тактика работы КЦ-М1 определяются программным обеспечением, хранящимся в перепрограммируемой памяти контроллеров (ППЗУ).

### Функциональные модули КЦ-М1:

- модуль центрального контроллера;

- шесть модулей контроллеров магистралей.

### Модуль центрального контроллера обеспечивает обмен информацией между всеми контроллерами КЦ-М1, а также контролирует работу всех каналов связи. Обмен информацией между контроллерами осуществляется по последовательным двухпроводным интерфейсам (типа I²C) со скоростью – до 19200 бод.

Модуль центрального контроллера выполнен на основе микроконтроллера DS87C520 фирмы «Dallas», который содержит:

- ППЗУ – 16 Кбайт (EPROM);

- ОЗУ – 1 Кбайт (SRAM);

- ОЗУ – 256 байт (RAM);

- 4 двунаправленных 8-битных порта;

- 3 программируемых таймера (16-бит);

- 2 последовательных асинхронных интерфейса (UART);

- сторожевой таймер (WatchDog).

Высокоскоростная архитектура контроллера обеспечивает выполнение одной команды за четыре такта. Тактовая частота – 22,118 МГц.

### В состав модуля центрального контроллера входят два асинхронных последовательных приемопередатчика – порт СОМ1 и СОМ2. Приемопередатчики выполнены на базе микросхем MAX487E и MAX232A.

Порт СОМ1 обеспечивает обмен информацией по интерфейсу RS-232С, длина линии связи – до 20 м, скорость передачи – до 28800 бод.

Универсальный порт СОМ2 обеспечивает обмен информацией по интерфейсам RS-232С, RS-422 и RS-485. Тип интерфейса задается с помощью джампера X1 (см. приложение А) в соответствии с таблицей 1.1.

Таблица 1.1

| Установка джампера Х1 | Тип интерфейса порта СОМ2 | Максимальная длина линии связи, м |
| --- | --- | --- |
| X1:1 – X1:2 | RS-422 | 1200 |
| X1:3 – X1:4 | RS-485 | 1200 |
| X1:5 – X1:6 | RS-232С | 20 |

Максимальная скорость передачи данных через порт СОМ2 – до 28800 бод. Порты СОМ1 и СОМ2 имеют защиту входов от перенапряжения – до 60 В.

### Модуль контроллера магистрали управляет работой магистрального интерфейса типа RS-485 и обеспечивает обмен информацией между

### центральным контроллером и периферийными устройствами, подключенными к магистрали.

Модуль контроллера магистрали выполнен на основе микроконтроллера AT89C2051 фирмы «Atmel», который содержит:

- ППЗУ – 2 Кбайт (Flash);

- ОЗУ – 256 байт (RAM);

- 2 двунаправленных 8-битных порта;

- 2 программируемых таймера (16-бит);

- последовательный асинхронный интерфейс (UART);

Тактовая частота работы контроллера – 11,059 МГц.

Гальванически развязанный приемопередатчик магистрального интерфейса выполнен на базе микросхемы MAX1480B фирмы «Maxim». Число периферийных устройств, подключаемых к магистральному интерфейсу – до 60, длина линии связи – до 5 км, скорость обмена информацией – до 19200 бод.

Примечание Максимальная скорость передачи данных обратно пропорциональна общей протяженности линии связи, а также  качеству используемого кабеля (волновое сопротивление, погонная емкость).

Магистральный интерфейс имеет защиту входов от перенапряжения – до    60 В.

Состав микросхем для контроллеров магистралей приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Номер контроллера (магистрали) | Контроллер | Приемопередатчик |
| --- | --- | --- |
| 1 | D5 | D9 |
| 2 | D6 | D10 |
| 3 | D7 | D11 |
| 4 | D12 | D16 |
| 5 | D13 | D17 |
| 6 | D14 | D18 |

### Конструктивно КЦ-М1 выполнен в виде платы, предназначенной для

### установки в компьютерный слот типа ISA или PCI (см. приложение А).

КЦ-М1 может устанавливаться как в системном управляющем компьютере, так и в отдельном корпусе промышленного компьютера, например MBPC-641 – 4-х слотовое шасси промышленного ПК фирмы «Advantech».

К соединителю X2 “COM1” (BH-10), находящемуся на плате КЦ-М1, подключается переходная панель COM1 ЦКДИ.301412.054, входящая в комплект монтажных частей КЦ-М1 ЦКДИ.467941.002. Панель COM1 устанавливается на шасси компьютера вместе с платой КЦ-М1.

### Взаимосвязь КЦ-М1 с внешними устройствами описана в    приложениях  Б…Ж.

#### Схемы электрические соединений КЦ-М1 для двух вариантов установки (см. п. 1.3.5) приведены в приложениях Б и В.

#### На лицевой панели КЦ-М1 располагаются два соединителя X3 и X5. Вилка X5 “МАГ.” (DRB-25) предназначена для подключения  КЦ-М1 к устройству коммутационному центральному УКЦ с помощью жгута магистрального КЦ-М1, входящего в комплект монтажных частей КЦ-М1 (см. приложение Г). Варианты исполнения жгута магистрального КЦ-М1 приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| Вариант исполнения | Длина жгута, м |
| --- | --- |
| ЦКДИ.685623.051 | 1,2 |
| ЦКДИ.685623.051-01 | 3 |
| ЦКДИ.685623.051-02 | 15 |

#### Вилка X3 “COM2” (DRB-9) предназначена для подключения КЦ-М1 к удаленному компьютеру или к другому КЦ-М1 с помощью жгута нуль-модемного, входящего в комплект монтажных частей КЦ-М1 (см. приложение Е). Варианты исполнения жгута нуль-модемного КЦ-М1 приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4

| Вариант исполнения | Длина жгута, м |
| --- | --- |
| ЦКДИ.685691.108 | 0,3 |
| ЦКДИ.685691.108-01 | 3 |
| ЦКДИ.685691.108-02 | 10 |

Для подключения к порту “COM2” устройств удаленных от КЦ-М1 на расстояние более 50 м необходимо использовать тип интерфейса RS-422 или  RS-485 (см. п. 1.3.4).

#### Вилка X2 “COM1” (BH-10) предназначена для подключения КЦ-М1 к компьютеру с помощью переходной панели COM1 и жгута нуль-модемного, входящих в комплект монтажных частей КЦ-М1 (см. приложение Д). Варианты исполнения жгута нуль-модемного КЦ-М1 приведены в таблице 1.3. Возможен вариант подключения компьютера к КЦ-М1 (вилка X2) без переходной панели COM1.

#### Вилка X4 “5В 0,4А” (THP-4MR) предназначена для подключения к      КЦ-М1 питания (5,00  0,25) В (см. приложение Ж). Питание КЦ-М1 осуществляется от штатного блока питания компьютера или от блока питания MBPC-641.

## Маркировка

Маркировка КЦ-М1 выполнена на лицевой панели со стороны платы. На табличке приведены надписи:

- обозначение изделия;

- порядковый номер;

- дата выпуска.

## Комплект поставки КЦ-М1

### 1.5.1 Комплект поставки КЦ-М1  приведен в таблице 1.5.

Таблица 1.5

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Концентратор центральный КЦ-М1 | ЦКДИ.467473.002 | 1 |  |
| Комплект монтажных частей в составе: Панель СОМ1 КЦ-М1 Жгут магистральный КЦ-М1 Жгут нуль-модемный КЦ-М1 Розетка Корпус | ЦКДИ.467941.002 ЦКДИ.301412.054 ЦКДИ.685623.051-01 ЦКДИ.685691.108 DB-9F DPT-9С | 1 1 1 1 1 | Каталог фирмы «Бурый медведь» |
| Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.467473.002 РЭ | * | *Количество определяется заказчиком |
| Паспорт | ЦКДИ.467473.002 ПС | 1 |  |

# Использование по назначению

## Эксплуатационные ограничения

### При работе с КЦ-М1 соблюдать меры безопасности по ГОСТ12.2.007.0-75, с заземлением по ГОСТ12.1.030-81.

### При эксплуатации запрещается производить замену блоков при включенном напряжении питания (24В);

## Проверка работоспособности

### Контроль работоспособности КЦ-М1 осуществляется по месту его установки на объекте, для этого необходимо:

- включить питание КЦ-М1 (питание компьютера);

- с помощью светодиода на лицевой панели проконтролировать отсутствие ошибок начального тестирования.

В случае обнаружения ошибок начального тестирования светодиод на лицевой панели КЦ-М1 с периодом в 1 секунду выдаст последовательность импульсов (миганий). Число импульсов соответствует номеру ошибки тестирования:

1) ошибка контроллера;

2) ошибка ОЗУ (внешнее ОЗУ контроллера);

3) ошибка ПЗУ (контроллера).

В случае отсутствия ошибок начального тестирования контроллер перейдет в рабочий режим. При этом светодиод на лицевой панели КЦ-М1 используется для индикации прохождения данных через КЦ-М1 (прохождение каждого пакета информации отображается миганием длительностью 60 мс).

### Текущий контроль работоспособности КЦ-М1 осуществляется с помощью программного обеспечения центральной аппаратуры системы.

# Текущий ремонт изделия

## Возможные неисправности и способы их устранения

### Возможные неисправности КЦ-М1 и способы их устранения приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| № п/п | Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | Способы Устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | При включении питания не светится (не мигает) индикатор на лицевой панели КЦ-М1 | Отсутствует напряжение питания 5В | Проверить и при необхо-димости заменить блок питания, жгут питания |
|  |  | Неисправен КЦ-М1 | Заменить КЦ-М1 |
| 2 | После включения питания индикатор на лицевой панели КЦ-М1 мигает 1, 2 или 3 раза (период 1 сек) | Неисправен контрол-лер, ошибка ОЗУ контроллера, ошибка ПЗУ контроллера | Заменить контроллер D1 –микросхема DS87C520 с программным обеспечением «КЦ-М1 V1» |
| 3 | Не устанавливается связь между КЦ-М1 и компьютером (сообщение ПО компьютера: «Нет связи с КЦ-М1») | Неисправен жгут нуль-модемный КЦ-М1 | Заменить жгут нуль-модемный КЦ-М1 |
|  |  | Неисправен жгут панели СОМ1 КЦ-М1 | Заменить жгут панели СОМ1 КЦ-М1 |
|  |  | Неисправен СОМ-порт КЦ-М1 | Заменить КЦ-М1 |
|  |  | Неисправен СОМ-порт компьютера | Заменить компьютер |
| 4 | Сообщение ПО компьютера: «Неисправен контроллер магистрали КЦ-М1» | Неисправен контроллер магистрали КЦ-М1 | Заменить КЦ-М1 |

| 5 | Сообщение ПО компьютера: «Неисправна магистраль», после отключения жгута магистрального КЦ-М1 сообщение об исправности магистрали не приходит | Неисправен приемопередатчик контроллера магистрали КЦ-М1 | Заменить КЦ-М1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Сообщение ПО компьютера: «Неисправна магистраль», после отключения жгута магистрального КЦ-М1 приходит сообщение об исправности магистрали | Неисправен кабель магистрали RS-485 | Заменить кабель |
|  |  | Неисправно одно из периферийных устройств подключенных к магистрали | Определить неисправное устройство, последова-тельно отключая все устройства от магистрали (или, отключая участки магистрали). Заменить неисправное устройство |

Любые перекоммутации внешних цепей КЦ-М1, а также замену КЦ-М1 производить при отключенном питание 5 В. Подключаемый (отключаемый) компьютер должен быть отсоединен от сети питания ˜220 В.

### Для замены КЦ-М1 необходимо:

- отключить питание компьютера;

- отсоединить компьютер от сети питания ˜220В;

- снять крышку с корпуса компьютера;

- отвернуть два винта, крепящие плату КЦ-М1 и панель СОМ1 к шасси компьютера;

- аккуратно извлечь плату КЦ-М1 из слота компьютера;

- установить новый КЦ-М1;

- закрепить двумя винтами плату КЦ-М1 и панель СОМ1, закрыть крышку  корпуса компьютера и подключить питание ˜220 В.

# Хранение

4.1	КЦ-М1 должен храниться в штатной упаковке в отапливаемом помещении. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

# Транспортирование

5.1	Транспортирование КЦ-М1 должно проводиться  в штатной упаковке при средних условиях по ГОСТ В 9.001 – на самолетах (в отапливаемых герметизированных отсеках), железнодорожным или автомобильным  транспортом.

5.2	Упаковка с изделием на транспортных средствах должна быть закреплена так, чтобы исключить перемещение или падение при толчках и ударах.

5.3	Транспортирование КЦ-М1 допускается при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50°С.

5.4	После транспортирования при отрицательной температуре изделие перед включением должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 4 часов.

Приложение А

(справочное)

Внешний   вид   КЦ-М1

1

6

5

4

3

2

1

2

3

4

5

6

185

200

21,5

Приложение А

(продолжение)

1	-	вилка X4  “5B 0,4A”	–  подключение питания КЦ-М1;

2	-	вилка X2  “COM1”	–  подключение панели СОМ1 КЦ-М1  ЦКДИ.301412.054;

3	-	джампер X1 – установка типа интерфейса порта COM2 (RS-232C / RS-422 /       RS-485);

4	-	вилка X5  “МАГ.” 	–  подключение КЦ-М1  к УКЦ (подключение магистральных интерфейсов);

5	-	вилка X3  “COM2”	–  подключение к удаленному компьютеру с помощью жгута “Нуль-модемный КЦ-М1”  ЦКДИ.685691.108;

6	-	панель (лицевая).

Приложение Б

(справочное)

Схема электрическая соединений КЦ-М1

УКЦ	-  устройство коммутационное центральное  ЦКДИ.468345.015

Приложение В

(справочное)

Схема соединений для варианта установки КЦ-М1 в корпусе MBPC-641

УКЦ	-  устройство коммутационное центральное  ЦКДИ.468345.015

MBPC-641	-  4-х слотовое шасси промышленного компьютера

Приложение Г

(справочное)

Схема подключения  КЦ-М1 к УКЦ

УКЦ	-  устройство коммутационное центральное  ЦКДИ.468345.015

Приложение Д

(справочное)

Схема подключения устройств к порту COM1 КЦ-М1

Приложение Е

(справочное)

Схемы подключения устройств к порту COM2 КЦ-М1

1. Интерфейс RS-232С

2. Интерфейс RS-422

3. Интерфейс RS-485

Приложение Ж

(справочное)

Схема подключения питания к  КЦ-М1