ОКП  70 3158

Утверждаю

Главный конструктор

по направлению

_____________ А.Н.Румакин

"____" _____________ 2001

КОНЦЕНТРАТОР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КЦ-M2

Руководство по эксплуатации

ЦКДИ.468367.033 РЭ

2001

Содержание

1  Описание и работа                                     					3

1.1  Назначение изделия								3

1.2  Технические характеристики                           				3

- Состав изделия                       	                    				4

- Устройство и работа								4

- Маркировка									4

- Комплект поставки КЦ-М2							5

2  Описание  и работа составных частей изделия			6

3  Использование по назначению						6

3.1 Проверка работоспособности КЦ-М2					6

4  Текущий ремонт изделия							7

4.1 Общие положения								7

4.2 Возможные неисправности КЦ-М2 и способы их устранения		7

4.3 Замена  КЦ-М2									8

5 Хранение										8

6  Транспортирование								8

Приложение  А Внешний вид концентратора	 центрального КЦ-М2    	9

Приложение	  Б Схема подключения КЦ-М2					11

Приложение	  В Подключение периферийных устройств к КЦ-М2	12

Приложение	  Г  Подключение КЦ-М2 к источнику питания		13

Приложение	 Д Подключение 2-х КЦ-М2 по интерфейсу RS 422		14

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о тактико-технических характеристиках, принципах действия, комплектности концентратора центрального КЦ-М2.

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Концентратор центральный КЦ-М2  ЦКДИ.468367.033 (далее     по   тексту  КЦ-М2) предназначен для обмена информации между периферийными и центральными устройствами по магистральным интерфейсам системы управления доступом и охранной сигнализации системы ЦИРКОНИЙ-М  ЦКДИ.425722.030.

1.1.2  Габаритные размеры 150 x 88,5 х 30 мм.

1.1.3  Масса КЦ-М2 не более  0,3 кг.

1.1.4 По условиям эксплуатации КЦ-М2  относится к изделиям группы 1.1 УХЛ ГОСТ РВ 20.39.304-98. КЦ-М2 предназначен для  работы в отапливаемых помещениях в  диапазоне рабочих температур от плюс 5 до плюс 40°С  и относительной влажности 80% при температуре 25°С.

1.2  Технические характеристики

    - Количество  каналов:

- RS 485  -  2;

- RS 232  -  1

- RS 422 – 1

1.2.2	Количество периферийных устройств, подключаемых к 1 каналу RS 485  до 60 штук.

1.2.3	Длина  линии  связи  магистрального интерфейса RS 485 и  RS 422 до 1,5 километра.

1.2.4	Работоспособность аппаратных средств определяется программным тестированием.

1.2.5	Программно-управляемый обмен информацией  с периферийными и центральными устройствами.

1.2.6	Питание от сети постоянного тока напряжением от 20 до 30 В.

1.2.7	Мощность потребления – не более 3,0 Вт.

1.3  Состав КЦ-М2

1.3.1 КЦ-М2 состоит из дна,  крышки и платы (таблица 1.2).

Таблица 1.1

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Дно | ЦКДИ.735214.190 | 1 |  |
| Крышка | ЦКДИ.735214.190 | 1 |  |
| Плата управления КЦ-М2 | ЦКДИ.467475.034 | 1 |  |

1.3.2 Внешний вид КЦ-М2 приведен в приложении А.

1.3.3 Схема подключения КЦ-М2 приведена в приложении Б

1.4  Устройство и работа

1.4.1 В основе работы КЦ-М2 лежит принцип программно-аппаратного обмена информацией между каналами RS 485 и RS 232 / RS 422.

1.4.2	Тактика работы КЦ-М2 определяется программами пользователя, хранящимися в ПЗУ, а также тактикой работы аппаратуры из состава системы "Цирконий".

1.4.3 Подключение каналов RS 485 КЦ-М2 к периферийным устройствам и канала RS 422 осуществляется. Канал RS 232 подключается кабелем SCF-12 на ”com” порт ПЭВМ (смотри приложение В, Г, Д).

    - В базовой комплектации КЦ-М2 обеспечивает подключение до

1-ой  персональной ЭВМ по интерфейсу RS 232

2-х  периферийных магистралей RS 485

1-ого канала обмена между 2-мя КЦ-М2 по интерфейсу RS 422

1.4.5 Питание КЦ-М2  осуществляется от сети постоянного тока с напряжением  от20 до 30 В.

  - Маркировка

1.5.1 Маркировка КЦ-М2 выполнена на  корпусе. На корпусе приведены надписи:

- обозначение изделия;

- порядковый номер;

- дата выпуска.

1.6 Комплект поставки КЦ-М2

1.6.1 Комплект поставки КЦ-М2  приведен в таблице 1.2

Таблица 1.2

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Концентратор центральный КЦ-М2 | ЦКДИ.468367.033 | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.468367.033 РЭ | * | *Количество определяется заказчиком |
| Паспорт | ЦКДИ.468367.033 ПС | 1 |  |

2  Описание и работа  составных частей изделия

2.1 Плата управления КЦ-М2

2.1.1 Плата управления КЦ-М2 обеспечивает обмен информации  по интерфейсам RS 485 с периферийными устройствами (типа КД4, КД5 и другими аналогичными устройствами) по интерфейсам RS 232 и RS 422 с ПЭВМ вторым КЦ-М2, преобразование информации из интерфейса RS 485 в RS 232 и/или RS 422 и обратно.

Плата управления КЦ-М2 выполнена на основе:

а) 2х микропроцессоров DS87C520, каждый из которых содержит:

-  внутреннее ПЗУ  -  до 32 кБ;

-  внутреннее ОЗУ  -  до   1 кБ;

-  тактовая частота микропроцессора  -  11,059 МГц;

б) 2х преобразователей интерфейсов RS 485 с гальванической развязкой, выполненных на 2-х микросхемах МАХ 1480:

в) 1го преобразователя интерфейса RS 422 с гальванической развязкой, выполненного на микросхеме МАХ 1490:

г) модуля питания МПВ3А с выходным напряжением 5В .5% и током нагрузки до 600 мА.

3 Использование по назначению

- Проверка работоспособности  КЦ-М2

3.1.1 При работе с КЦ-М2 соблюдать меры безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75  с заземлением по ГОСТ 12.1.030-81.

3.1.2 Контроль работоспособности КЦ-М2 осуществляется по месту его установки на объекте на рабочем месте оператора по информации, поступающей на экран монитора ПЭВМ и миганию индикаторов на корпусе КЦ-М2 согласно таблице 3.1 и приложению Б.

Таблица 3.1

| Индикаторы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Красный Передача от КЦ-М2 |  | Зеленый Прием на КЦ-М2 |  |
| ТхL1 | На 1-ый периферийный луч | RxL1 | От 1-ого периферийного луча |
| ТхL2 | На 2-ой периферийный луч | RxL2 | От 2-ого периферийного луча |
| ТхC1 | На 1-ое центральное устройство | RxC1 | От 1-ого центрального устройства |
| ТхC2 | На 2-ое центральное устройство | RxC2 | От 2-ого центрального устройства |

4  Текущий ремонт изделия

4.1  Общие указания

4.1.1 При ремонте КЦ-М2 необходимо соблюдать правила техники безопасности обслуживания электроустановок с напряжением до 1000 В.

4.2 Возможные   неисправности КЦ-М2 и способы их устранения

4.2.1 Возможные   неисправности КЦ-М2 и способы их устранения приведены в таблице 4.1.

Таблица 4 1

| № п/п | Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | Способы устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На экране монитора РС есть сообщение об отсутствии связи с КЦ-М2 | Нет напряжения питания 24 В | Проверить блок питания и кабель | Если указанные способы устранения неисправностей не помогли, заменить КЦ-М2 |
|  |  | Неисправна линия связи КЦ-М2 - ПЭВМ | Проверить кабель связи, при необходимости заменить его |  |
| 2 | На экране монитора РС есть сообщение о неисправности периферийного луча | Неисправна линия связи КЦ-М2 - периферия | Проверить кабель связи, при необходимости заменить его |  |

4.2.3	 Замена КЦ-М2

Для замены КЦ-М2 необходимо:

- отключить питание;

- отсоединить кабели от разъемов КЦ-М2;

- снять КЦ-М2;

- установить новый КЦ-М2;

- подсоединить кабели к соответствующим разъемам КЦ-М2;

- включить питание.

5 Хранение

КЦ-М2 должны храниться в штатной упаковке в отапливаемом помещении.  Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

6 Транспортирование

Транспортирование КЦ-М2 должно проводиться в штатной упаковке при средних условиях по ГОСТ В 9.001-72 – на самолетах в отапливаемых герметизированных отсеках,  железнодорожным или автомобильным транспортом.

Упаковка с  изделием  на транспортных средствах должна быть закреплена так, чтобы исключить перемещение или падение при толчках и ударах.

Транспортирование допускается при  температуре  окружающей  среды от минус 50 до плюс 50С.

После транспортирования при отрицательных температурах изделие перед проверкой должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 4 часов.