Федеральное агентство по атомной энергии

Федеральное Государственное унитарное предприятие

“Специальное научно-производственное

объединение “ЭЛЕРОН”

КОНЦЕНТРАТОР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

КЦ-М4

Руководство по эксплуатации

ЦКДИ.468367.056 РЭ

# Содержание

1     Описание и работа									3

1.1  Назначение										3

1.2  Технические характеристики							3

1.3  Состав 											4

1.4  Устройство и работа									5

1.5  Установка и монтаж									5

1.6  Маркировка и пломбирование							6

1.7  Упаковка										7

2     Использование по назначению							8

2.1  Эксплуатационные ограничения							8

2.2  Подготовка к использованию							8

2.3  Использование изделия								9

2.4  Возможные   неисправности КЦ-М4 и способы их устранения		10

3     Техническое обслуживание							11

3.1  Общие указания									11

3.2  Меры безопасности									12

3.3  Порядок технического обслуживания						12

4     Текущий ремонт									14

5     Хранение										15

6     Транспортирование								15

Приложение  А Внешний вид КЦ-М4    						16

Приложение  Б Подключение СРВ системы по каналу  RS – 232 к КЦ-М4	17

Приложение	  В Подключение периферийных устройств по

каналам RS – 485  к КЦ-М4								18

Приложение	  Г  Подключение питания к КЦ-М4					19

Перечень принятых сокращений							20

Настоящее руководство по эксплуатации ЦКДИ.468367.056 РЭ предназначено для изучения правил эксплуатации концентратора центрального КЦ-М4 ЦКДИ.468367.056 (далее - КЦ-М4)  и содержит сведения о конструкции, принципе действия, назначении, технических характеристиках и работе, а также указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использование по назначению, техническое обслуживание, установка, монтаж, замена и текущий ремонт).

Обслуживающий персонал должен изучить  работу  КЦ-М4  в объёме настоящего руководства по эксплуатации.

1 Описание и работа

1.1      Назначение

1.1.1 Концентратор центральный КЦ-М4 предназначен для сбора данных и управления периферийными устройствами за счёт постоянного программно-управляемого обмена информацией с серверами реального времени (далее – СРВ) и периферийными устройствами системы управления доступом и охранной сигнализации (СУДОС) типа «ЦИРКОНИЙ-М» по интерфейсным каналам связи.

1.1.2   По  условиям эксплуатации КЦ-М4 относится к изделиям группы 1.1 ГОСТ РВ 20.39.304-98, исполнение УХЛ. КЦ-М4 предназначен для  работы в отапливаемых   помещениях   в  диапазоне рабочих температур от плюс 5 до плюс 40 °С  и относительной влажности 80 % при температуре 25 °С.

1.2  Технические характеристики

1.2.1	Программно-управляемый обмен информацией:

- с периферийными устройствами по каналам RS-485 – до 4;

- с СРВ  по двум каналам RS-232.

Примечания

1  Длина линии связи канала RS-485 до 5 км.

2  Длина линии связи канала RS-232 до 15 м.

3  Количество  периферийных  устройств,  подключаемых   к  одному каналу RS-485 - до 60.

1.2.2    Габаритные размеры КЦ-М4 не более – 120 x 160 х 70 мм.

1.2.3    Масса КЦ-М4 не более – 0,24 кг.

1.2.4	Питание от сети постоянного тока напряжением от 20 до 30 В.

1.2.5	Потребляемый ток  не более 0,15 А.

1.3  Состав

- 1.3.1 Состав КЦ-М4 представлен в таблице 1.1

### Таблица 1.1

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Концентратор центральный КЦ-М4 | ЦКДИ.468367.056 | 1 |  |
| Комплект запасных частей в составе: вставка плавкая ВП1-1В-1,0А-250В ОЮО.480.003 ТУ Комплект монтажных частей в составе: корпус DРТ-9 розетка DB-9F | ЦКДИ.468933.006 | 1 2 2 2 |  |
| Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.468367.056 РЭ | 1 | При самостоятельной поставке |
| Паспорт | ЦКДИ.468367.056 ПС | 1 |  |
| Упаковка | ЦКДИ.425975.182 | 1 | При самостоятельной поставке |

1.4  Устройство и работа

1.4.1  Внешний вид КЦ-М4  представлен в  приложении А. Конструктивно КЦ-М4  состоит из корпуса, состоящего из основания поз. 1 и крышки поз. 2. На основании поз. 1 установлена плата управления КЦ-М4  ЦКДИ.467473.003 поз. 3.  На  плате  управления   КЦ-М4  поз. 3  установлены вилки ECH350R-3P поз. 4 (6 шт.), розетки ECH350V-3 поз. 5 (6 шт.), вилка ECH350R-4P поз. 7, розетка ECH350V-4  поз. 8 (подключение питания), вилка ECH350R-5P поз. 11,  розетка  ECH350V-5  поз. 12,   диоды   красного  цвета   поз. 13   (12 шт.),   диод  зелёного  цвета  поз.14,   На крышке установлены тумблер поз. 9 и вставка плавкая поз.10.

1.4.2 Подключение внешних устройств осуществляется подключением  проводов к  розеткам поз. 5, поз. 8, поз. 12 (приложение А) в соответствии с приложениями Б, В, Г.

1.4.3 Подключение  СРВ системы по каналам RS-232 к КЦ-М4 в соответствии с приложением Б.   Допускается подключение КЦ-М4 к одному СРВ.

1.4.4 Подключение периферийных устройств (типа КД5М, КД40, КД50, БСЧ, КНУ, ТК1М БУЗ 1) к КЦ-М4 по каналам RS-485 в соответствии с приложением В.   Максимальное количество подключаемых каналов RS-485 – 4.

1.4.5 Подключение питания в соответствии с приложением Г.

1.4.6 В основе работы КЦ-М4 лежит принцип программно-аппаратного обмена информацией между каналами RS-485 и RS-232.

1.5 Установка и монтаж

1.5.1 Установка и монтаж КЦ-М4 производится в соответствии с проектом оборудования объекта, руководствуясь настоящим руководством по эксплуатации.

1.5.2 КЦ-М4   устанавливается  на рейку типа DIN35  (далее - рейка) и закрепляется конечными фиксаторами SS2 (каталог фирмы ЭКиТ).

Рейка  и  конечные фиксаторы SS2 в комплект поставки КЦ-М4   не входят, заказываются самостоятельно в соответствии с проектом. Для установки КЦ-М4 на рейку необходимо:

- оттянуть защёлку поз. 6;

- установить КЦ-М4 на рейку.

1.5.3  Место установки КЦ-М4 определяется проектом.

1.5.4  КЦ-М4   могут располагаться в шкафах и  на стенах различного типа.

1.5.5  Монтаж КЦ-М4 выполнить в соответствии с приложениями Б, В, Г.

1.5.6 Рекомендуемые типы   кабелей для   организации   линии связи каналов RS-232, RS-485 –  витая пара в экране кабелем типа КММ, ТПП,  FTP пятой категории.  Диаметр провода от 0,5 до 1,5 мм. Для изготовления кабеля соединительного использовать корпус DРТ-9 и розетку DB-9F из комплекта монтажных частей.

1.6  Маркировка и пломбирование

1.6.1 Маркировка

1.6.1.1 Маркировка  КЦ-М4 выполнена на табличке поз. 15. На табличке приведены надписи:

- обозначение КЦ-М4 – ЦКДИ.468367.056;

- заводской номер;

- дата изготовления – квартал и год изготовления.

1.6.1.2 Маркировка тары выполнена в соответствии с ЦКДИ.468367.056 УЧ:

а)  на таре нанесены:

- шифр тары;

- «с документацией»;

- брутто;

- манипуляционные знаки;

- дата изготовления - квартал и год изготовления.

1.6.2 Пломбирование

1.6.2.1 На КЦ-М4 и таре предусмотрены места для клеймения ОТК завода – изготовителя и представителя заказчика (в зависимости от условий заказа).

1.6.2.2 Пломбирование КЦ-М4 выполнено  на крышке поз. 2 (приложение А). В двух точках крепления крышки установлены чашки пломбировочные, заполненные массой пломбировочной, на которой, в зависимости от условий заказа,  должны быть проставлены клеймо ОТК или клеймо ОТК и клеймо представителя заказчика  (в зависимости от условий заказа)    в  соответствии  с ЦКДИ.468367.061 СБ.

1.6.2.3 Расположение пломб на КЦ-М4 предусматривает невозможность доступа к электрорадиоэлементам.

1.7 Упаковка

1.7.1 Упаковка выполнена  в соответствии  с ЦКДИ.468367.056 УЧ. В тару упакованы:

а) обернутые пленкой  и обвязанные скотчем упаковочным:

- концентратор центральный КЦ-М4 ЦКДИ.468367.056;

б) вложенные в пакеты:

- руководство по эксплуатации ЦК ЦКДИ.468367.056 РЭ;

- паспорт ЦКДИ.468367.056 ПС;

- комплект монтажных частей;

- комплект запасных частей ЦКДИ.468933.006;

-  ведомость упаковочная.

1.7.2 В пакет с комплектом монтажных вложена этикетка, в которой перечислен состав комплекта монтажных частей. В пакет с комплектом запасных частей вложена этикетка, в которой перечислен состав комплекта запасных частей.

1.7.3 Габаритные размеры упаковки не более – 205 х 110 х 135 мм.

1.7.4 Масса упаковки не более - 0,6  кг.

1.7.5 После упаковывания производится пломбирование тары ОТК предприятия – изготовителя и представителем заказчика в предусмотренных для этого местах (в зависимости от условий заказа).

2  Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Значение напряжения постоянного тока КЦ-М4 должно находиться в пределах от 20 до 30 В.

2.1.2 Работа с КЦ-М4 разрешается только после изучения настоящего руководства по эксплуатации и эксплуатационных документов на систему.

2.1.3 Эксплуатация КЦ-М4 должна осуществляться специалистами с образованием не ниже среднего.

2.1.4 Обслуживающий персонал должен иметь квалификационную группу не ниже второй для электроустановок с напряжением до 1000 В ПТЭ и ПТБ.

2.1.5 При эксплуатации КЦ-М4 необходимо соблюдать Правила техники безопасности обслуживания электроустановок с напряжением до 1000 В.

2.1.6 При эксплуатации ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ КЦ-М4 ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ;

- ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕИСПРАВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И КАБЕЛЯМИ СВЯЗИ.

2.2    Подготовка к использованию

2.2.1 Перед распаковкой изделия проверить наличие на упаковке клейм ОТК предприятия изготовителя и представителя заказчика (в зависимости от условий заказа). После вскрытия упаковки проверить содержание   упаковки  на   соответствие  ведомости  упаковочной, комплектность  поставки  на  соответствие  паспорту ЦКДИ.468367.056 ПС и наличие на КЦ-М4 клейм ОТК предприятия изготовителя и представителя заказчика (в зависимости от условий заказа).

2.2.2  Объём и последовательность внешнего осмотра:

- убедиться в отсутствии сколов, царапин на корпусе КЦ-М4;

- сохранность  наклеек вилок поз. 5, 8, 12, светодиодов поз. 13, 14 (приложение А);

- соответствие маркировок наклеек  приложению А;

- проверить наличие  вставки плавкой поз. 8 (приложение А), номинала вставки плавкой по маркировке и правильность установки.

2.2.3 Меры безопасности при использовании изделия по назначению

2.2.3.1 При  работе с КЦ-М4  необходимо  соблюдать меры безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.3    Использование изделия

2.3.1 Порядок контроля работоспособности КЦ-М

2.3.1.1 Контроль работоспособности КЦ-М4 осуществляется  на рабочем месте оператора по информации, поступающей на экран монитора оператора.

2.3.2 Проверка  работоспособности КЦ-М4

2.3.2.1 Проверка  работоспособности КЦ-М4 осуществляется по месту его установки на объекте по свечению диодов красного цвета поз. 13 и диода зелёного цвета  поз. 14 КЦ-М4 (приложение А). Свечение диода зелёного цвета «питание» поз. 14 свидетельствует о наличии питания. Мигание соответствующего  диода красного цвета означает обмен информацией в указанном направлении в соответствии с таблицей 2.1.

Таблица 2.1

| Свечение диодов красного цвета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Передача от КЦ-М4 на |  | Приём КЦ-М4 от |  |
| Луч4 | ТхD4 | четвёртый периферийный луч | RxD4 | четвёртого периферийного луча |
| Луч3 | ТхD3 | третий периферийный луч | RxD3 | третьего периферийного луча |
| Луч2 | ТхD2 | второй периферийный луч | RxD2 | второго периферийного луча |
| Луч1 | ТхD1 | первый периферийный луч | RxD1 | первого периферийного луча |
| СРВ2 | ТхD | канал RS-232 с СРВ2 | RxD | канал RS-232 с СРВ2 |
| СРВ1 | ТхD | канал RS-232 с СРВ1 | RxD | канал RS-232 с СРВ1 |

2.4 Возможные неисправности КЦ-М4 и способы их устранения

2.4.1 Возможные неисправности КЦ-М4 и способы их устранения приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 На экране монитора оператора сообщение об отсутствии связи с КЦ-М4. На КЦ-М4 не светятся все диоды | Нет напряжения питания 24 В | Проверить предохранитель, блок питания, наличие на контактах напряжения питания и кабель. Неисправное заменить |
| 2 На экране монитора оператора сообщение об отсутствии связи с КЦ-М4. На КЦ-М4 не мигают диоды RxD «СРВ1», «СРВ2», | Неисправны линии связи: КЦ-М4 – СРВ1, КЦ-М4 – СРВ2 | Проверить кабель связи, при необходимости заменить его |
| 3 На экране монитора оператора сообщение о неисправности периферийного луча. На КЦ-М4 не мигают диоды RxD | #### Неисправна линия связи КЦ-М4 – периферия. | Проверить кабель связи, при необходимости заменить его. |
| 4 На экране монитора оператора сообщение о неисправности периферийного луча. На КЦ-М4 не мигают диоды ТxD и RxD неисправного луча | #### Неисправен КЦ-М4 | Заменить КЦ-М4. |
| Примечание - Если указанные способы устранения неисправностей не помогли, заменить КЦ-М4. Замена, вышедшего из строя КЦ-М4 осуществляется по 3.3.6. |  |  |

## ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЛЮБОГО ИЗ НЕИСПРАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ КЦ-М4 ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ.

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

3.1.1 Своевременное и полное выполнение работ по техническому обслуживанию КЦ-М4 в процессе эксплуатации является основным условием предупреждения возникновения неисправностей и обеспечения назначенного срока службы КЦ-М4, а также его увеличения после проведения технического освидетельствования.

3.1.2  Виды технического обслуживания

3.1.2.1 Осмотр и чистка от пыли и грязи внешних поверхностей.

3.1.2.2 Проверка внешнего состояния органов световой индикации (диоды).

3.1.2.3 Проверка  значения питающего напряжения.

3.1.2.4 Проверка работоспособности.

3.1.2.5 Проверка наличия и правильности заполнения паспорта о результатах проведенных проверок.

3.1.3 Периодичность технического обслуживания

3.1.3.1 Еженедельное техническое обслуживание.

3.1.3.2 Ежемесячное техническое обслуживание.

3.1.3.3 Ежеквартальное техническое обслуживание.

3.1.3.4 Полугодовое техническое обслуживание.

3.1.4 Требования к составу и квалификации обслуживающего персонала

3.1.4.1 К проведению технического обслуживания допускаются специалисты, изучившими работу системы, КЦ-М4 в объеме соответствующей документации, получившие «Удостоверение о проверке знаний правил технической эксплуатации и техники безопасности» и имеющие квалификационную группу не ниже второй.

3.1.5 Перечень средств измерения и расходных материалов, применяемых при техническом обслуживании (ТО), приведен в таблицах 3.1, 3.2.

Таблица 3.1

| Наименование | Кол. |
| --- | --- |
| Мультиметр (любого типа) | 1 шт. |

Таблица 3.2

| Наименование | Нормы расходования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Еженедельное ТО | Ежемесячное ТО | Ежеквартальное ТО | Полугодовое ТО |
| Чистящие влажные салфетки | - | 1 пачка | 1 пачка | 1пачки |
| Очиститель для пластика | - | - | - | 1 баллон |
| Сухие безворсовые салфетки | 1 пачка | - | - | 1 пачка |

3.2 Меры безопасности

3.2.1 При техническом обслуживании ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ КЦ-М4 ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ;

- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУМЕНТЫ С ПОВРЕЖДЕННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НЕИСПРАВНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА, А ТАКЖЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА, СРОК ПОВЕРКИ КОТОРЫХ ИСТЕК;

- ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ И ПРИ ЕЕ  ПРИБЛИЖЕНИИ.

3.3 Порядок технического обслуживания

3.3.1 Техническое обслуживание КЦ-М4 проводится без его отключения.

3.3.2 Еженедельное техническое обслуживание включает в себя:

- внешний осмотр и протирку от пыли и грязи внешней поверхности корпуса чистящими влажными салфетками или сухими безворсовыми салфетками;

- проверку работоспособности диодов.

3.3.3 Ежемесячное техническое обслуживание включает в себя:

- еженедельное техническое обслуживание;

- проверку работоспособности в соответствии с  2.3.2

3.3.4 Ежеквартальное техническое обслуживание включает в себя:

- ежемесячное техническое обслуживание;

- проверку значения питающего напряжения. Измерение значения питающего напряжения  выполнить  на контактах  розетки «Питание» жгута питания (приложение Г) с помощью мультиметра любого типа. Значение питающего напряжения должно быть от 20 до 30 В.

3.3.5 Полугодовое техническое обслуживание включает в себя:

- ежеквартальное техническое обслуживание;

- своевременность,   правильность   и   аккуратность   ведения   записей   в соответствующих разделах паспорта о неисправностях и отказах, выявленных и устраненных в процессе эксплуатации, о результатах выполнения технического обслуживания.

3.3.6 В процессе проведения технического обслуживания при обнаружении сбоев и неисправностей в работе КЦ-М4 его необходимо заменить. Для замены необходимо:

- получить разрешение на замену у администратора СУДОС системы:

- отключить питание, установив тумблер поз.9 (приложение А) в положение «ОТКЛ»

- отсоединить кабель с розеткой поз. 8  от вилки поз. 7 «Питание»;

- отсоединить  кабели  с  розетками   поз. 5 от вилок поз. 4 «ЛУЧ1»,   «ЛУЧ2»,  «ЛУЧ3», «ЛУЧ4», «СРВ1», «СРВ2»;

- снять КЦ-М4 с рейки, оттянув  защёлку поз. 6;

- снять розетки поз. 5,8,12  с нового КЦ-М4;

- установить новый КЦ-М4 на рейку, оттянув  защёлку поз. 6;

- подключить кабели с розетками к новому КЦ-М4 в соответствии с приложениями Б, В, Г;

- проверить работоспособность КЦ-М4 по 2.3.1.

4 Текущий ремонт

4.1 КЦ-М4 по режиму применения относится к аппаратуре непрерывного длительного применения и по возможности проведения ремонтных восстановительных работ относятся к изделиям, ремонтируемым в условиях завода-изготовителя.

4.2 Замена, вышедшего из строя КЦ-М4, осуществляется по 3.3.6.

5 Хранение

5.1 КЦ-М4 должен храниться в упаковке в отапливаемом помещении. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

6  Транспортирование

6.1 Транспортирование КЦ-М4 должно проводиться в штатной упаковке при средних условиях по ГОСТ В 9.001-72 – воздушным в отапливаемых герметизированных отсеках, пассажирским железнодорожным или автомобильным транспортом.

6.2 Упаковка с изделием на транспортных средствах должна быть расположена так, чтобы исключить перемещение или падение при толчках и ударах.

6.3 Транспортирование    допускается    при    температуре    окружающей   среды   от минус 20 до  плюс 50 С.

6.4 После транспортирования при отрицательной температуре изделие перед проверкой должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 2 ч.

Перечень принятых сокращений

АРМ		- автоматизированное рабочее место;

ОТК		- отдел технического контроля;

ПЗ		- представитель заказчика;

ПЗУ    	  	- постоянно-запоминающее устройство;

ПТБ		- правила техники безопасности;

ПТЭ		- правила технической эксплуатации;

СРВ		- сервер реального времени;

СУДОС		- система управления доступом и охранной сигнализации;

ТО		- техническое обслуживание.