Федеральное агентство по атомной энергии

Федеральное Государственное унитарное предприятие

“Специальное научно-производственное

объединение “ЭЛЕРОН”

КОНЦЕНТРАТОР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КЦ-M6.8

Руководство по эксплуатации

ЦКДИ.468367.046 РЭ

2006

Содержание

1  Описание и работа									3

1.1  Назначение изделия									3

1.2  Технические характеристики							3

- Состав											4

1.4 Устройство и работа									4

1.5 Установка и монтаж									6

1.6 Маркировка и пломбирование							6

1.7 Упаковка											7

2  Использование по назначению							8

2.1 Эксплуатационные ограничения							8

2.2 Подготовка к использованию							8

2.3 Проверка работоспособности КЦ-М6.8						8

2.4 Возможные   неисправности КЦ-М6.8 и способы их устранения		9

3 Хранение											11

4  Транспортирование									11

Приложение  А Внешний вид  КЦ-М6.8						12

Приложение  Б Подключение каналов RS – 485 от периферийных		14

устройств  к КЦ-М6.8

Приложение В  Подключение СРВ СУДОС ЦИРКОНИЙ-М			15

по каналу  RS – 232 к КЦ-М6.8

Приложение Г  Схема подключения питания к КЦ-М6.8				16

Приложение Д  Плата индикации ПИ							17

Настоящее руководство по эксплуатации на концентратор центральный КЦ-М6.8 ЦКДИ.468367.046  предназначено для изучения работы изделия и содержит сведения о тактико-технических характеристиках, комплектности, правилах установки,  эксплуатации, транспортирования и хранения концентратора центрального КЦ-М6.8.

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Концентратор центральный КЦ-М6.8  ЦКДИ.468367.046 (далее - КЦ-М6.8) предназначен для обмена информации между периферийными устройствами и СРВ по каналам системы управления доступом и охранной сигнализации ЦИРКОНИЙ-М.

1.1.2  Габариты 600 x 700 х 215 мм.

1.1.3  Масса – 15,5 кг.

1.1.4 По  условиям  эксплуатации КЦ-М6.8  относится к изделиям группы 1.1  ГОСТ РВ 20.39.304-98, исполнение УХЛ. КЦ-М6.8 предназначен для  работы в отапливаемых помещениях в  диапазоне рабочих температур от плюс 5 до плюс 40 °С  и относительной влажности 80 % при температуре 25 °С.

1.2  Технические характеристики

1.2.1	Программно-управляемый обмен информацией с периферийными устройствами по каналу RS-485, с ПЭВМ  по каналу RS-232.

Примечания

1  Длина линии связи канала RS-485 до 5 км.

2  Длина линии связи канала RS-232 до 5 м.

3  Количество  периферийных  устройств,  подключаемых к одному каналу RS-485 - до 60.

1.2.2   Количество   каналов  RS-485  до 8.

Примечания

1 Количество  каналов  RS - 485, поддерживаемых платой УВВ-М  до 8.

2 Размер буфера ОЗУ одного канала RS - 485  – 50 кВ.

1.2.3   Количество каналов RS-232 – 2.

1.2.4	Питание от сети переменного тока напряжением от 187 до  242 B.

1.2.5	Потребляемая мощность  – не более 100 Вт.

1.3  Состав

1.3.1  Состав КЦ-М6.8 представлен в таблице  1.1.

Таблица 1.1

| Наименование | Обозначение | Кол. | #### Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Концентратор центральный КЦ-М6.8 | ЦКДИ.468367.046 | 1 |  |
| Комплект монтажных частей в составе: Винт М4х30.01.0112 ГОСТ10621-80 Гайка М6-7Н.6.026 ОСТ 95 1452-73 Шайба 4.01.0215 ОСТ 95 1462-73 Шайба 6.01.026 ОСТ 95 1464-73 Шайба 6.65Г.029 ОСТ 95 1469-73 Дюбель У656У3 ТУ 36-941-79 Наконечник 105 ОСТ 95 1765-76 | ЦКДИ.468931.021 | 1 4 1 4 1 1 4 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.468367.046 РЭ | 1 |  |
| Паспорт | ЦКДИ.468367.046 ПС | 1 |  |
| Упаковка | ЦКДИ.425975.112 | 1 |  |

1.4  Устройство и работа

1.4.1 В основе работы КЦ-М6.8 лежит принцип программно-аппаратного обмена информацией  между  периферийными  устройствами по каналам RS-485 и сервером реального времени (далее - СРВ) СУДОС ЦИРКОНИЙ-М по каналу  RS-232.

1.4.2	Тактика работы КЦ-М6.8 определяется программами пользователя, хранящимися в ПЗУ блоков КЦ-М6.8,  а также тактикой работы аппаратуры из состава системы.

1.4.3 Внешний вид КЦ-М6.8 представлен в приложении А. Конструктивно КЦ-М6.8 состоит из корпуса поз. 8,  в котором на панели поз. 7 установлены две процессорные платы (типа ICOP 6016-4MB или аналоги), две  платы УВВ-М поз. 3, два источника вторичного электропитания ИВЭ 220-5/6 поз.1,  четыре блока клеммных FDK4 с вставками плавкими поз.5 и блоки клеммные DDK2,5 поз.6.

Для защиты от несанкционированного доступа имеется датчик вскрытия.

1.4.4 Процессорная плата является одноплатным компьютером, имеющим IBM PC совместимую архитектуру, реализованную на базе процессора 386 SX  c тактовой частотой 40 МГц,  АТ совместимый ВIOS, электронный диск (флэш–память), ОЗУ. Операционная система управления – ROM DOS. Процессорная плата служит для управления  платами УВВ-М и обработки информации, поступающей в КЦ-М6.8 от СРВ СУДОС ЦИРКОНИЙ-М.

1.4.5 Плата  УВВ-М  распределяет   информацию  между  периферийными    устройствами. Плата УВВ-М имеет  8  одинаковых   каналов   RS - 485 и один канал  с восемью разрядной шиной ISA. Адрес (номер) платы УВВ-М устанавливается сдвиговым переключателем SA1, установленным  на плате  УВВ-М.

1.4.6 Модуль ИВЭ 220-5/6 преобразует переменное напряжение 220 В  в постоянное напряжение 5 В для питания процессорной платы и платы УВВ-М.

1.4.7   Информация, поступившая на какой-либо канал платы УВВ-М передается через шину ISA в процессорную плату. После обработки информация с процессорной платы  передается по каналу RS-232 на СРВ СУДОС ЦИРКОНИЙ-М.

1.4.8 Подключение каналов RS-485 от периферийных устройств к КЦ-М6.8 осуществляется через  клеммные блоки  DDK2,5  в соответствии с  приложением Б.

1.4.9 Подключение   СРВ    СУДОС   ЦИРКОНИЙ-М   по   каналам    RS – 232  к КЦ-М6.8 в соответствии с  приложением В.

1.4.10 Подключение питания в соответствии с приложением Г.

1.4.11 Для заземления КЦ.М6.8 использовать шпильку Б на корпусе КЦ.М6.8 (приложение А)  и наконечник 105 ОСТ 95 1765-76, гайку М6-7Н.6.026 ОСТ 95 1452-73,

шайбу 6.01.026 ОСТ 95 1464-73, шайбу 6.65Г.029 ОСТ 95 1469-73 из комплекта монтажных частей. Защитное  заземление  КЦ.М6.8  производится медным проводом сечением не менее 2,5 мм2.

1.5 Установка и монтаж

1.5.1 Установка и монтаж КЦ-М6.8 производится в соответствии с проектом оборудования объекта, руководствуясь настоящим руководством по эксплуатации.

1.5.2 Установка и монтаж КЦ-М6.8 производится при отключенном питании (держатели вставок плавких ВП1-1В 1,0-250 В клеммных блоков FDK4 находятся в разомкнутом положении).

1.5.3 КЦ-М6.8 может устанавливаться на различного типа стены (кирпичные, бетонные, деревянные), перегородки  и другие конструкции, что определяется проектом.

1.5.4 Рекомендуемая высота установки от 1,3 до 1,5 м.

1.5.5  Для установки КЦ-М6.8  необходимо:

- произвести  разметку  установки  КЦ-М6.8   в   соответствии  с приложением А (вид А);

- установить КЦ-М6.8, используя четыре винта М4х30.0112 ГОСТ10621-80,  четыре шайбы 4.01.0215 ОСТ 95 1462-73 и четыре дюбеля У656У3 ТУ 36-941-79 из комплекта монтажных частей.

1.5.6 В зависимости от особенностей места расположения КЦ-М6.8 допускается использовать другие виды установочных и крепежных элементов без нарушения конструктивной целостности КЦ-М6.8. Номенклатуру необходимых установочных и крепежных элементов определяет и приобретает монтажная организация.

1.5.7  Монтаж КЦ-М6.8 выполнить в соответствии с приложениями Б, В, Г.

1.5.8 Подключение КЦ-М6.8 к аппаратуре системы «ЦИРКОНИЙ-М» обеспечивается с использованием клеммных блоков DDK2,5.

1.6 Маркировка и пломбирование

1.6.1 Маркировка

1.6.1.1 Маркировка КЦ-М6.8 выполнена на табличке, установленной на задней стенке корпуса.

- На табличке приведены  надписи:

- обозначение  КЦ-М6.8  - ЦКДИ.468367.046;

- заводской номер;

- дата изготовления – квартал и год изготовления.

1.6.1.2 Маркировка тары выполнена на этикетке из самоклеющейся ленты и на табличке:

а)  на этикетке нанесены:

- шифр тары;

- «с документацией»;

- брутто;

- манипуляционные знаки.

б)  на табличке нанесены надписи:

- заводской номер;

- дата изготовления - квартал и год изготовления.

1.6.2 Пломбирование

1.6.2.1 На КЦ-М6.8  и таре предусмотрены места для клеймения ОТК завода – изготовителя и представителя заказчика.

1.7 Упаковка

1.7.1 КЦ-М6.8  упаковывается в тару из сотового полипропилена. В тару упаковываются  уложенные в заваренные полиэтиленовые чехлы:

- концентратор центральный КЦ-М6.8;

- комплект монтажных частей;

- руководство по эксплуатации ЦКДИ.46867.046 РЭ;

- паспорт ЦКДИ.468367.046 ПС;

-  ведомость упаковочная.

1.7.2 Габаритные размеры - 660 х 760 х 280 мм.

1.7.3 Масса – не более  18 кг.

1.7.4 После упаковывания производится пломбирование тары ОТК предприятия – изготовителя и представителем заказчика в предусмотренных для этого местах.

1.7.5 Перед распаковкой изделия проверить наличие пломб ОТК предприятия- изготовителя и представителя заказчика. После вскрытия упаковки проверить содержание упаковки на соответствие упаковочной ведомости и комплектность   поставки на соответствие паспорту ЦКДИ.468367.046 ПС.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1	При работе с КЦ-М6.8 необходимо  соблюдать меры безопасности по ГОСТ12.2.007.0-75, с заземлением по ГОСТ12.1.030-81.

2.1.2 Работа с КЦ-М6.8 разрешается только после изучения настоящего руководства  по  эксплуатации и эксплуатационных документов на СУДОС «ЦИРКОНИЙ–М».

2.1.3 Техническое обслуживание КЦ-М6.8 осуществляется в составе системы «ЦИРКОНИЙ – М».

2.1.4 Обслуживающий персонал должен иметь III квалификационную группу для электроустановок с напряжением до 1000 В ПТЭ и ПТБ.

2.1.5 При эксплуатации ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ПРОИЗВОДИТЬ  ЗАМЕНУ  КЦ-М6.8  ПРИ  ВКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ;

-   ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕИСПРАВНЫМИ КАБЕЛЯМИ СВЯЗИ И ПИТАНИЯ.

2.2 Подготовка к использованию

2.2.1 Убедиться в правильности установки и монтажа  КЦ-М6.8  согласно проектной документации.

2.2.2 Проверить наличие подключения КЦ-М6.8 к шине заземления.

2.2.3 Измерить подходящее к КЦ-М6.8 питающее напряжение.

2.3 Проверка работоспособности КЦ-М6.8

2.3.1 Проверка работоспособности КЦ-М6.8 осуществляется с помощью  ПИ, установленных  на  каждой  процессорной плате (приложение Д).

2.3.2 Включение, настройка и работа КЦ-М6.8:

а) открыть дверцу корпуса КЦ-М6.8;

б) включить  питание,  установив  держатели вставок плавких ВП1-1В 1,0-250 В клеммных блоков SA1-SA4 в замкнутое  положение;

в) в штатном режиме должна наблюдаться следующая индикация  ПИ:

- индикаторы “1” и “2” светятся (часто мигают) – есть связь с СРВ;

- индикаторы “3” и  “4”  мигают  –  есть связь с другой процессорной платой;

- индикаторы  “5”  и  “6”  светятся - есть связь процессорной платы с платой (платами) УВВ-М;

г) при отклонении от штатного режима может наблюдаться следующая индикация:

- индикатор “1” не светится – неисправна процессорная плата;

- индикатор “1” мигает один раз в секунду, а индикатор “2” не светится – нет связи процессорной платы с соответствующим  СРВ;

- индикатор “3” не светится – неисправна процессорная плата;

- индикатор “3” мигает,  индикатор 4   не    светится – нет   связи   с  другой процессорной платой;

- индикаторы “5” и (или) “6” не светятся -  КЦ-М6.8 неисправен.

д) убедившись в нормальной работе КЦ-М6.8 закрыть крышку корпуса КЦ-М6.8.

2.4 Возможные   неисправности КЦ-М6.8 и способы их устранения

2.4.1 Возможные   неисправности КЦ-М6.8 и способы их устранения приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 На экране монитора СРВ есть сообщение об отсутствии связи с КЦ-М6.8 | Нет напряжения питания от 187 до 242 В | Проверить сеть переменного тока |
|  | Неисправна линия связи интерфейса RS-232 | Проверить кабель связи, при необходимости заменить его |
|  | Неисправна процессорная плата (ICOP 6016) | Заменить процессорную плату (ICOP 6016) |
|  | Нет напряжения 5 В | Проверить и заменить Источник вторичного электропитания ИВЭ 220-5/6 |
| 2 На экране монитора СРВ есть сообщение о неисправности периферийного луча | Неисправна плата УВВ-М | Заменить плату УВВ-М |
|  | Неисправна линия связи интерфейса RS-485 | Проверить кабель связи, при необходимости заменить его |

## ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЛЮБОГО ИЗ НЕИСПРАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ КЦ-М6.8 ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ.

3 Хранение

КЦ-М6.8 должен храниться в упаковке в отапливаемом помещении. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

4	  Транспортирование

Транспортирование КЦ-М6.8 должно проводиться в штатной упаковке при средних условиях по ГОСТ В 9.001-72 – воздушным в отапливаемых герметизированных отсеках, пассажирским железнодорожным или автомобильным транспортом.

Упаковка с изделием на транспортных средствах должна быть расположена так, чтобы исключить перемещение или падение при толчках и ударах.

Транспортирование    допускается    при    температуре    окружающей   среды   от

минус 50 до  плюс 60 С.

После транспортирования при отрицательной температуре изделие перед проверкой должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 4 ч.