- ОКП 70 3158 4020

- УТВЕРЖДАЮ

- Главный конструктор

- по направлению

- ____________ А.Н. Румакин

- “____”______________ 2001

## КОНЦЕНТРАТОР ДАТЧИКОВ КД4

Руководство по эксплуатации

- ЦКДИ.468367.020 РЭ

2001

# Содержание

1	Описание и работа								3

1.1	Назначение изделия								3

1.2	Технические характеристики							3

1.3	Состав изделия									4

1.4	Устройство и работа								4

1.5	Маркировка и пломбирование							5

2	Описание и работа составных частей изделия				6

2.1	Плата управления КД4								6

2.2      Устройство коммутационное периферийное УКП-КД4			7

3	Использование по назначению						7

3.1	Проверка работоспособности  КД4						7

4	Текущий ремонт изделия							11

4.1	Общие указания									11

4.2	Возможные неисправности КД4 и способы их устранения			11

4.3	Замена платы управления КД4				            		12

5	Хранение										12

6	Транспортирование								12

Приложение	А Внешний вид концентратора датчиков КД4				13 Приложение Б  Колодка платы коммутационной УКП-КД4				15

Приложение В  Варианты подключения замка к УКП-КД4				16

Приложение Г  Варианты подключения электронных датчиков к УКП-КД4	17 Приложение Д  Подключение проводов к колодкам платы коммутационной	18

УКП-КД4

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о тактико-технических характеристиках, составе, принципах действия, комплектности концентратора датчиков КД4.

1 Описание и работа

1.1	Назначение изделия

1.1.1	Концентратор датчиков КД4 ЦКДИ.468367.020 (далее по тексту КД4)  предназначен для управления техническими средствами охраны и доступом в охраняемую зону (помещение или группу помещений).

1.1.2	Габаритные размеры КД4-200 х 360 х 90 мм.

1.1.3	Масса КД4  -  не более – 3,5 кг.

1.1.4	По условиям эксплуатации КД4 относится к группе В2 ГОСТ12997-84 для отапливаемых помещений в интервале температур от плюс 5 до плюс 40°С и относительной влажности 75% при температуре 30°С и более низких температурах без концентрации влаги.

1.2	Технические характеристики

1.2.1	Контроль 4-х состояний 16-ти средств охранной сигнализации, имеющих контактный выход:

-замыкание;

-отключен;

-норма;

-обрыв.

Длина линий связи между КД4 и датчиком - не более 500 м.

1.2.2	Программно-управляемый обмен данными с КЦ по магистральному интерфейсу.

Примечания

1    Длина линии связи магистрального интерфейса - до 10 км.

2 Количество периферийных устройств (КД4), подключаемых к одному магистральному интерфейсу - до 60шт.

1.2.3	Контроль состояния (обрыв, замыкание) датчика вскрытия.

1.2.4	Оптронная коммутация 8-и цепей управления с напряжением до 30B, током до 0,3A (управление дистанционным контролем ЭКСО).

1.2.5	Оптронная коммутация 4-х цепей управления с напряжением до 30B, током до 1A (управление замковым устройством ЗУ).

    - Коммутация 8-и цепей управления с помощью 8-и реле РПС45.

    - Коммутация цепи питания СО на 12В с помощью тумблера.

1.2.8	Наличие локального интерфейса RS-485 для подключения дополнительных устройств.

1.2.9	Аппаратный контроль работы программного обеспечения.

1.2.10	Программное тестирование аппаратных средств.

1.2.11	Изменение функциональных возможностей КД4 путем замены программного обеспечения.

1.2.12 Питание КД4 - от сети постоянного тока напряжением (20-30)В любой полярности относительно общего провода. Мощность потребления - не более 3Вт.

1.3  Состав изделия

1.3.1	Состав КД4 представлен в таблице 1.1.

### Таблица 1.1

| Наименование | # Обозначение | # Кол. | # Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Концентратор датчиков КД4 | ЦКДИ.468367.020 | 1 |  |
| Пенал | ЦКДИ.323371.001 | 1 | Упакована плата управления КД4 |
| Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.468367.020 РЭ | * | *Количество определяется заказчиком |
| Паспорт | ЦКДИ.468367.020 ПС | 1 |  |

1.4	Устройство и работа

    - В основе работы КД4 лежит принцип программно-аппаратного управления устройствами КД4.

    - Режимы и тактика работы КД4 определяются программным обеспечением, хранящимся в ПЗУ.

1.4.3	Конструктивно КД4 состоит из устройства коммутационного периферийного   УКП-КД4   и  установленной  в  нем  платы  управления КД4 (таблица 1.2). Внешний вид КД4 смотри приложение А.

### Таблица 1.2

| Наименование | # Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Плата управления КД4 | ЦКДИ.467475.028 | 1 |  |
| Устройство коммутационное периферийное УКП-КД4 | ЦКДИ.468345.037 | 1 |  |

В корпусе УКП-КД4 для подключения внешних устройств, питания и интерфейса имеются коммутационная колодка, тумблеры и предохранители.

Для защиты от несанкционированного доступа имеется датчик вскрытия.

    - УКП-КД4 могут располагаться в шкафах сигнализации и на стене, крепятся шурупами I-6х25.01 15 ГОСТ 1144-80. Шурупы в комплект поставки не входят.

1.4.5	Взаимосвязь с внешними устройствами (смотри приложения Б, В, Г).

    - Для   подключения    проводов  к  колодкам   платы  коммутационной

УКП-КД4 (cмотри  приложение Д):

а)  вставить отвертку с максимальной шириной лопатки 3,5 мм в паз колодки  и отжать пружину;

б)  вставить провод в гнездо;

в)  отпустить пружину.

  - Маркировка и пломбирование

    - Маркировка  КД4 выполнена на табличке.

- На табличке приведены надписи:

- обозначение изделия;

- порядковый номер;

- дата выпуска.

    - КД4 опломбирован клеймом представителя ОТК.

2	Описание и работа составных частей изделия

2.1 Плата управления КД4

2.1.1	Плата управления КД4 осуществляет программное управление работой всех устройств КД4, внешнего электромагнитного замкового устройства, технических средств охраны, дополнительного внешнего устройства (БСЧ), а также обеспечивает обмен информацией по магистральному интерфейсу с КЦ.

Плата управления КД4 выполнена на основе микропроцессора DS87C520 и содержит:

- внутреннее ПЗУ - до 32 кБ;

- внутреннее ОЗУ - до 1 кБ;

- внешнее энергонезависимое ОЗУ - до 512 кБ;

- устройство        формирования        сигналов        управления внешними электромагнитными замковыми устройствами;

- устройство формирования сигналов управления техническими средствами охраны;

- устройство формирования сигнала управления дополнительными внешними устройствами;

- магистральный интерфейс;

- локальный интерфейс;

- источник   электропитания КД4   от   сети   постоянного  тока  напряжением

(20-30)В. Тактовая частота микропроцессора 11,059 МГц.

2.1.2	Номенклатура вторичных напряжений питания расположенного на плате управления КД4 представлена в таблице 2.1.

### Таблица 2.1

| Цепь питания | # Напряжение | # Ток нагрузки | # Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| +5V | 5В±5% | 600 мА | Относительно цепи GND |
| +7V | 7В±5% | 2 А | Относительно цепи GND |

2.2 Устройство коммутационное периферийное УКП-КД4

2.2.1  В УКП-КД4 осуществляется:

- включение / выключение дополнительного питания СО + 12В;

- включение / выключение питания КД4;

- переключение полярности питания;

- переключения режима работы интерфейса;

- установка плавких предохранителей.

3	Использование по назначению

3.1    Проверка работоспособности  КД4

3.1.1 Меры безопасности при использовании изделия по назначению.

При работе с КД4 соблюдать меры безопасности по ГОСТ12.2.007.0-75, с заземлением по ГОСТ12.1.030-81.

3.1.2 Контроль работоспособности КД4 осуществляется по месту его установки на объекте, при помощи специализированного тестера СТ ЦКДИ.301433.002 (далее по тексту СТ),  для этого необходимо:

- снять крышку УКП-КД4;

- перевести тумблер ВКЛ/ОТКЛ в положение ОТКЛ;

- перевести тумблер РАБОТА/ТЕСТ в положение ТЕСТ;

- подключить СТ штатным кабелем через телефонный соединитель к плате КД4:

- перевести тумблер ВКЛ/ОТКЛ в положение ВКЛ;

- на дисплее СТ наблюдать сообщение:

ИЗМ.АДРЕС ?		 ^

Н.адрес			00

С.адрес			60

:

В строке Н. (новый) адрес первый разряд мигает.

В строке С. (старый) адрес –цифра определяется ранее выставленным адресом;

- на клавиатуре СТ нажать кнопки  «SPACE» и «ENTER».

3.1.3 Проверка и изменение системного адреса

Для проверки и изменения  системного адреса необходимо:

- выполнить 3.1.2;

- перевести тумблер ВКЛ/ОТКЛ в положение ОТКЛ;

- перевести тумблер ВКЛ/ОТКЛ в положение ВКЛ;

- на дисплее СТ наблюдать сообщение:

ИЗМ.АДРЕС ?		 ^

Н.адрес			00

С.адрес			60

:

В строке Н. (новый) адрес первый разряд мигает.

В строке С. (старый) адрес –цифра определяется ранее выставленным системным адресом;

- на клавиатуре СТ нажать кнопку «SHIFT», при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  « ^ »;

- набрать требуемый номер адреса;

- последовательно нажать кнопки “ENTER” и “START”, при этом в  строке  “Н.адрес ”   должен появиться набранный адрес;

- для выхода в меню команд нажать кнопку «SPACE» и кнопкой «SHIFT»    установить «  ^  » в верхнем правом углу дисплея;

- кнопками  “” “”  выбрать на дисплее «КОМАНДЫ КД4»   и нажать кнопку “ENTER”.

3.1.4 Проверка реле

Для проверки работоспособности реле необходимо:

- выполнить 3.1.2;

- в меню «КОМАНДЫ КД4» путём нажатия кнопок  “”  “” выбрать ”РЕЛЕ”;

- нажать кнопку “ENTER”;

- нажать кнопку  “SHIFT”, при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  « ^ »;

- набрать номер проверяемого реле (с 1 по 8);

- нажать кнопку “ENTER”;

- для включения реле нажать последовательно  кнопки: “1”, “ENTER“, “START”.

- для выключения реле нажать последовательно  кнопки: “0”, “ENTER“, “START”.

- на дисплее СТ в строке ВКЛ / ВЫКЛ

«1» - соответствует включенному состоянию реле ,

«0» - соответствует выключенному состоянию реле

- для выхода в меню «КОМАНДЫ КД4» нажать кнопку «SPACE» и кнопкой «SHIFT»    установить «  ^  »  в верхнем правом углу дисплея;

3.1.5  Проверка оптронов

Для проверки работоспособности оптронов необходимо:

-  выполнить 3.1.2;

-  в меню   «КОМАНДЫ КД4»   путём   нажатия   кнопок     “”   “”   выбрать «ОПТРОН»;

- нажать кнопку   “ENTER”;

- нажать кнопку  “SHIFT”, при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  « ^ »;

- набрать номер проверяемого оптрона

Примечание – Номера с 01 по 08  -  оптроны ЭКСО, номера с  09 по 12 - оптроны замковых устройств);

- нажать кнопку  “ENTER”;

- для включения оптрона нажать последовательно  кнопки: “1”, “ENTER“, START”.

- для выключения оптрона нажать последовательно  кнопки: “0”, “ENTER“, START”.

- на дисплее СТ в строке ВКЛ / ВЫКЛ:

«1» - соответствует включенному состоянию оптрона,

«0» - соответствует выключенному состоянию оптрона.

- для выхода в меню «КОМАНДЫ КД4» нажать кнопку «SPACE» и кнопкой «SHIFT»    установить «  ^  » в верхнем правом углу дисплея;

3.1.6 Проверка работы АЦП

Для проверки работоспособности АЦП необходимо:

- выполнить 3.1.2;

- в меню   «КОМАНДЫ КД4»    путём   нажатия   кнопок    “”   “”     выбрать

«АЦП (дес)»;

- нажать клавишу “ENTER”;

- на  дисплее должны высветиться 16 трехзначных  цифр, по состоянию которых можно судить о величинах измеряемых сопротивлений датчиков.

- Нумерация измеряемых сопротивлений датчиков на дисплее идёт слева на право и сверху вниз;

- для выхода в меню «КОМАНДЫ КД4» нажать кнопку «SPACE».

3.1.7 По завершении проверки работоспособности КД4 необходимо:

- перевести тумблер ВКЛ/ОТКЛ в положение ОТКЛ;

- перевести тумблер РАБОТА/ТЕСТ в положение РАБОТА;

- отключить СТ от платы КД4;

- перевести тумблер ВКЛ/ОТКЛ в положение ВКЛ;

- установить на место крышку УКП-КД4.

4  Текущий ремонт изделия

4.1 Общие указания

При ремонте КД4 необходимо соблюдать правила техники безопасности обслуживания электроустановок с напряжением до 1000 В.

4.2 Возможные   неисправности КД4 и способы их устранения приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| № п/п | Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | #### Способы устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не светятся оба индикатора на плате КД4 | Нет напряжения питания 24В | Проверить кабель и предохранитель неисправное заменить | Если указанные способы устранения неисправностей не помогли, заменить плату КД4 |
| 2 | Не мигает верхний индикатор на плате КД4 | Неисправна линия связи КД4 - КЦ | Проверить кабель связи при необходимости заменить его |  |
| 3 | Не светятся или не мигают индикаторы на БСЧ | Неисправна линия связи БСЧ - КД4 | Проверить и заменить кабель |  |
|  |  | Неисправен БСЧ | Проверить БСЧ и при необходимости заменить его |  |
| 4 | Нет управления замком | Нет напряжения питания на замке | Проверить линию связи замок-КД4 |  |
|  |  | Неисправен замок | Проверить замок и линию связи замок-КД, неисправное заменить |  |
|  |  | Неисправен датчик двери | Проверить датчик и линию связи датчик-КД, неисправное заменить |  |
| 5 | Не осуществляется постановка на охрану УБ | Неисправен датчик | Проверить датчик и линию связи с ним, неисправное заменить |  |

Перед заменой любого из неисправных компонентов КД4 обязательно отключить питание в УКП-КД4, для этого необходимо снять крышку с УКП-КД4 и тумблер ВКЛ/ОТКЛ перевести в положение ОТКЛ.

4.3  Замена платы управления КД4

4.3.1 Для замены платы управления КД4 необходимо:

-  отвернуть два винта, крепящие плату к стойкам;

- используя в качестве рычага отвертку, поочередно опираясь на боковые отгибы панели аккуратно вывести разъем платы из сочленения с блочной частью;

-  установить новую плату;

-  закрепить плату двумя винтами к стойкам.

5 Хранение

КД4 должны храниться в упаковке или на стеллажах  в отапливаемом помещении при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей ГОСТ12997-84. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

6 Транспортирование

Транспортирование упакованных КД4 должно проводиться в крытых вагонах и кузовах, защищающих от попадания влаги, железнодорожным или автомобильным транспортом по ГОСТ12997-84.

Тара с изделием на транспортных средствах должна быть закреплена так, чтобы исключить перемещение или падение при толчках и ударах.

Транспортирование допускается при температуре окружающей среды от плюс 1 до плюс 50С.

После транспортирования изделие перед проверкой должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 4 часов.