Федеральное агентство по атомной энергии

Федеральное Государственное унитарное предприятие

“Специальное научно-производственное

объединение “ЭЛЕРОН”

КОНЦЕНТРАТОР ДАТЧИКОВ КД40

Руководство по эксплуатации

ЦКДИ.468367.050 РЭ

2005

# Содержание

1	Описание и работа								3

1.1	Назначение										3

1.2    Технические характеристики							3

1.3    Состав 										4

1.4    Устройство и работа								5

1.5    Установка и монтаж									5

1.6   Маркировка и пломбирование							6

1.7   Упаковка										7

2      Использование по назначению							8

2.1  Эксплуатационные ограничения							8

2.2  Подготовка к использованию							8

2.3  Проверка работоспособности КД40						8

2.4  Возможные   неисправности КД40 и способы их устранения			12

3     Техническое обслуживание							14

3.1  Общие указания									14

3.2  Меры безопасности									15

3.3   Порядок технического обслуживания						15

3.4   Техническое освидетельствование						16

4      Хранение										17

5      Транспортирование								76

Приложение А Внешний вид  КД40							18

Приложение Б Расположение выводов на колодке XТ1			           20

Приложение В Варианты подключения электронных датчиков  к КД40		21

Приложение Г  Варианты подключения замка к КД40				22

Приложение Д  Подключение питания							23

Приложение Е  Подключение проводов к колодке XТ1 платы

коммутационной КД40							24

Настоящее руководство по эксплуатации на концентратор датчиков КД40  ЦКДИ.468367.050 предназначено для изучения работы изделия  и содержит сведения о тактико-технических характеристиках, комплектности, правилах установки, монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования и хранения концентратора датчиков КД40.

1 Описание и работа

1.1     Назначение

1.1.1 Концентратор датчиков КД40 ЦКДИ.468367.050 (далее - КД40)  предназначен   для    управления техническими    средствами  обнаружения (далее – СО) и управления доступом.

1.1.2	Габаритные размеры КД40 – 230 х 300 х 112 мм.

1.1.3	Масса КД40 не более – 1,9 кг.

1.1.4 По условиям  эксплуатации  КД40   относится  к изделиям группы 1.1 ГОСТ РВ 20.39.304-98, исполнение УХЛ. КД40 предназначен для  работы в отапливаемых помещениях в  диапазоне рабочих температур от плюс 5 до плюс 40 °С  и относительной влажности 80 % при температуре 25 °С.

  - Технические характеристики

1.2.1 Контроль состояния  (обрыв, замыкание, норма) до 16-и  средств  охранной  сигнализации, имеющих  контактный выход.

Примечание - Длина линий связи между КД40 и датчиком не более 500 м.

1.2.2 Контроль  состояния (обрыв, замыкание)  датчика вскрытия.

1.2.3 Оптронная коммутация восьми цепей управления с напряжением до 30 В, током до 0,3 А (управление дистанционным контролем СО).

1.2.4 Коммутация  восьми  внешних цепей управления контактами реле, током до   1 А   и напряжением до 30 В (питание датчиков).

1.2.5 Оптронная  коммутация  четырех  цепей  управления с напряжением до 30 В, током 1 А (управление замковыми устройствами ЗУ).

1.2.6 Обмен   информацией   с   концентратором   центральным   КЦ  (КЦ-М2,  КЦ-М6.1, КЦ-М6.2, КЦ-М6.8)  по каналу RS-485.

1.2.7 Обмен информацией с устройствами типа БСЧ, КНУ по локальному каналу RS-485.

1.2.8 Выдача напряжения питания от 6,9 до 7,1 В с током до 3 А.

1.2.9 Питание КД40 от сети постоянного тока напряжением от 20 до 30 В. Потребляемая мощность  без питания устройств типа БСЧ, КНУ не более 3 Вт. При питании устройств типа БСЧ, КНУ потребляемая мощность  не более 20 Вт.

Примечание – Питание устройств (типа БСЧ, КНУ) осуществляется от дополнительного источника постоянного тока, встроенного в КД40.

1.3  Состав

- 1.3.1 Состав КД40 представлен в таблице 1.1

### Таблица 1.1

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Концентратор датчиков КД40 | ЦКДИ.468367.050 | 1 |  |
| Комплект монтажных частей в составе: Винт М6х30.01.0112 ГОСТ 10621-80 Шайба 6.01.0215 ОСТ 95 1462-73 Дюбель У656У3 ТУ 36-941-79 |  | 4 4 4 |  |
| Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.468367.050 РЭ | 1* | * Количество определяется заказчиком, но не менее 1 шт. для партии до 5 изделий |
| Паспорт | ЦКДИ.468367.050 ПС | 1 |  |
| Упаковка | ЦКДИ .425975.131 | 1 |  |

1.4  Устройство и работа

- 1.4.1 В основе работы КД40 лежит принцип программно-аппаратного управления устройствами КД40.

1.4.2 Режимы и тактика работы КД40 определяются программным обеспечением, хранящимся в ПЗУ.

1.4.3  Внешний вид КД40 представлен в  приложении А. Конструктивно КД40 состоит из корпуса, состоящего из основания поз.1 и крышки поз.2, в котором установлены плата управления КД40 поз.3, плата коммутационная КД40 поз. 6  и колодка питания Х1. Плата управления КД40 осуществляет программное управление работой, техническими средствами обнаружения, дополнительными внешними устройствами (БСЧ2), а также обеспечивает обмен информацией  с КЦ. Плата управления КД40 выполнена на основе 2-х микропроцессоров АТMega128, АТMega8535 и ОЗУ  DS1245. Плата управления  КД40 содержит:

- устройство формирования сигналов управления СО;

-  магистральный канал RS-485;

-  локальный канал RS-485;

-  источник питания  МПВ3А, МПВ15А.

На плате управления КД40 установлены сдвиговый переключатель поз. 8, два индикатора зеленого цвета поз. 8 и красного цвета поз. 9,  телефонный соединитель поз. 10, вилка ГРППМ10-90Ш02-В поз. 4.

На плате коммутационной КД40  установлена колодка XТ1 поз.13, четыре предохранителя поз.11,  переключатель  сдвиговый  для   коммутации питания поз. 12, колодка питания поз. 14 для подключения питания. На кронштейне установлена розетка ГРППМ10-90Г02-В поз. 5, соединенная с платой коммутационной КД40.

С помощью платы коммутационной КД40 осуществляется подключение СО (датчиков), внешних устройств, цепи управления, включение и выключение питания КД40.

Плата управления КД40 плата коммутационная КД40 соединены между собой соединителями ГРППМ10-90.

1.4.4 Для защиты от несанкционированного доступа имеется датчик вскрытия.

1.4.5 Взаимосвязь с внешними устройствами осуществляется подключением  проводов  к  контактам  колодки ХТ1 платы коммутационной КД40 (приложения Б, В,  Г, Д).

1.5 Установка и монтаж

1.5.1 Установка и монтаж КД40 производится в соответствии с проектом оборудования объекта, руководствуясь настоящим руководством по эксплуатации.

1.5.2 КД40 может устанавливаться на различного типа стены (кирпичные, бетонные, деревянные), перегородки  и другие конструкции, что определяется проектом.

1.5.3 КД40 могут располагаться в шкафах и на стене.

1.5.4  Для установки КД40 необходимо:

- подготовить установочные места в соответствии с приложением  А;

- снять крышку корпуса;

- закрепить КД40, используя 4 отверстия  4,4. винты, шайбы, дюбели из комплекта монтажных частей.

- пропустить провода через отверстие в корпусе (отверстие 55х30 мм);

-  подключить провода  к  колодкам  платы коммутационной КД40;

-  установить крышку корпуса.

1.5.5 Для   подключения    проводов  к  колодкам   платы  коммутационной КД40 (приложение Е) необходимо:

а) вставить отвертку с максимальной шириной лопатки 3,5 мм в паз колодки  и отжать пружину;

б)  вставить провод в гнездо;

в)  отпустить пружину.

1.6  Маркировка и пломбирование

1.6.1 Маркировка

1.6.1.1 Маркировка  КД40 выполнена на табличке.

- На табличке приведены надписи:

- обозначение КД40 – ЦКДИ.468367.050;

- заводской номер;

- дата изготовления – квартал и год изготовления.

1.6.1.2 Маркировка тары выполнена на этикетке из самоклеющейся ленты и на табличке:

а)  на этикетке нанесены:

- шифр тары;

- «с документацией»;

- брутто;

- манипуляционные знаки.

б)  на табличке нанесены надписи:

- заводской номер;

- дата изготовления - квартал и год изготовления.

1.6.2 Пломбирование

1.6.2.1 На КД40 и таре предусмотрены места для клеймения ОТК завода – изготовителя и представителя заказчика.

1.6.2.2 Пломбирование КД40 выполнено  на  пластине поз. 17 (приложение А). В двух точках крепления пластины установлены чашки для пломбирования, на которых должны быть проставлены клеймо ОТК и клеймо представителя заказчика в соответствии с ЦКДИ.468367.050 СБ и условиями заказа.

1.6.2.3 Расположение пломб на КД40 предусматривает невозможность доступа к электрорадиоэлементам.

1.7 Упаковка

1.7.1 КД40 упаковывается в тару из сотового полипропилена. Упаковка выполнена  в соответствии  с ЦКДИ.468367.050 УЧ. В тару упаковываются уложенные в заваренные полиэтиленовые чехлы:

- концентратор датчиков КД40;

- комплект монтажных частей;

- руководство по эксплуатации ЦКДИ.468367.050 РЭ;

- паспорт ЦКДИ.468367.050 ПС;

-  ведомость упаковочная.

1.7.2 Габаритные размеры не более – 320 х 142 х 138 мм.

1.7.3 Масса – не более  2,9  кг.

1.7.4 После упаковывания производится пломбирование тары ОТК предприятия – изготовителя и представителем заказчика в предусмотренных для этого местах.

1.7.5 Перед распаковкой изделия проверить наличие пломб ОТК предприятия изготовителя и представителя заказчика. После вскрытия упаковки проверить содержание   упаковки  на   соответствие  упаковочной  ведомости  и  комплектность  поставки на соответствие паспорту ЦКДИ.468367.050 ПС.

2	Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1	При работе с КД40 необходимо  соблюдать меры безопасности по ГОСТ12.2.007.0-75, с заземлением по ГОСТ12.1.030-81.

2.1.2 Работа с КД40 разрешается только после изучения настоящего руководства  по   эксплуатации   и  эксплуатационных  документов  на «ЦИРКОНИЙ-М».

2.1.3 Техническое обслуживание КД40 осуществляется в составе системы «ЦИРКОНИЙ-М».

2.1.4 Обслуживающий персонал должен иметь III квалификационную группу для электроустановок с напряжением до 1000 В ПТЭ и ПТБ.

2.1.5 При эксплуатации ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ КД40 ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ;

- ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕИСПРАВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И КАБЕЛЯМИ СВЯЗИ.

2.2    Подготовка к использованию

2.2.1 Убедиться в правильности установки и монтажа  КД40  согласно проектной документации.

2.3    Проверка работоспособности  КД40

2.3.1 Контроль работоспособности КД40 осуществляется по месту его установки на объекте, при помощи специализированного тестера СТ-9600 ЦКДИ.301433.002 (далее - СТ),  для этого необходимо:

- открыть  крышку КД40;

- отключить питание КД40,  установив движок  переключателя сдвигового, установленного на плате коммутационной КД40    в  положение ОТКЛ;

- перевести движки переключателя сдвигового (сдвоенного), установленного на плате управления,  в положение 1  2 (нижнее);

- подключить СТ  к плате управления КД40 штатным кабелем через телефонный соединитель;

- включить питание КД40, установив движок переключателя сдвигового, установленного на плате коммутации,  в  положение ВКЛ и наблюдать на дисплее СТ сообщение:

ИЗМ.АДРЕС?		 ^

Н.адрес			00

С.адрес			60

:

Примечания

1 В строке Н. (новый) адрес первый разряд мигает.

2 В строке С. (старый) адрес – цифра определяется ранее выставленным адресом;

- наблюдать на плате коммутации непрерывное свечение единичного индикатора зеленого цвета (наличие питания) и мигание единичного индикатора красного цвета (наличие связи по каналу RS-485);

- для выхода в меню команд нажать кнопки   SPACE  и  ENTER на клавиатуре СТ, на дисплее СТ наблюдать сообщение (меню команд):

лок.АДРЕС

РЕЛЕ

ОПТРОН

АЦП (дес.)

2.3.2 Проверка и изменение системного адреса

Для проверки и изменения  системного адреса необходимо:

- выполнить 2.3.1;

- отключить питание, установив движок переключателя сдвигового, установленного на плате коммутации,  в положение ОТКЛ;

- включить питание, установив движок переключателя сдвигового, установленного на плате коммутации,  в  положение ВКЛ и наблюдать на дисплее СТ сообщение:

ИЗМ.АДРЕС ?		 ^

н.адрес			00

с.адрес			NN

:

- нажать на клавиатуре СТ кнопку SHIFT, при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  « ^ »;

-   набрать  требуемый номер адреса при этом в  строке  “н.адрес ”   должен появиться набранный адрес;

- нажать последовательно кнопки ENTER и START, при этом в  строке  “с.адрес ”   должен появиться набранный адрес;

- для выхода в меню команд нажать последовательно кнопки SPACE и ENTER.

2.3.3 Проверка реле

Для проверки работоспособности реле необходимо:

- выполнить  2.3.1;

- в меню команд путём нажатия кнопок  “”  “” выбрать ”РЕЛЕ”;

- нажать кнопку ENTER;

- нажать кнопку  SHIFT, при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  « ^ »;

- набрать номер проверяемого реле (с первого по восьмое);

- нажать кнопку ENTER;

- для включения реле нажать последовательно  кнопки: “1”, ENTER, START;

- для выключения реле нажать последовательно  кнопки: “0”, ENTER, START;

- на дисплее СТ в строке  “ВКЛ / ВЫКЛ”

«1» - соответствует включенному состоянию реле,

«0» - соответствует выключенному состоянию реле;

- для выхода в меню команд нажать кнопку SPACE и кнопкой SHIFT    установить «  ^  » в верхнем правом углу дисплея.

2.3.4  Проверка оптронов

Для проверки работоспособности оптронов необходимо:

-  выполнить 2.3.1;

-  в меню   команд   путём   нажатия   кнопок     “”   “”   выбрать “ОПТРОН”;	- нажать кнопку   ENTER;

- нажать кнопку  SHIFT, при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  « ^ »;

- набрать номер проверяемого оптрона

Примечание – Номера с 01 по 08  -  оптроны контроля СО, номера с  09 по 12 - оптроны замковых устройств;

- нажать кнопку  ENTER;

- для включения оптрона нажать последовательно  кнопки: “1”, ENTER, START;

- для выключения оптрона нажать последовательно  кнопки: “0”, ENTER, START;

- на дисплее СТ в строке “ВКЛ / ВЫКЛ”:

«1» - соответствует включенному состоянию оптрона,

«0» - соответствует выключенному состоянию оптрона;

- для выхода в меню команд нажать кнопку SPACE и кнопкой SHIFT    установить «  ^    »   в верхнем правом углу дисплея.

2.3.5 Проверка работы АЦП

Для проверки работоспособности АЦП необходимо:

- выполнить 2.3.1;

- в меню   команд    путём   нажатия   кнопок    “”   “”     выбрать

«АЦП (дес.)»;

- нажать клавишу ENTER;

- на дисплее должны высветиться 16 трехзначных  цифр, по значению которых  можно судить о состоянии средств обнаружения СО (датчиков) в соответствии с таблицей 2.1.

Таблица 2.1

| Состояние | Значение |
| --- | --- |
| КЗ | 000-025 |
| НОРМА | 171-210 |
| ОБРЫВ | 226-255 |

- нумерация СО на дисплее идёт слева направо и сверху вниз;

- для выхода в меню команд нажать кнопку SPACE.

2.3.6 По завершении проверки работоспособности КД40 необходимо:

- отключить питание КД40, установив движок переключателя сдвигового, установленного на плате коммутации,  в  положение ОТКЛ;

- отключить СТ от платы управления КД40;

- перевести  движки  переключателя сдвигового сдвоенного, установленного на плате управления,  в положение ON (верхнее);

- включить питание КД40, установив движок переключателя, установленного на плате коммутационной КД40,  в положение ВКЛ;

- наблюдать на плате коммутационной непрерывное свечение единичного индикатора зеленого цвета (наличие питания) и мигание единичного индикатора красного цвета (наличие связи по каналу RS-485);

- закрыть крышку КД40.

2.4 Возможные   неисправности КД40 и способы их устранения

2.4.1 Возможные   неисправности КД40  и способы их устранения приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | #### Способы устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Не горит индикатор зеленого цвета на плате управления КД40 | Нет питания на КД40 | Проверить предохранитель. Проверить полярность питания. | Если указанные способы устранения неисправностей не помогли, заменить плату управления КД40 |
| 2 Не мигает индикатор красного цвета на плате управления КД40 | Нет обмена с КЦ | Проверить базу данных на ПЭВМ, выставить нужный адрес по базе данных. Проверить переключатель работа/тест. Проверить линию связи. |  |
| 3 Не управляются замки, датчики | Не поступает напряжение на замки, датчики | Проверить предохранители. Проверить наличие перемычек на плате коммутации в соответствии с проектом. Проверить оптроны. |  |
| 4 Не осуществляется постановка на охрану участков блокирования (УБ) | Неисправен датчик | Проверить датчик и линию связи с ним. |  |
| 5 Не работают БСЧ1, БСЧ2, КНУ | Нет питания (не светятся индикаторы на этих устройствах). Нет обмена с КД40. | Проверить предохранители. Проверить полярность подключения питания. Проверить полярность подключения RS-485 (А, Б) |  |

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЛЮБОГО ИЗ НЕИСПРАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ КД40 ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ КД40, ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО СНЯТЬ КРЫШКУ КД40 И УСТАНОВИТЬ ДВИЖОК ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СДВИГОВОГО   В ПОЛОЖЕНИЕ ОТКЛ.

2.4.2 Замена платы управления КД40:

-  снять крышку корпуса;

- отключить питание КД40, установив движок переключателя сдвигового, установленного на плате коммутационной КД40,  в  положение ОТКЛ;

- отсоединить плату управления КД40 от платы коммутационной КД40;

- подсоединить новую плату управления КД40 к плате коммутационной КД40 и установить новый системный адрес (смотри 2.3.2);

- включить питание КД40, установив  движок переключателя сдвигового, установленного на плате коммутационной КД40  в положение ВКЛ;

- установить переключатель сдвиговый  на плате управления КД40 в положение ON;

- установить крышку корпуса;

- проверить работоспособность по 2.3.

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

3.1.1 Своевременное и полное выполнение работ по техническому обслуживанию КД40 в процессе эксплуатации является основным условием предупреждения возникновения неисправностей и обеспечения назначенного срока службы КД40, а также его увеличения после проведения технического освидетельствования.

3.1.2  Виды технического обслуживания

3.1.2.1 Осмотр и чистка от пыли и грязи внешних поверхностей.

3.1.2.2 Проверка значения питающего напряжения.

3.1.2.3 Проверка работоспособности.

3.1.2.4 Проверка наличия и правильности заполнения паспорта о результатах проведенных проверок.

3.1.3 Периодичность технического обслуживания

3.1.3.1 Ежемесячное техническое обслуживание.

3.1.3.2 Ежеквартальное техническое обслуживание.

3.1.3.3 Полугодовое техническое обслуживание.

3.1.4 Требования к составу и квалификации обслуживающего персонала

3.1.4.1 К проведению технического обслуживания допускаются специалисты, изучившие работу системы «Цирконий–М» и КД40 в объеме соответствующей документации, получившие «Удостоверение о проверке знаний правил технической эксплуатации и техники безопасности» и имеющие квалификационную группу не ниже второй.

3.1.5 Перечень средств измерения и расходных материалов, применяемых при техническом обслуживании (ТО), приведен в таблицах 3.1, 3.2.

Таблица 3.1

| Наименование | Кол. |
| --- | --- |
| Мультиметр (любого типа) | 1 шт. |
| Тестер СТ-9600 ЦКДИ.301433.002 | 1 шт. |

Таблица 3.2

| Наименование | Нормы расходования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ежемесячное ТО | Ежеквартальное ТО | Полугодовое ТО |  |
| Ткань-бязь | 0,2 м | 0,5 м | 0,5 м |  |
| Спирт ректификованный | - | - | 0,05 л |  |
| Чистящие влажные салфетки | - | 1 пачка | 2 пачки |  |
| Очиститель контактов «КОНТАКТ 61» | - | - | 1баллон |  |

3.2 Меры безопасности

3.2.1 При техническом обслуживании ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ КД40 ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ;

-ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУМЕНТЫ С ПОВРЕЖДЕННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НЕИСПРАВНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА, А ТАКЖЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА, СРОК КОТОРЫХ ИСТЕК;

- ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ И ПРИ ЕЕ ПРИБЛИЖЕНИИ.

3.3 Порядок технического обслуживания

3.3.1 Техническое обслуживание КД40 проводится без его отключения.

3.3.2 Ежемесячное техническое обслуживание включает в себя:

- внешний осмотр и протирку от пыли  КД40. Протирка производится  чистящими влажными салфетками или тканью;

- визуальную проверку соединения кабельных линий;

3.3.3 Ежеквартальное техническое обслуживание включает в себя:

- ежемесячное техническое обслуживание;

- проверку   значения  питающего  напряжения.  Измерение значения питающего напряжения выполнить на  колодке ХТ1 между контактами 429 и 430  с помощью мультиметра.

3.3.4 Полугодовое техническое обслуживание включает в себя:

- ежеквартальное техническое обслуживание;

-   проверку работоспособности по 2.3;

- своевременность, правильность и аккуратность ведения записей в соответствующих разделах паспорта о неисправностях и отказах, выявленных и устраненных в процессе эксплуатации, о результатах выполнения технического обслуживания.

3.4 Техническое освидетельствование

3.4.1 Техническое освидетельствование осуществляется не реже, чем один раз в два года эксплуатации силами специалистов предприятия-изготовителя.

3.4.2 Техническое освидетельствование проводится в объеме полугодового технического обслуживания.

3.4.3 Техническое освидетельствование КД50 проводится в процессе технического освидетельствования системы,  установленной на объекте.

4 Хранение

КД40 должны храниться в штатной упаковке  в отапливаемом помещении. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

5 Транспортирование

Транспортирование КД40 должно проводиться в штатной упаковке при средних  условиях по ГОСТ В 9.001-72 – на самолетах в отапливаемых герметизированных отсеках, железнодорожным или автомобильным транспортом.

Упаковка с  изделием на транспортных средствах должна быть закреплена так, чтобы исключить перемещение или падение при толчках и ударах.

Транспортирование допускается при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 С.

После транспортирования при отрицательной температуре изделие перед проверкой должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 4 ч.