- ОКП  70 3158

- УТВЕРЖДАЮ

- Главный конструктор

- по направлению

- ____________ А.Н. Румакин

- “____”______________ 2001

## КОНЦЕНТРАТОР ДАТЧИКОВ КД4М

Руководство по эксплуатации

- ЦКДИ.468367.031 РЭ

2001

# Содержание

1	Описание и работа								3

1.1	Назначение изделия								3

1.2	Технические характеристики							3

1.3	Состав изделия									4

1.4	Устройство и работа								4

1.5	Маркировка и пломбирование							5

2	Описание и работа составных частей изделия				6

2.1	Плата управления КД4М								6

3	Использование по назначению						6

3.1	Проверка работоспособности  КД4М						6

4	Текущий ремонт изделия							10

4.1	Общие указания									10

4.2	Возможные неисправности КД4М и способы их устранения		10

4.3	Замена платы управления КД4М						10

5	Хранение										11

6	Транспортирование								11

Приложение	А Внешний вид концентратора датчиков КД4	М			12 Приложение Б Расположение выводов на рамке со штифтами в УКП-КД4М	13

для подключения внешних устройств

Приложение В  Схема подключения питания						14

Приложение Г  Схема подключения магистрального интерфейса RS 485	15

Приложение Д  Варианты подключения датчиков					16

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о тактико-технических характеристиках, составе, принципах действия, комплектности концентратора датчиков КД4М.

1 Описание и работа

1.1	Назначение изделия

1.1.1	Концентратор датчиков КД4М ЦКДИ.468367.031 (далее по тексту КД4М)  предназначен для управления техническими средствами охраны.

1.1.2	Габаритные размеры КД4М - 241 х 300 х 68 мм.

1.1.3	Масса КД4М  -  не более – 2,7 кг.

1.1.4 По условиям эксплуатации КД4М  относится к изделиям группы 1.1 УХЛ ГОСТ РВ 20.39.304-98. КД4М предназначен для  работы в отапливаемых помещениях в  диапазоне рабочих температур от плюс 5 до плюс 40°С  и относительной влажности 80% при температуре 25°С.

1.2	Технические характеристики

1.2.1	Контроль состояния (обрыв, замыкание, норма) до 16-ти средств охранной сигнализации, имеющих контактный выход.

Длина линий связи между КД4М и датчиком - не более 500 м.

1.2.2	Программно-управляемый обмен данными с концентратором центральным (далее по тексту КЦ) по магистральному интерфейсу RS-485.

Примечания

1    Длина линии связи магистрального интерфейса - до 5 км.

2 Количество периферийных устройств (КД4М), подключаемых к одному магистральному интерфейсу - до 60шт.

1.2.3	Контроль состояния (обрыв, замыкание) датчика вскрытия.

1.2.4	Оптронная коммутация 8-и цепей управления с напряжением до 30B, током до 0,3A (управление дистанционным контролем ЭКСО).

1.2.5	Коммутация 8-и цепей управления с  помощью 8-и реле с напряжением до 30B, током до 0,5A.

1.2.6 Питание КД4М - от сети постоянного тока напряжением от 20 до 30 В. Мощность потребления - не более 3Вт.

1.3  Состав изделия

1.3.1	Состав КД4М представлен в таблице 1.1.

### Таблица 1.1

| Наименование | # Обозначение | # Кол. | # Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Плата управления КД4М | ЦКДИ.467475.033 | 1 |  |
| Устройство коммутационное периферийное УКП-КД4М | ЦКДИ.468345.055 | 1 |  |
| Пенал | ЦКДИ.323371.001 | 1 | Упакована плата управления КД4М |
| Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.468367.031 РЭ | * | *Количество определяется заказчиком |
| Паспорт | ЦКДИ.468367.031 ПС | 1 |  |

1.4	Устройство и работа

    - В основе работы КД4М лежит принцип программно-аппаратного управления устройствами КД4М.

    - Режимы и тактика работы КД4М определяются программным обеспечением, хранящимся в ПЗУ.

1.4.3	Конструктивно КД4М состоит из устройства коммутационного периферийного УКП-КД4М и установленной в нем платы управления КД4М (таблица 1.2). Внешний вид КД4М смотри приложение А.

### Таблица 1.2

| Наименование | # Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Плата управления КД4М | ЦКДИ.467475.033 | 1 |  |
| Устройство коммутационное периферийное УКП-КД4М | ЦКДИ.468345.055 | 1 |  |

В корпусе УКП-КД4М для подключения внешних устройств, питания и интерфейса имеются рамка со штифтами, зажим, тумблер и предохранители.

Для защиты от несанкционированного доступа имеется датчик вскрытия.

    - УКП-КД4М могут располагаться в шкафах сигнализации и на стене, крепятся шурупами I-6х25.01 15 ГОСТ 1144-80. Шурупы в комплект поставки не входят.

1.4.5	Взаимосвязь с внешними устройствами (смотри приложения Б, В, Г).

    - Для   подключения    внешних устройств и питания к КД4М необходимо:

- снять крышку;

- снять плату управления КД4М;

- подсоединить кабель питания к зажимам «ХТ1-ХТ6»;

- припаять провода, идущие от внешних устройств к   рамке со штифтами УКП-КД4М;

- установить плату управления КД4М;

- установить крышку.

  - Маркировка и пломбирование

    - Маркировка  КД4М выполнена на табличке.

- На табличке приведены надписи:

- обозначение изделия;

- порядковый номер;

- дата выпуска.

    - КД4М опломбирован клеймом представителя ПЗ и ОТК или ОТК.

2	Описание и работа составных частей изделия

2.1 Плата управления КД4М

2.1.1 Плата управления КД4М осуществляет программное управление работой всех устройств КД4М, технических средств охраны,), а также обеспечивает обмен информацией по магистральному интерфейсу с КЦ.

Плата управления КД4М выполнена на основе 2х микропроцессоров АТ90S8535 и содержит:

- внутреннее ПЗУ - до 16 кБ;

- внутреннее ОЗУ - до 1 кБ;

- устройство формирования сигналов управления техническими средствами охраны;

- устройство  формирования  сигнала  управления дополнительными внешними устройствами;

- магистральный интерфейс;

- источник   электропитания   от сети  постоянного  тока   напряжением   от 20 до 30В с выходным напряжением 5В  5% и током нагрузки до 600 мА.

Тактовая частота микропроцессора 1,832 МГц.

3	Использование по назначению

3.1    Проверка работоспособности  КД4М

3.1.1 Меры безопасности при использовании изделия по назначению.

При работе с КД4М соблюдать меры безопасности по ГОСТ12.2.007.0-75, с заземлением по ГОСТ12.1.030-81.

3.1.2 Контроль работоспособности КД4М осуществляется по месту его установки на объекте, при помощи специализированного тестера СТ ЦКДИ.301433.002 (далее по тексту СТ),  для этого необходимо:

- снять крышку КД4М;

- перевести тумблер ВКЛ/ОТКЛ в положение ОТКЛ;

- перевести переключатель ON/12, установленный на плате управления КД4М, в положение 12;

- подключить СТ штатным кабелем через телефонный соединитель к плате управления КД4М:

- перевести тумблер ВКЛ/ОТКЛ в положение ВКЛ;

- на дисплее СТ наблюдать сообщение:

ИЗМ.АДРЕС ?		 ^

Н.адрес			00

С.адрес			60

:

В строке Н. (новый) адрес первый разряд мигает.

В строке С. (старый) адрес –цифра определяется ранее выставленным адресом;

- на клавиатуре СТ нажать кнопки  SPACE и ENTER.

3.1.3 Проверка и изменение системного адреса

Для проверки и изменения  системного адреса необходимо:

- выполнить 3.1.2;

- перевести тумблер ВКЛ/ОТКЛ в положение ОТКЛ;

- перевести тумблер ВКЛ/ОТКЛ в положение ВКЛ;

- на дисплее СТ наблюдать сообщение:

ИЗМ.АДРЕС ?		 ^

Н.адрес			00

С.адрес			60

:

В строке Н. (новый) адрес первый разряд мигает.

В строке С. (старый) адрес –цифра определяется ранее выставленным системным адресом;

- на клавиатуре СТ нажать кнопку SHIFT, при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  « ^ »;

- набрать требуемый номер адреса;

- последовательно нажать кнопки ENTER и START, при этом в  строке  “Н.адрес ”   должен появиться набранный адрес;

- для выхода в меню команд нажать кнопку SPACE и кнопкой SHIFT    установить «  ^  » в верхнем правом углу дисплея;

- кнопками  “” “”  выбрать на дисплее «КОМАНДЫ КД4»   и нажать кнопку ENTER.

3.1.4 Проверка реле

Для проверки работоспособности реле необходимо:

- выполнить 3.1.2;

- в меню «КОМАНДЫ КД4» путём нажатия кнопок  “”  “” выбрать ”РЕЛЕ”;

- нажать кнопку  ENTER;

- нажать кнопку  SHIFT, при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  « ^ »;

- набрать номер проверяемого реле (с 1 по 8);

- нажать кнопку ENTER;

- для включения реле нажать последовательно  кнопки: “1”, ENTER, START.

- для выключения реле нажать последовательно  кнопки: “0”, ENTER, START.

- на дисплее СТ в строке ВКЛ / ВЫКЛ

«1» - соответствует включенному состоянию реле ,

«0» - соответствует выключенному состоянию реле

- для выхода в меню «КОМАНДЫ КД4» нажать кнопку SPACE и кнопкой SHIFT    установить «  ^  »  в верхнем правом углу дисплея;

3.1.5  Проверка оптронов

Для проверки работоспособности оптронов необходимо:

-  выполнить 3.1.2;

-  в меню   «КОМАНДЫ КД4»   путём   нажатия   кнопок     “”   “”   выбрать «ОПТРОН»;

- нажать кнопку   ENTER;

- нажать кнопку  SHIFT, при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  « ^ »;

- набрать номер проверяемого оптрона

- нажать кнопку  ENTER;

- для включения оптрона нажать последовательно  кнопки: “1”, ENTER, START.

- для выключения оптрона нажать последовательно  кнопки: “0”, ENTER, START”.

- на дисплее СТ в строке ВКЛ / ВЫКЛ:

«1» - соответствует включенному состоянию оптрона,

«0» - соответствует выключенному состоянию оптрона.

- для выхода в меню «КОМАНДЫ КД4» нажать кнопку SPACE и кнопкой SHIFT    установить «  ^  » в верхнем правом углу дисплея;

3.1.6 Проверка работы АЦП

Для проверки работоспособности АЦП необходимо:

- выполнить 3.1.2;

- в меню   «КОМАНДЫ КД4»    путём   нажатия   кнопок    “”   “”     выбрать

«АЦП (дес)»;

- нажать клавишу ENTER;

- на  дисплее должны высветиться 16 трехзначных  цифр, по состоянию которых можно судить о величинах измеряемых сопротивлений датчиков.

- Нумерация измеряемых сопротивлений датчиков на дисплее идёт слева на право и сверху вниз;

- для выхода в меню «КОМАНДЫ КД4» нажать кнопку SPACE.

3.1.7 По завершении проверки работоспособности КД4М необходимо:

- перевести тумблер ВКЛ/ОТКЛ в положение ОТКЛ;

- перевести переключатель, установленный на плате управления КД4М, в положение ON;

- отключить СТ от платы управления КД4М;

- перевести тумблер ВКЛ/ОТКЛ в положение ВКЛ;

- установить крышку  КД4М.

4  Текущий ремонт изделия

4.1 Общие указания

При ремонте КД4М необходимо соблюдать правила техники безопасности обслуживания электроустановок с напряжением до 1000 В.

4.2 Возможные   неисправности КД4М и способы их устранения приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| № п/п | Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | #### Способы устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не осуществляется постановка на охрану УБ | Нет напряжения питания | Проверить кабель и предохранитель неисправное заменить | Если указанные способы устранения неисправностей не помогли, заменить КД5М |
|  |  | Неисправна линия связи КД4М - КЦ | Проверить кабель связи при необходимости заменить его |  |
|  |  | Неисправен датчик | Проверить датчик и линию связи с ним, неисправное заменить |  |

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЛЮБОГО ИЗ НЕИСПРАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ КД4М ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ КД4М, для этого необходимо снять крышку КД4М и тумблер ВКЛ/ОТКЛ перевести в положение ОТКЛ.

4.3  Замена платы управления КД4М

4.3.1 Для замены платы управления КД4М необходимо:

- снять крышку;

- установить тумблер ВКЛ/ОТКЛ в положение ОТКЛ;

- отвернуть винт, крепящий плату к стойке;

-    снять плату;

-    установить новую плату;

- закрепить плату винтом к стойке;

- установить тумблер ВКЛ/ОТКЛ в положение ВКЛ;

- закрыть крышку.

5 Хранение

КД4М должны храниться в штатной упаковке   в отапливаемом помещении.  Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

6 Транспортирование

Транспортирование КД4М должно проводиться в штатной упаковке при средних условиях по ГОСТ В 9.001-72  - на самолетах в отапливаемых герметизированных отсеках, железнодорожным или автомобильным транспортом.

Упаковка с изделием на транспортных средствах должна быть расположена так, чтобы исключить перемещение или падение при толчках и ударах.

Транспортирование  допускается  при  температуре  окружающей  среды от

минус 50 до  плюс 50С.

После транспортирования при отрицательной температуре изделие перед проверкой должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 4 часов.

##### Приложение Б

(Справочное)

Расположение выводов в рамке со штифтами в УКП-КД4М

для подключения внешних устройств