- ОКП  70 3158 4033

- УТВЕРЖДАЮ

- Главный конструктор

- по направлению

- ____________ А.Н. Румакин

- “____”______________ 2001

## КОНЦЕНТРАТОР ДАТЧИКОВ КД4-Ш1

Руководство по эксплуатации

- ЦКДИ.468364.027 РЭ

2001

# Содержание

1	Описание и работа									3

1.1	Назначение изделия									3

1.2	Технические характеристики							3

1.3	Состав изделия									4

1.4	Устройство и работа									5

1.5      Установка шкафа периферийного КД4-Ш2						6

1.6	Маркировка и пломбирование							6

2	Описание и работа составных частей изделия				7

2.1	Плата управления КД4								7

2.2       Шкаф периферийный КД4-Ш2							7

3	Использование по назначению							8

3.1	Проверка работоспособности  КД4-Ш1						8

4	Текущий ремонт изделия								12

4.1	Общие указания									12

4.2	Возможные неисправности КД4-Ш1 и способы их устранения			12

4.3	Замена платы управления КД4				            		13

5	Хранение										13

6	Транспортирование								13

Приложение А  Внешний вид концентратора датчиков КД4-Ш1				15

Приложение Б  Колодка платы коммутации КД4-Ш1					17

Приложение В  Варианты подключения замка к КД4-Ш1					18

Приложение Г  Варианты подключения электронных датчиков 				18

с резисторами (6,8 кОм) к КД4-Ш1

Приложение Д  Подключение проводов к колодкам платы коммутации КД4-Ш1	19

##### Приложение Е  Подключение питания к зажимам наборным КД4-Ш1			20

##### Приложение Ж Подключение электромагнитных замков с управлением		21

##### по цепи питания (типа МL 194)

##### Приложение И  Подключение датчиков без резисторов (6,8кОм)			22

##### Приложение К  Подключение интерфейса RS-485 к боксу телефонному КД4-Ш1	23

##### Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о тактико-технических характеристиках, составе, принципах действия, комплектности концентратора датчиков КД4-Ш1.

1 Описание и работа

1.1	Назначение изделия

1.1.1	Концентратор датчиков КД4-Ш1 ЦКДИ.468364.027 (далее по тексту КД4-Ш1)  предназначен для управления техническими средствами охраны и доступом в охраняемую зону (помещение или группу помещений).

1.1.2	Габаритные размеры КД4-Ш1  -  500 х 680 х 157 мм.

1.1.3	Масса КД4-Ш1  -  не более – 25 кг.

1.1.4	КД4-Ш1 предназначен для установки в местах, где возможны обработка дезактивирующими растворами и обливание струей воды.

1.1.5	По условиям эксплуатации КД4-Ш1 относится к группе В3 ГОСТ12997-84 для отапливаемых помещений в интервале температур от плюс 5 до плюс 40°С и относительной влажности 95% при температуре 30°С и более низких температурах без концентрации влаги.

1.1.6	Корпус КД4-Ш1 обеспечивает  защиту от пыли и воды, соответствующую коду IP 55 по ГОСТ 14254-96, при условии соблюдения способов установки изложенных в руководстве по эксплуатации.

1.2	Технические характеристики

1.2.1	Контроль 4-х состояний 16-ти средств охранной сигнализации, имеющих контактный выход:

-замыкание;

-отключен;

-норма;

-обрыв.

Длина линий связи между КД4-Ш1 и датчиком - не более 500 м.

1.2.2	Программно-управляемый обмен данными с КЦ по магистральному интерфейсу.

Примечания

1    Длина линии связи магистрального интерфейса - до 10 км.

2 Количество периферийных устройств (КД4-Ш1), подключаемых к одному магистральному интерфейсу - до 60шт.

1.2.3   Контроль состояния (обрыв, замыкание) датчика вскрытия.

1.2.4	Оптронная коммутация 8-и цепей управления с напряжением до 30B, током до 0,3A (управление дистанционным контролем ЭКСО).

1.2.5	Оптронная коммутация 4-х цепей управления с напряжением до 30B, током до 1A (управление замковым устройством ЗУ).

    - Коммутация 8-и цепей управления с помощью 8-и реле РПС45.

    - Коммутация цепи питания СО на 12В с помощью тумблера.

1.2.8	Наличие локального интерфейса RS-485 для подключения дополнительных устройств.

1.2.9	Программное тестирование аппаратных средств.

1.2.10	Изменение функциональных возможностей КД4-Ш1 путем замены программного обеспечения.

1.2.11 Питание  КД4-Ш1   -   от  сети   постоянного   тока  напряжением  от 20 до 30В положительной полярности относительно общего провода. Мощность потребления - не более 3Вт.

1.3  Состав изделия

1.3.1	Состав КД4-Ш1 представлен в таблице 1.1.

### Таблица 1.1

| Наименование | # Обозначение | # Кол. | # Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Шкаф периферийный КД4-Ш2 | ЦКДИ.468345.049 | 1 |  |
| Плата управления КД4 | # ЦКДИ.467475.028 | 1 |  |
| Комплект монтажных частей | # ЦКДИ.468931.016 | 1 | Прокладка из состава шкафа 12406-003 600х500х150 “Prosoft”-1шт. Винт М4-6gх12.36.016 ОСТ95 1440-73 6шт. Гайка М4.5.016 ОСТ95 1440-73 6шт. Шайба 4.01.016 ОСТ95 1464-73 6шт. |
| Пенал | ЦКДИ.323371.001 | 1 | Упакована плата управления КД4 |
| Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.468364.027 РЭ | * | *Количество определяется заказчиком |
| Паспорт | ЦКДИ.468364.027 ПС | 1 |  |

1.4	Устройство и работа

    - В основе работы КД4-Ш1 лежит принцип программно-аппаратного управления устройствами КД4-Ш1.

    - Режимы и тактика работы КД4-Ш1 определяются программным обеспечением, хранящимся в ПЗУ.

1.4.3	Конструктивно КД4-Ш1 состоит из шкафа периферийного КД4-Ш2 (далее по тексту шкаф КД4-Ш2)  и  установленной  в  нем  платы  управления КД4 (далее по тексту плата КД4), смотри таблицу 1.2.

Внешний вид КД4-Ш1 смотри приложение А.

### Таблица 1.2

| Наименование | # Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Плата управления КД4 | ЦКДИ.467475.028 | 1 | # А1 |
| Шкаф периферийный КД4-Ш2 | ЦКДИ.468345.049 | 1 |  |

В шкафу КД4-Ш2 для подключения внешних устройств, питания и интерфейса имеются колодки коммутационные, платы коммутации, зажимы наборные, бокс телефонный, панель коммутации и индикации.

Для защиты от несанкционированного доступа имеется датчик вскрытия.

    - Шкаф    КД4-Ш2   располагается    на   стене,   крепится     шурупами I-8х60.01 15 ГОСТ 1144-80. Шурупы в комплект поставки не входят.

1.4.5	Взаимосвязь с внешними устройствами (смотри приложения Б, В, Г, Е, Ж, И, К).

1.4.6   Для подключения проводов к колодкам  платы коммутации КД4-Ш1 (смотри  приложение Д):

а)  вставить отвертку с максимальной шириной лопатки 3,5 мм в паз колодки  и отжать пружину;

б)  вставить провод в гнездо;

в)  отпустить пружину.

  - Установка шкафа периферийного КД4-Ш2

1.5.1 Для установки шкафа КД4-Ш2 необходимо:

- проложить по поверхности строительной конструкции к месту установки шкафа КД4-Ш2 стальные трубы для подводки кабеля;

- в месте ввода в шкаф КД4-Ш2, трубы вварить в стальную пластину. Габариты и присоединительные размеры, необходимые для проектирования пластины, смотри приложение А, рисунок А2 .

Допускается произвести уплотнение трубы при вводе в шкаф КД4-Ш2 другим способом, обеспечивающим защиту от проникновения внутрь шкафа воды при обливании его струёй воды;

- снять нижнюю заглушку шкафа КД4-Ш2;

- извлечь ключ;

- открыть дверцу шкафа КД4-Ш2;

- установить шкаф КД4-Ш2 на пластину через прокладку с помощью шести винтов и гаек М4 (из комплекта монтажных частей  шкафа КД4-Ш2);

- закрепить шкаф КД4-Ш2 на строительную конструкцию, используя четыре отверстия 9,5 (крепеж в комплект не входит);

- подводка труб к шкафу КД4-Ш2 возможна снизу или сверху;

- при подводке труб сверху, панель шкафа КД4-Ш2 снять, отвернув четыре гайки. Корпус шкафа КД4-Ш2 перевернуть, установить четыре гайки на место. В нижней части панели снять хомуты для крепления кабеля, установить их на имеющиеся резьбовые отверстия в верхней части панели;

- для  удобства  эксплуатации   можно   переставить  петли  дверцы шкафа КД4-Ш2 на противоположную сторону.

  - Маркировка и пломбирование

    - Маркировка  КД4-Ш1 выполнена на табличке.

- На табличке приведены надписи:

- обозначение изделия;

- порядковый номер;

- дата выпуска.

    - КД4-Ш1 опломбирован клеймом представителя ОТК.

2	Описание и работа составных частей изделия

2.1 Плата управления КД4

2.1.1	Плата управления КД4 осуществляет программное управление работой всех устройств КД4, внешнего замкового устройства, технических средств охраны, дополнительного внешнего устройства (БСЧ), а также обеспечивает обмен информацией по магистральному интерфейсу с КЦ.

Плата управления КД4 выполнена на основе микропроцессора DS87C520 и содержит:

- внутреннее ПЗУ - до 32 кБ;

- внутреннее ОЗУ - до 1 кБ;

- внешнее энергонезависимое ОЗУ - до 512 кБ;

- устройство        формирования        сигналов        управления внешними электромагнитными замковыми устройствами;

- устройство формирования сигналов управления техническими средствами охраны;

- устройство формирования сигнала управления дополнительными внешними устройствами;

- магистральный интерфейс;

- локальный интерфейс;

- источник   электропитания КД4   от   сети   постоянного  тока  напряжением

от 20 до 30В. Тактовая частота микропроцессора 11,059 МГц.

2.1.2	Номенклатура вторичных напряжений питания расположенного на плате управления КД4 представлена в таблице 2.1.

### Таблица 2.1

| Цепь питания | # Напряжение | # Ток нагрузки | # Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| +5V | 5В±5% | 600 мА | Относительно цепи GND |
| +7V | 7В±5% | 2 А | Относительно цепи GND |

2.2 Шкаф  КД4-Ш2

2.2.1  В шкафу КД4-Ш2 осуществляется:

- включение / выключение дополнительного питания СО + 12В;

- включение / выключение питания КД4;

- переключение полярности питания;

- переключения режима работы интерфейса;

- установка плавких предохранителей.

3	Использование по назначению

3.1    Проверка работоспособности  КД4-Ш1

3.1.1 Меры безопасности при использовании изделия по назначению.

При работе с КД4-Ш1 соблюдать меры безопасности по ГОСТ12.2.007.0-75, с заземлением по ГОСТ12.1.030-81.

3.1.2 Контроль работоспособности КД4-Ш1 осуществляется по месту его установки на объекте, при помощи специализированного тестера СТ ЦКДИ.301433.002 (далее по тексту СТ),  для этого необходимо:

- открыть дверцу КД4-Ш1;

- перевести тумблер «ВКЛ1/ОТКЛ» в положение ОТКЛ;

- перевести тумблер «РАБОТА1/ТЕСТ» в положение ТЕСТ;

- подключить СТ штатным кабелем через телефонный соединитель к плате КД4;

- перевести тумблер «ВКЛ1/ОТКЛ» в положение «ВКЛ1»;

- на дисплее СТ наблюдать сообщение:

ИЗМ.АДРЕС ?		 ^

Н.адрес			00

С.адрес			60

:

В строке Н. (новый) адрес первый разряд мигает.

В строке С. (старый) адрес –цифра определяется ранее выставленным адресом;

- на клавиатуре СТ нажать кнопки  SPACE и ENTER.

3.1.3 Проверка и изменение системного адреса

Для проверки и изменения  системного адреса необходимо:

- выполнить 3.1.2;

- перевести тумблер «ВКЛ1/ОТКЛ» в положение ОТКЛ;

- перевести тумблер «ВКЛ1/ОТКЛ» в положение «ВКЛ1»;

- на дисплее СТ наблюдать сообщение:

ИЗМ.АДРЕС ?		 ^

Н.адрес			00

С.адрес			60

:

В строке Н. (новый) адрес первый разряд мигает.

В строке С. (старый) адрес –цифра определяется ранее выставленным системным адресом;

- на клавиатуре СТ нажать кнопку SHIFT, при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  « ^ »;

- набрать требуемый номер адреса;

- последовательно нажать кнопки ENTER и START, при этом в  строке  “Н.адрес ”   должен появиться набранный адрес;

- для выхода в меню «КОМАНДЫ КД4» нажать кнопку SPACE и кнопкой SHIFT    установить «  ^  » в верхнем правом углу дисплея;

3.1.4 Проверка реле

Для проверки работоспособности реле необходимо:

- выполнить 3.1.2;

- в меню «КОМАНДЫ КД4» путём нажатия кнопок  “”  “” выбрать ”РЕЛЕ”;

- нажать кнопку  ENTER;

- нажать кнопку  SHIFT, при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  « ^ »;

- набрать номер проверяемого реле (с 1 по 8);

- нажать кнопку ENTER;

- для включения реле нажать последовательно  кнопки: “1”, ENTER,  START.

- для выключения реле нажать последовательно кнопки: “0”, ENTER, START.

- на дисплее СТ в строке ВКЛ / ВЫКЛ

«1» - соответствует включенному состоянию реле ,

«0» - соответствует выключенному состоянию реле

- для выхода в меню «КОМАНДЫ КД4» нажать кнопку SPACE и кнопкой SHIFT    установить «  ^  »  в верхнем правом углу дисплея;

3.1.5  Проверка оптронов

Для проверки работоспособности оптронов необходимо:

-  выполнить 3.1.2;

-  в меню   «КОМАНДЫ КД4»   путём   нажатия   кнопок     “”   “”   выбрать «ОПТРОН»;

- нажать кнопку   ENTER;

- нажать кнопку  SHIFT, при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  « ^ »;

- набрать номер проверяемого оптрона

Примечание – Номера с 01 по 08  -  оптроны ЭКСО, номера с  09 по 12 - оптроны замковых устройств);

- нажать кнопку  ENTER;

- для включения оптрона нажать последовательно  кнопки: “1”, ENTER, START;

- для выключения оптрона нажать последовательно  кнопки: “0”, ENTER, START;

- на дисплее СТ в строке ВКЛ / ВЫКЛ:

«1» - соответствует включенному состоянию оптрона,

«0» - соответствует выключенному состоянию оптрона.

- для выхода в меню «КОМАНДЫ КД4» нажать кнопку SPACE и кнопкой SHIFT    установить «  ^  » в верхнем правом углу дисплея;

3.1.6 Проверка работы АЦП

Для проверки работоспособности АЦП необходимо:

- выполнить 3.1.2;

- в меню   «КОМАНДЫ КД4»    путём   нажатия   кнопок    “”   “”     выбрать

«АЦП (дес)»;

- нажать клавишу  ENTER;

- на  дисплее должны высветиться 16 трехзначных  цифр, по состоянию которых можно судить о величинах измеряемых сопротивлений датчиков.

- Нумерация измеряемых сопротивлений датчиков на дисплее идёт слева на право и сверху вниз;

- для выхода в меню «КОМАНДЫ КД4» нажать кнопку  SPACE.

3.1.7 По завершении проверки работоспособности КД4-Ш1 необходимо:

- перевести тумблер «ВКЛ1/ОТКЛ» в положение ОТКЛ;

- перевести тумблер «РАБОТА1/ТЕСТ» в положение «РАБОТА1»;

- отключить СТ от платы КД4 (А1);

- перевести тумблер «ВКЛ1/ОТКЛ» в положение «ВКЛ1»;

- закрыть  дверцу КД4-Ш1.

4  Текущий ремонт изделия

4.1 Общие указания

При ремонте КД4-Ш1 необходимо соблюдать правила техники безопасности обслуживания электроустановок с напряжением до 1000 В.

4.2 Возможные   неисправности КД4-Ш1 и способы их устранения приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | #### Способы устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Не светятся оба индикатора на плате КД4 | Нет напряжения питания 24В | Проверить кабель и предохранитель неисправное заменить | Если указанные способы устранения неисправностей не помогли, заменить плату КД4 |
| 2 Не мигает верхний индикатор на плате КД4 | Неисправна линия связи КД4-Ш1 - КЦ | Проверить кабель связи при необходимости заменить его |  |
| 3 Не светятся или не мигают индикаторы на БСЧ | Неисправна линия связи БСЧ - КД4-Ш1 | Проверить и заменить кабель |  |
|  | Неисправен БСЧ | Проверить БСЧ и при необходимости заменить его |  |
| 4 Нет управления замком | Нет напряжения питания на замке | Проверить линию связи замок-КД4-Ш1 |  |
|  | Неисправен замок | Проверить замок и линию связи замок-КД4-Ш1, неисправное заменить |  |
|  | Неисправен датчик двери | Проверить датчик и линию связи датчик- КД4-Ш1, неисправное заменить |  |
| 5 Не осуществляется постановка на охрану УБ | Неисправен датчик | Проверить датчик и линию связи с ним, неисправное заменить |  |

Перед заменой любого из неисправных компонентов КД4-Ш1 обязательно отключить питание в КД4-Ш1, для этого необходимо открыть дверцу КД4-Ш1 и тумблер «ВКЛ1/ОТКЛ» перевести в положение ОТКЛ.

4.3  Замена платы управления КД4

4.3.1 Для замены платы управления КД4 необходимо:

- используя в качестве рычага отвертку, поочередно опираясь на стенки отверстий направляющих  аккуратно вывести разъем платы КД4 из сочленения с блочной частью;

-  установить новую плату КД4.

5 Хранение

КД4-Ш1 должны храниться в упаковке в отапливаемом помещении при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей ГОСТ12997-84. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

6 Транспортирование

Транспортирование упакованных КД4-Ш1 должно проводиться в крытых вагонах и кузовах, защищающих от попадания влаги, железнодорожным или автомобильным транспортом по ГОСТ12997-84.

Тара с изделием на транспортных средствах должна быть закреплена так, чтобы исключить перемещение или падение при толчках и ударах.

Транспортирование допускается при температуре окружающей среды от плюс 1 до плюс 50С.

После транспортирования изделие перед проверкой должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 4 часов.