Федеральное агентство по атомной энергии

Федеральное Государственное унитарное предприятие

“Специальное научно-производственное

объединение “ЭЛЕРОН”

КОНЦЕНТРАТОР ДАТЧИКОВ КД50

Руководство по эксплуатации

ЦКДИ.468367.051 РЭ

2006

Содержание

1	Описание и работа								3

1.1	Назначение										3

1.2    Технические характеристики							3

1.3    Состав 										4

1.4    Устройство и работа								5

1.5    Установка и монтаж									5

1.6   Маркировка и пломбирование							6

1.7   Упаковка										7

2      Использование по назначению							8

2.1  Эксплуатационные ограничения							8

2.2  Подготовка к использованию							8

2.3  Проверка работоспособности КД50						8

2.4  Возможные   неисправности КД50 и способы их устранения			12

3     Техническое обслуживание							13

3.1  Общие указания									13

3.2  Меры безопасности									14

3.3   Порядок технического обслуживания						14

3.4   Техническое освидетельствование						15

4      Хранение										16

5      Транспортирование								16

Приложение	А  Внешний вид концентратора датчиков КД50			17 Приложение	Б  Схема подключения жгутов из комплекта

монтажных частей к КД50								18

Приложение	В  Схема соединителей КД50 для подключения

внешних устройств										19

##### Приложение	Г  Варианты подключения замка					20

##### Приложение	Д Подключение магистрального интерфейса RS-485		21

Приложение Е Варианты подключения средств обнаружения (датчиков)	22

Приложение	Ж   Подключение питания						23

Настоящее руководство по эксплуатации на концентратор датчиков КД50  ЦКДИ.468367.051 предназначено для изучения работы изделия  и содержит сведения о тактико-технических характеристиках, комплектности, правилах установки, монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования и хранения концентратора датчиков КД50.

1 Описание и работа

1.1	Назначение

1.1.1	Концентратор датчиков КД50 ЦКДИ.468367.051 (далее - КД50)  предназначен для управления техническими средствами обнаружения (далее  - СО) и доступом в охраняемую зону (помещение или группу помещений).

1.1.2	Габаритные размеры КД50 - 220  170  86 мм.

1.1.3	Масса КД50  -  не более – 2,6 кг.

1.1.4 По  условиям  эксплуатации  КД50  относится    к  изделиям   группы 1.10 ГОСТ РВ 20.39.304-98, исполнение УХЛ.

КД50 предназначен для  работы в зонных шкафах, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, в диапазоне рабочих температур от минус 40 до плюс 50 °С  и относительной влажности 98 % при температуре 35 °С.

1.2	Технические характеристики

1.2.1	Контроль четырех состояний 16 средств охранной сигнализации, имеющих контактный выход:

-замыкание;

- отключен;

- норма;

- обрыв.

Примечание - Длина линий связи между КД50 и датчиком - не более 500 м.

1.2.2	Программно-управляемый обмен данными с концентратором центральным (далее - КЦ) по магистральному каналу RS-485.

Примечания

1    Длина линии связи магистрального канала RS-485 - до 10 км.

2 Количество периферийных устройств (КД50), подключаемых к одному магистральному каналу  RS-485 - до 60 шт.

1.2.3	Контроль состояния (обрыв, замыкание) датчика вскрытия.

1.2.4	Оптронная коммутация восьми цепей управления с напряжением до 30 B, током до 0,3 A (дистанционный контроль средств обнаружения, далее –СО).

1.2.5	Оптронная коммутация четырех цепей управления с напряжением до 30 B, током до 1 A (управление замковыми устройствами, далее – ЗУ).

1.2.6	Коммутация восьми цепей управления с помощью восьми реле с напряжением до 30 В, током до 1 А.

1.2.7	Наличие локального канала RS-485 для подключения дополнительных устройств.

1.2.8	Изменение функциональных возможностей КД50 путем замены программного обеспечения.

1.2.9 Питание КД50 - от сети постоянного тока напряжением от 20 до 30 В. Потребляемая мощность - не более 3 Вт.

1.3  Состав

1.3.1	Состав КД50 представлен в таблице 1.1.

### Таблица 1.1

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Концентратор датчиков КД50 | ЦКДИ.468367.051 | 1 |  |
| Комплект монтажных частей в составе: Вставка Жгут Жгут Жгут Винт М6х30.01.0112 ГОСТ 10621-80 Шайба 6.01.0215 ОСТ 95 1462-73 Дюбель У656У3 ТУ 36-941-79 | ЦКДИ.685157.008 ЦКДИ.685621.402-01 ЦКДИ.685621.404-01 ЦКДИ.685625.031-01 | 1 1 1 1 4 4 4 |  |
| Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.468367.051 РЭ | 1* | * Количество определяется заказчиком, но не менее 1 шт. для партии до 5 изделий |
| Паспорт | ЦКДИ.468367.051 ПС | 1 |  |
| Упаковка | ЦКДИ.425975.122 | 1 |  |

1.4	Устройство и работа

    - В основе работы КД50 лежит принцип программно-аппаратного управления устройствами КД50.

    - Режимы и тактика работы КД50 определяются программным обеспечением, хранящимся в ПЗУ.

1.4.3	Внешний вид КД50 приведен в  приложении А. Конструктивно КД50 состоит из корпуса поз. 1  и  установленной  в  нем  платы управления КД50 поз. 5 (таблица 1.2).

### Таблица 1.2

| # Наименование | # Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Плата управления КД50 | ЦКДИ.467475.039-01 | 1 |  |
| Корпус | ЦКДИ.301172.097 | 1 |  |

На корпусе  расположены вилки ХР1 (РСГ4ТВ), ХР2 (РСГ10ТВ) и ХР3 (РСГ50ТВ). Для  подключения  к  вилкам ХР1,  ХР2, ХР3  питания, внешних   устройств и канала RS-485    использовать   жгуты    из   комплекта     монтажных   частей (приложения Б, В, Г, Д, Е, Ж).

Для защиты от несанкционированного доступа имеется датчик вскрытия.

При отсутствии замков к вилке ХР2 вместо жгута ЦКДИ.685621.402-01 подключают вставку  ЦКДИ.685157.008 из комплекта монтажных частей для исключения срабатывания датчика вскрытия.

1.5 Установка и монтаж

1.5.1 Установка и монтаж КД50 производится в соответствии с проектом оборудования объекта, руководствуясь настоящим руководством по эксплуатации.

1.5.2 КД50 может устанавливаться на различного типа стены (кирпичные, бетонные, деревянные), перегородки  и другие конструкции, что определяется проектом.

1.5.3 КД50 могут располагаться в шкафах сигнализации и на стене под навесом.

1.5.4 Для установки КД50 необходимо:

- подготовить установочные места в соответствии с приложением  А;

- установить КД50, используя четыре паза 6,5 мм, винты, шайбы, дюбели из комплекта монтажных частей.

1.5.5 При установке обеспечить свободный доступ к вилкам ХР1, ХР2 и ХР3 для подключения внешних жгутов.

1.5.6 В зависимости от особенностей места расположения КД50 допускается использовать другие виды установочных и крепежных элементов без нарушения конструктивной целостности КД50. Номенклатуру необходимых установочных и крепежных элементов определяет и приобретает монтажная организация.

1.6  Маркировка и пломбирование

1.6.1 Маркировка

1.6.1.1 Маркировка  КД50 выполнена на табличке.

- На табличке приведены надписи:

- обозначение КД50 – ЦКДИ.468367.051;

- заводской номер;

- дата изготовления – квартал и год изготовления.

1.6.1.2 Маркировка тары выполнена на этикетке из самоклеющейся ленты и на табличке:

а)  на этикетке нанесены:

- шифр тары;

- «с документацией»;

- брутто;

- манипуляционные знаки.

б)  на табличке нанесены надписи:

- заводской номер;

- дата изготовления - квартал и год изготовления.

1.6.2 Пломбирование

1.6.2.1 На КД50 и таре предусмотрены места для клеймения ОТК завода – изготовителя и представителя заказчика в зависимости от условий заказа.

1.6.2.2 Расположение пломб на КД50 предусматривает невозможность доступа к электрорадиоэлементам.

1.7 Упаковка

1.7.1 КД50 упаковывается в тару из сотового полипропилена. Упаковка выполнена  в соответствии  с ЦКДИ.468367.051 УЧ. В тару упаковываются уложенные в заваренные полиэтиленовые чехлы:

- концентратор датчиков КД50;

- комплект монтажных частей;

- руководство по эксплуатации ЦКДИ.468367.051 РЭ;

- паспорт ЦКДИ.468367.051 ПС;

-  ведомость упаковочная.

1.7.2 Габаритные размеры не более - 260 х 191 х 122   мм.

1.7.3 Масса – не более 2,9 кг.

1.7.4 После упаковывания производится пломбирование тары ОТК предприятия – изготовителя и представителем заказчика в предусмотренных для этого местах.

1.7.5 Перед распаковкой изделия проверить наличие пломб ОТК предприятия - изготовителя и представителя заказчика. После вскрытия упаковки проверить содержание   упаковки  на   соответствие  упаковочной  ведомости  и  комплектность  поставки на соответствие паспорту ЦКДИ.468367.051 ПС.

2	Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1	При работе с КД50 необходимо  соблюдать меры безопасности по ГОСТ12.2.007.0-75, с заземлением по ГОСТ12.1.030-81.

2.1.2 Работа с КД50 разрешается только после изучения настоящего руководства  по   эксплуатации   и  эксплуатационных  документов  на «ЦИРКОНИЙ-М».

2.1.3 Техническое обслуживание КД50 осуществляется в составе системы «ЦИРКОНИЙ-М».

2.1.4 Обслуживающий персонал должен иметь III квалификационную группу для электроустановок с напряжением до 1000 В ПТЭ и ПТБ.

2.1.5 При эксплуатации ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ КД50 ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ;

- ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕИСПРАВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И КАБЕЛЯМИ СВЯЗИ.

2.2    Подготовка к использованию

2.2.1 Убедиться в правильности установки и монтажа  КД50  согласно проектной документации.

2.3 Проверка работоспособности  КД50

2.3.1  Контроль работоспособности КД50 осуществляется по месту его установки на объекте, при помощи тестера СТ-9600 ЦКДИ.301433.002 (далее - СТ).  Для этого необходимо:

-  внешний тумблер питания КД50 перевести в положение ОТКЛ;

- отсоединить  жгут от соединителя ХР1;

- подключить СТ штатным кабелем  к соединителю ХР1;

- внешний тумблер питания КД50 перевести в положение ВКЛ;

- наблюдать на дисплее СТ сообщение:

ИЗМ.АДРЕС ?		 ^

н.адрес			00

с.адрес			NN

:

В строке н. (новый) адрес первый разряд мигает.

В строке с. (старый) адрес – цифра определяется ранее выставленным системным адресом (от 01 до 60);

- для выхода в меню команд нажать кнопки   SPACE  и  ENTER на клавиатуре СТ, на дисплее СТ наблюдать сообщение (меню команд):

лок.АДРЕС

РЕЛЕ

ОПТРОН

АЦП (дес.)

2.3.2 Проверка и изменение системного адреса

Для проверки и изменения  системного адреса необходимо:

- выполнить 2.3.1;

-    внешний тумблер питания КД50 перевести в положение  ОТКЛ;

-    внешний тумблер питания КД50 перевести в положение  ВКЛ;

-    наблюдать на дисплее СТ сообщение:

ИЗМ.АДРЕС ?		 ^

н.адрес			00

с.адрес			NN

:

- на клавиатуре СТ нажать кнопку SHIFT, при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  « ^ »;

-   набрать  требуемый номер адреса при этом в  строке  “н.адрес ”   должен появиться набранный адрес;

- нажать последовательно кнопки ENTER и START, при этом в  строке  “с.адрес ”   должен появиться набранный адрес;

- для выхода в меню команд нажать последовательно кнопки SPACE и ENTER.

2.3.3 Проверка реле

Для проверки работоспособности реле необходимо:

- выполнить  2.3.1;

- в меню команд путём нажатия кнопок  “”  “” выбрать ”РЕЛЕ”;

- нажать кнопку ENTER;

- нажать кнопку  SHIFT, при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  « ^ »;

- набрать номер проверяемого реле (с первого по восьмое);

- нажать кнопку ENTER;

- для включения реле нажать последовательно  кнопки: “1”, ENTER, START;

- для выключения реле нажать последовательно  кнопки: “0”, ENTER, START;

- на дисплее СТ в строке  “ВКЛ / ВЫКЛ”

«1» - соответствует включенному состоянию реле,

«0» - соответствует выключенному состоянию реле;

- для выхода в меню команд нажать кнопку SPACE и кнопкой SHIFT    установить «  ^  » в верхнем правом углу дисплея.

2.3.4  Проверка оптронов

Для проверки работоспособности оптронов необходимо:

-  выполнить 2.3.1;

-  в меню   команд   путём   нажатия   кнопок     “”   “”   выбрать “ОПТРОН”;	- нажать кнопку   ENTER;

- нажать кнопку  SHIFT, при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  « ^ »;

- набрать номер проверяемого оптрона

Примечание – Номера с 01 по 08  -  оптроны контроля СО, номера с  09 по 12 - оптроны замковых устройств;

- нажать кнопку  ENTER;

- для включения оптрона нажать последовательно  кнопки: “1”, ENTER, START;

- для выключения оптрона нажать последовательно  кнопки: “0”, ENTER, START;

- на дисплее СТ в строке “ВКЛ / ВЫКЛ”:

«1» - соответствует включенному состоянию оптрона,

«0» - соответствует выключенному состоянию оптрона;

- для выхода в меню команд нажать кнопку SPACE и кнопкой SHIFT    установить «  ^    »   в верхнем правом углу дисплея.

2.3.5 Проверка работы АЦП

Для проверки работоспособности АЦП необходимо:

- выполнить 2.3.1;

- в меню   команд    путём   нажатия   кнопок    “”   “”     выбрать

«АЦП (дес.)»;

- нажать клавишу ENTER;

- на дисплее должны высветиться 16 трехзначных  цифр, по значению которых  можно судить о состоянии средств обнаружения СО (датчиков) в соответствии с таблицей 2.1.

Таблица 2.1

| Состояние | Значение |
| --- | --- |
| КЗ | 000-025 |
| НОРМА | 171-210 |
| ОБРЫВ | 226-255 |

- нумерация СО на дисплее идёт слева направо и сверху вниз;

- для выхода в меню команд нажать кнопку SPACE.

2.3.6 По завершении проверки работоспособности КД50 необходимо:

- внешний тумблер питания КД50 перевести в положение ОТКЛ;

- отсоединить  кабель СТ от соединителя ХР1 (приложение А);

- соединить  жгут с соединителем ХР1;

-  внешний тумблер питания КД50 перевести в положение  ВКЛ.

2.4 Возможные   неисправности КД50 и способы их устранения

2.4.1 Возможные   неисправности КД50  и способы их устранения приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | #### Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 На экране монитора дежурного оператора есть сообщение о неисправности устройства | Обрыв кабеля питания, неисправен предохранитель | Проверить кабель питания и предохранитель, неисправность устранить |
|  | Неисправна линия связи КД50 - КЦ | Проверить кабель связи, неисправность устранить |
| 2 Нет управления замком | Нет напряжения питания на замке | Проверить напряжение питания замка, неисправность устранить |
|  | Неисправен замок | Проверить замок и линию связи замок-КД50, неисправность устранить |
|  | Неисправен датчик двери | Проверить датчик двери и линию связи датчик двери-КД50, неисправность устранить |
| 3 Не осуществляется постановка на охрану участков блокирования (УБ) | Неисправен датчик | Проверить датчик и линию связи с ним, неисправность устранить |

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЛЮБОГО ИЗ НЕИСПРАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ КД50 ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ.

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

3.1.1 Своевременное и полное выполнение работ по техническому обслуживанию КД50 в процессе эксплуатации является основным условием предупреждения возникновения неисправностей и обеспечения назначенного срока службы КД50, а также его увеличения после проведения технического освидетельствования.

3.1.2  Виды технического обслуживания

3.1.2.1 Осмотр и чистка от пыли и грязи внешних поверхностей.

3.1.2.2 Проверка значения питающего напряжения.

3.1.2.3 Проверка работоспособности.

3.1.2.4 Проверка наличия и правильности заполнения паспорта о результатах проведенных проверок.

3.1.3 Периодичность технического обслуживания

3.1.3.1 Ежемесячное техническое обслуживание.

3.1.3.2 Ежеквартальное техническое обслуживание.

3.1.3.3 Полугодовое техническое обслуживание.

3.1.4 Требования к составу и квалификации обслуживающего персонала

3.1.4.1 К проведению технического обслуживания допускаются специалисты, изучившие работу системы «Цирконий–М» и КД50 в объеме соответствующей документации, получившие «Удостоверение о проверке знаний правил технической эксплуатации и техники безопасности» и имеющие квалификационную группу не ниже второй.

3.1.5 Перечень средств измерения и расходных материалов, применяемых при техническом обслуживании (ТО), приведен в таблицах 3.1, 3.2.

Таблица 3.1

| Наименование | Кол. |
| --- | --- |
| Мультиметр (любого типа) | 1 шт. |
| Тестер СТ-9600 ЦКДИ.301433.002 | 1 шт. |

Таблица 3.2

| Наименование | Нормы расходования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ежемесячное ТО | Ежеквартальное ТО | Полугодовое ТО |  |
| Ткань-бязь | 0,2 м | 0,5 м | 0,5 м |  |
| Спирт ректификованный | - | - | 0,05 л |  |
| Чистящие влажные салфетки | - | 1 пачка | 2 пачки |  |
| Очиститель контактов «КОНТАКТ 61» | - | - | 1баллон |  |

3.2 Меры безопасности

3.2.1 При техническом обслуживании ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ КД50 ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ;

-ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУМЕНТЫ С ПОВРЕЖДЕННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НЕИСПРАВНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА, А ТАКЖЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА, СРОК КОТОРЫХ ИСТЕК;

- ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ И ПРИ ЕЕ ПРИБЛИЖЕНИИ.

3.3 Порядок технического обслуживания

3.3.1 Техническое обслуживание КД50 проводится без его отключения.

3.3.2 Ежемесячное техническое обслуживание включает в себя:

- внешний осмотр и протирку от пыли  КД50. Протирка производится  чистящими влажными салфетками или тканью;

- визуальную проверку соединения кабельных линий;

3.3.3 Ежеквартальное техническое обслуживание включает в себя:

- ежемесячное техническое обслуживание;

- проверку  значения  питающего напряжения.  Измерение  значения питающего  напряжения   выполнить на  контактах “3” и “4’ жгута ЦКДИ.685625.031-01 с помощью мультиметра.

3.3.4 Полугодовое техническое обслуживание включает в себя:

- ежеквартальное техническое обслуживание;

- тщательный осмотр, очистку контактных поверхностей штепсельных соединителей спиртом. Рекомендуется применение специальных чистящих средств для соединителей типа «Контакт 61» или ему подобных;

-   проверку работоспособности по 2.3;

- своевременность, правильность и аккуратность ведения записей в соответствующих разделах паспорта о неисправностях и отказах, выявленных и устраненных в процессе эксплуатации, о результатах выполнения технического обслуживания.

3.3.5 В процессе проведения технического обслуживания при обнаружении сбоев и неисправностей в работе КД50 его необходимо заменить. Для замены необходимо:

-  перевести внешний тумблер питания КД50  положение ОТКЛ;

- отсоединить  жгуты от соединителей ХР1, ХР2, ХР3.

- снять КД50, отвинтив четыре винта М6;

- установить   новый КД50,  используя четыре паза 6,5 мм;

- подключить жгуты к соединителям ХР1, ХР2, ХР3 КД50 в соответствии с приложением Б;

- установить внешний тумблер питания КД50  в положение ВКЛ;

- проверить работоспособность КД50 по 2.3.

3.4 Техническое освидетельствование

3.4.1 Техническое освидетельствование осуществляется не реже, чем один раз в два года эксплуатации силами специалистов предприятия-изготовителя.

3.4.2 Техническое освидетельствование проводится в объеме полугодового технического обслуживания.

3.4.3 Техническое освидетельствование КД50 проводится в процессе технического освидетельствования системы,  установленной на объекте.

4 Хранение

КД50 должны храниться в штатной упаковке   в отапливаемом помещении. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

5 Транспортирование

Транспортирование КД50 должно производиться   в  штатной упаковке при средних условиях по ГОСТ В 9.001-72 – воздушным, железнодорожным или автомобильным транспортом.

Упаковка с изделием на транспортных средствах должна быть закреплена так, чтобы исключить перемещение или падение при толчках и ударах.

Транспортирование допускается при температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 65 С.