Федеральное агентство по атомной энергии

Федеральное Государственное унитарное предприятие

“Специальное научно-производственное

объединение “ЭЛЕРОН”

КОНЦЕНТРАТОР ДАТЧИКОВ КД5М

Руководство по эксплуатации

ЦКДИ.468367.030 РЭ

2006

Содержание

1	Описание и работа								3

1.1	Назначение										3

1.2    Технические характеристики							3

1.3    Состав 										4

1.4    Устройство и работа								5

1.5    Установка и монтаж									5

1.6   Маркировка и пломбирование							6

1.7   Упаковка										7

2      Использование по назначению							8

2.1  Эксплуатационные ограничения							8

2.2  Подготовка к использованию							8

2.3  Проверка работоспособности КД5М						8

2.4  Возможные   неисправности КД5М и способы их устранения		12

3     Техническое обслуживание							13

3.1  Общие указания									13

3.2  Меры безопасности									14

3.3   Порядок технического обслуживания						14

3.4   Техническое освидетельствование						15

4      Хранение										16

5      Транспортирование								16

Приложение	А  Внешний вид концентратора датчиков КД5М			17 Приложение	Б  Схема подключения жгутов  к КД5М					18

Приложение	В  Схемы соединителей КД5М для подключения

внешних устройств										19

##### Приложение	Г Подключение магистрального интерфейса RS-485		20

Приложение Д Варианты подключения средств обнаружения (датчиков)	21

Приложение	Е   Подключение питания							22

Настоящее руководство по эксплуатации на концентратор датчиков КД5М ЦКДИ.468367.030 предназначено для изучения работы изделия  и содержит сведения о тактико-технических характеристиках, комплектности, правилах установки, монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования и хранения концентратора датчиков КД5М.

Обслуживающий персонал должен изучить  работу КД5М.

1 Описание и работа

1.1     Назначение

1.1.1	Концентратор   датчиков   КД5М  ЦКДИ.468367.030  (далее - КД5М)  предназначен для управления техническими средствами обнаружения (далее  - СО) и доступом в охраняемую зону (помещение или группу помещений) в СУДОС «ЦИРКОНИЙ-М».

1.1.2  Габаритные размеры КД5М – 191  120  63 мм.

1.1.3  Масса КД5М  -  не более – 0,9 кг.

1.1.4  По условиям эксплуатации  КД5М  относится   к  изделиям   группы 1.10 ГОСТ РВ 20.39.304-98, исполнение УХЛ.  КД5М предназначен для  работы в зонных шкафах, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, в диапазоне рабочих температур от минус 40 до плюс 50 °С  и  относительной  влажности  98 %  при температуре 35 °С.

1.2	Технические характеристики

1.2.1	Контроль состояния (обрыв, замыкание, норма) до 16 средств охранной сигнализации, имеющих контактный выход.

Примечание – Длина линий связи между КД5М и датчиком – не более 500 м.

1.2.2	Программно-управляемый обмен данными с концентратором центральным (далее – КЦ) по магистральному каналу RS-485.

Примечания

1   Длина линии связи магистрального канала RS-485 – до 10 км.

2 Количество периферийных устройств (КД5М), подключаемых к одному магистральному каналу  RS-485 – до 60 шт.

1.2.3	Контроль состояния (обрыв, замыкание) датчика вскрытия.

1.2.4	Оптронная коммутация восьми цепей управления с напряжением до 30 B, током до 0,3 A (дистанционный контроль средств обнаружения, далее – СО).

1.2.5	Коммутация восьми цепей управления с помощью восьми реле с напряжением до 30 В, током до 0,5 А.

1.2.6	Изменение функциональных возможностей КД5М путем замены программного обеспечения.

1.2.7 Питание КД5М – от сети постоянного тока напряжением от 20 до 30 В. Потребляемая мощность – не более 3 Вт.

1.3  Состав

1.3.1	Состав КД5М представлен в таблице 1.1.

### Таблица 1.1

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Концентратор датчиков КД5М | ЦКДИ.468367.030 | 1 |  |
| Комплект монтажных частей в составе: Жгут Жгут Комплект установочный в составе: Винт 4х30.01.0112 ГОСТ 10621-80 Шайба 4.01.0215 ОСТ 95 1462-73 Дюбель У656У3 ТУ 36-941-79 | ЦКДИ.685621.404-01 ЦКДИ.685625.031-01 | 1 1 2 2 2 |  |
| Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.468367.030 РЭ | 1* | * Количество определяется заказчиком, но не менее 1 шт. для партии до 5 изделий |
| Формуляр | ЦКДИ.468367.030 ФО | 1 |  |
| Упаковка | ЦКДИ.425975.128 | 1 |  |

1.4	Устройство и работа

1.4.1 В основе работы КД5М лежит принцип программно-аппаратного управления устройствами КД5М.

1.4.2 Режимы и тактика работы КД5М определяются программным обеспечением, хранящимся в ПЗУ.

1.4.3	Внешний вид КД5М приведен в  приложении А.  Конструктивно КД5М состоит из корпуса поз. 1  и  установленной  в  нем  платы управления КД5М поз. 4 (таблица 1.2).

### Таблица 1.2

| # Наименование | # Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Плата управления КД5М | ЦКДИ.467475.031 | 1 |  |
| Корпус | ЦКДИ.301172.104 | 1 |  |

Плата управления КД5М осуществляет программное управление работой всех устройств КД5М, СО, а также обеспечивает обмен информацией по магистральному каналу с КЦ.

На  корпусе  расположены  вилки  ХР1  (РСГ50ТВ) поз. 2  и  ХР2 (РСГ4ТВ) поз. 3.

Для подключения  к вилкам ХР1 и  ХР2  питания, внешних   устройств и канала RS-485  использовать  жгуты  из комплекта монтажных частей (приложения Б, В, Г, Д, Е).

Для защиты от несанкционированного доступа имеется датчик вскрытия.

1.5 Установка и монтаж

1.5.1 Установка и монтаж КД5М производится в соответствии с проектом оборудования объекта, руководствуясь настоящим руководством по эксплуатации.

1.5.2 КД5М может устанавливаться на различного типа стены (кирпичные, бетонные, деревянные), перегородки  и другие конструкции, что определяется проектом.

1.5.3 КД5М могут располагаться во временных помещениях, в шкафах сигнализации и на стене под навесом.

1.5.4 При установке обеспечить свободный доступ к вилкам ХР1, ХР2 для подключения внешних жгутов.

1.5.5  Для установки КД5М необходимо:

- подготовить установочные места в соответствии с приложением  А;

- установить КД5М, используя два паза 4,5 мм  и винты, шайбы, дюбели из комплекта установочного;

- подключить жгуты к вилкам ХР1,  ХР2.

1.5.6 В зависимости от особенностей места расположения КД5М допускается использовать другие виды установочных и крепежных элементов без нарушения конструктивной целостности КД5М. Номенклатуру необходимых установочных и крепежных элементов определяет и приобретает монтажная организация.

1.6  Маркировка и пломбирование

1.6.1 Маркировка

1.6.1.1 Маркировка  КД5М выполнена на табличке.

- На табличке приведены надписи:

- обозначение КД5М – ЦКДИ.468367.030;

- заводской номер;

- дата изготовления – квартал и год изготовления.

1.6.1.2 Маркировка тары выполнена на этикетке из самоклеющейся ленты и на табличке:

а)  на этикетке нанесены:

- шифр тары;

- «с документацией»;

- брутто;

- манипуляционные знаки.

б)  на табличке нанесены надписи:

- заводской номер;

- дата изготовления - квартал и год изготовления.

1.6.2 Пломбирование

1.6.2.1 На КД5М и таре предусмотрены места для клеймения ОТК завода – изготовителя или представителя заказчика в зависимости от условий заказа.

1.6.2.2 Расположение пломб на КД5М предусматривает невозможность доступа к электрорадиоэлементам.

1.7 Упаковка

1.7.1 КД5М упакован в тару из сотового полипропилена. В тару упакованы уложенные в заваренные полиэтиленовые чехлы:

- концентратор датчиков КД5М;

- комплект монтажных частей;

- руководство по эксплуатации ЦКДИ.468367.030 РЭ;

- формуляр ЦКДИ.468367.030 ФО;

-  ведомость упаковочная.

1.7.2 Габаритные размеры не более -  260 х 191 х 122 мм.

1.7.3 Масса – не более 1,8 кг.

1.7.4 После упаковывания тара опломбирована ОТК предприятия – изготовителя или представителем заказчика в зависимости от условий заказа в предусмотренных для этого местах.

1.7.5  После    вскрытия    упаковки   проверить:

-   содержание   упаковки   на   соответствие     упаковочной   ведомости    и     комплектность     поставки    на соответствие   формуляру   ЦКДИ.468367.030 ФО;

-   наличие    клейм  ОТК    предприятия-изготовителя   или   представителя заказчика в зависимости от условий заказа на КД5М (приложение А).

2	Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 При  работе  с  КД5М   необходимо   соблюдать меры безопасности по ГОСТ12.2.007.0-75, с заземлением по ГОСТ12.1.030-81.

2.1.2 Работа с КД5М разрешается только после изучения настоящего руководства  по   эксплуатации   и  эксплуатационных  документов  на СУДОС «ЦИРКОНИЙ-М».

2.1.3 Обслуживающий персонал должен иметь квалификационную группу не ниже второй для электроустановок с напряжением до 1000 В ПТЭ и ПТБ.

2.1.4 При эксплуатации ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ КД5М ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ;

- ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕИСПРАВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И КАБЕЛЯМИ СВЯЗИ.

2.2    Подготовка к использованию

2.2.1 Убедиться в правильности установки и монтажа  КД5М  согласно проектной документации.

2.3 Проверка работоспособности  КД5М

2.3.1  Контроль работоспособности КД5М осуществляется по месту его установки на объекте, при помощи тестера СТ-9600 ЦКДИ.301433.002 (далее - СТ).  Для этого необходимо:

-  внешний тумблер питания КД5М перевести в положение ОТКЛ;

- отсоединить  жгут от соединителя ХР2;

- подключить СТ штатным кабелем  к соединителю ХР2;

- внешний тумблер питания КД5М перевести в положение ВКЛ;

- наблюдать на дисплее СТ сообщение:

ИЗМ.АДРЕС ?		 ^

н.адрес			00

с.адрес			NN

:

В строке н. (новый) адрес первый разряд мигает.

В строке с. (старый) адрес – цифра определяется ранее выставленным системным адресом (от 01 до 60);

- для выхода в меню команд нажать кнопки   SPACE  и  ENTER на клавиатуре СТ, на дисплее СТ наблюдать сообщение (меню команд):

лок.АДРЕС

РЕЛЕ

ОПТРОН

АЦП (дес.)

2.3.2 Проверка и изменение системного адреса

Для проверки и изменения  системного адреса необходимо:

-    выполнить 2.3.1;

-    внешний тумблер питания КД5М перевести в положение  ОТКЛ;

-    внешний тумблер питания КД5М перевести в положение  ВКЛ;

-    наблюдать на дисплее СТ сообщение:

ИЗМ.АДРЕС ?		 ^

н.адрес			00

с.адрес			NN

:

- на клавиатуре СТ нажать кнопку SHIFT, при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  « ^ »;

-   набрать  требуемый номер адреса, при этом в  строке  “н.адрес ”   должен появиться набранный адрес;

- нажать последовательно кнопки ENTER и START, при этом в  строке  “с.адрес ”   должен появиться набранный адрес;

- для выхода в меню команд нажать последовательно кнопки SPACE и ENTER.

2.3.3 Проверка реле

Для проверки работоспособности реле необходимо:

- выполнить  2.3.1;

- в меню команд путём нажатия кнопок  “”  “” выбрать ”РЕЛЕ”;

- нажать кнопку ENTER;

- нажать кнопку  SHIFT, при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  « ^ »;

- набрать номер проверяемого реле (с первого по восьмое);

- нажать кнопку ENTER;

- для включения реле нажать последовательно  кнопки: “1”, ENTER, START;

- для  выключения  реле  нажать  последовательно   кнопки: “0”, ENTER, START;

- на дисплее СТ в строке  “ВКЛ / ВЫКЛ” :

- «1» - соответствует включенному состоянию реле,

- «0» - соответствует выключенному состоянию реле;

- для выхода в меню команд нажать кнопку SPACE и кнопкой SHIFT    установить «  ^  » в верхнем правом углу дисплея.

2.3.4  Проверка оптронов

Для проверки работоспособности оптронов необходимо:

-  выполнить 2.3.1;

-  в меню   команд   путём   нажатия   кнопок     “”   “”   выбрать “ОПТРОН”;

- нажать кнопку   ENTER;

- нажать кнопку  SHIFT, при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  « ^ »;

- набрать номер проверяемого оптрона (с первого по восьмой);

- нажать кнопку  ENTER;

- для включения оптрона нажать последовательно  кнопки: “1”, ENTER, START;

- для выключения оптрона нажать последовательно  кнопки: “0”, ENTER, START;

- на дисплее СТ в строке “ВКЛ / ВЫКЛ”:

- «1» - соответствует включенному состоянию оптрона,

- «0» - соответствует выключенному состоянию оптрона;

- для выхода в меню команд нажать кнопку SPACE и кнопкой SHIFT    установить «  ^    »   в верхнем правом углу дисплея.

2.3.5 Проверка работы АЦП

Для проверки работоспособности АЦП необходимо:

- выполнить 2.3.1;

- в меню  команд путём   нажатия   кнопок    “”   “”     выбрать  «АЦП (дес.)»;

- нажать клавишу ENTER;

- на дисплее должны высветиться 16 трехзначных  цифр, по значению которых  можно судить о состоянии средств обнаружения СО (датчиков) в соответствии с таблицей 2.1.

Таблица 2.1

| Состояние | Значение |
| --- | --- |
| КЗ | 000-025 |
| НОРМА | 171-210 |
| ОБРЫВ | 226-255 |

- нумерация СО на дисплее идёт слева направо и сверху вниз;

- для выхода в меню команд нажать кнопку SPACE.

2.3.6 По завершении проверки работоспособности КД5М необходимо:

- внешний тумблер питания КД5М перевести в положение ОТКЛ;

- отсоединить  кабель СТ от соединителя ХР2 (приложение Б);

- соединить  жгут ЦКДИ.685621.404-01 с соединителем ХР2;

-  внешний тумблер питания КД5М перевести в положение  ВКЛ.

2.4 Возможные   неисправности КД5М и способы их устранения

2.4.1 Возможные   неисправности КД5М  и способы их устранения приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | #### Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 На экране монитора дежурного оператора есть сообщение о неисправности устройства | Обрыв кабеля питания | Проверить кабель питания, неисправность устранить |
|  | Неисправна линия связи КД5М - КЦ | Проверить кабель связи, неисправность устранить |
| 2 Не осуществляется постановка на охрану участков блокирования (УБ) | Неисправен датчик | Проверить датчик и линию связи с ним, неисправность устранить |

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЛЮБОГО ИЗ НЕИСПРАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ КД5М ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ.

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

3.1.1 Своевременное и полное выполнение работ по техническому обслуживанию КД5М в процессе эксплуатации является основным условием предупреждения возникновения неисправностей и обеспечения назначенного срока службы КД5М, а также его увеличения после проведения технического освидетельствования.

3.1.2  Виды технического обслуживания

3.1.2.1 Осмотр и чистка от пыли и грязи внешних поверхностей.

3.1.2.2 Проверка значения питающего напряжения.

3.1.2.3 Проверка работоспособности.

3.1.2.4 Проверка наличия и правильности заполнения формуляра о результатах проведенных проверок.

3.1.3 Периодичность технического обслуживания

3.1.3.1 Ежемесячное техническое обслуживание.

3.1.3.2 Ежеквартальное техническое обслуживание.

3.1.3.3 Полугодовое техническое обслуживание.

3.1.4 Требования к составу и квалификации обслуживающего персонала

3.1.4.1 К проведению технического обслуживания допускаются специалисты, изучившие работу СУДОС «ЦИРКОНИЙ-М» и КД5М в объеме соответствующей документации, получившие «Удостоверение о проверке знаний правил технической эксплуатации и техники безопасности» и имеющие квалификационную группу не ниже второй.

3.1.5 Перечень средств измерения, инструментов и расходных материалов, применяемых при техническом обслуживании (ТО), приведен в таблицах 3.1, 3.2.

Таблица 3.1

| Наименование | Кол. |
| --- | --- |
| Мультиметр (любого типа) | 1 шт. |
| Тестер СТ-9600 ЦКДИ.301433.002 | 1 шт. |
| Отвертка 7810-0966 1 1 Н12Х ГОСТ 17199-88 | 1 шт. |

Таблица 3.2

| Наименование | Нормы расходования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ежемесячное ТО | Ежеквартальное ТО | Полугодовое ТО |  |
| Ткань-бязь | 0,2 м | 0,5 м | 0,5 м |  |
| Спирт ректификованный | - | - | 0,05 л |  |
| Чистящие влажные салфетки | - | 1 пачка | 2 пачки |  |
| Очиститель контактов «КОНТАКТ 61» | - | - | 1баллон |  |

3.2 Меры безопасности

3.2.1 При техническом обслуживании ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ КД5М ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ;

- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУМЕНТЫ С ПОВРЕЖДЕННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НЕИСПРАВНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА, А ТАКЖЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА, СРОК КОТОРЫХ ИСТЕК;

- ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ И ПРИ ЕЕ ПРИБЛИЖЕНИИ.

3.3 Порядок технического обслуживания

3.3.1 Техническое обслуживание КД5М проводится без его отключения.

3.3.2 Ежемесячное техническое обслуживание включает в себя:

- внешний осмотр и протирку от пыли  КД5М. Протирка производится  чистящими влажными салфетками или тканью;

- визуальную проверку соединения кабельных линий;

3.3.3 Ежеквартальное техническое обслуживание включает в себя:

- ежемесячное техническое обслуживание;

- проверку  значения  питающего напряжения.  Измерение  значения питающего  напряжения   выполнить на  контактах “47” и “48’ жгута ЦКДИ.685625.031-01 с помощью мультиметра.

3.3.4 Полугодовое техническое обслуживание включает в себя:

- ежеквартальное техническое обслуживание;

- тщательный осмотр, очистку контактных поверхностей штепсельных соединителей спиртом. Рекомендуется применение специальных чистящих средств для соединителей типа «Контакт 61» или ему подобных;

-   проверку работоспособности по 2.3;

- своевременность, правильность и аккуратность ведения записей в соответствующих разделах формуляра о неисправностях и отказах, выявленных и устраненных в процессе эксплуатации, о результатах выполнения технического обслуживания.

3.3.5 В процессе проведения технического обслуживания при обнаружении сбоев и неисправностей в работе КД5М его необходимо заменить. Для замены необходимо:

-  перевести внешний тумблер питания КД5М  положение ОТКЛ;

- отсоединить  жгуты от соединителей ХР1, ХР2.

- снять КД5М, отвинтив два винта М4;

- установить   новый КД5М,  используя два паза 4,5 мм;

- подключить жгуты к соединителям ХР1, ХР2 КД5М в соответствии с приложением Б;

- установить внешний тумблер питания КД5М  в положение ВКЛ;

- проверить работоспособность КД5М по 2.3.

3.4 Техническое освидетельствование

3.4.1 Техническое освидетельствование осуществляется не реже, чем один раз  два года эксплуатации силами специалистов предприятия-изготовителя.

3.4.2 Техническое освидетельствование проводится в объеме полугодового технического обслуживания.

3.4.3 Техническое освидетельствование КД5М проводится в процессе технического освидетельствования системы,  установленной на объекте.

4 Хранение

КД5М должны храниться в штатной упаковке   в отапливаемом помещении. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

5 Транспортирование

Транспортирование КД5М должно производиться   в  штатной упаковке при средних условиях по ГОСТ В 9.001-72 – воздушным, железнодорожным или автомобильным транспортом.

Упаковка с изделием на транспортных средствах должна быть закреплена так, чтобы исключить перемещение или падение при толчках и ударах.

Транспортирование допускается при температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 65 С.