Федеральное агентство по атомной энергии

Федеральное Государственное унитарное предприятие

“Специальное научно-производственное

объединение “ЭЛЕРОН”

## КОНЦЕНТРАТОР ДАТЧИКОВ КД8

Руководство по эксплуатации

- ЦКДИ.468367.061 РЭ

# Содержание

1     Описание и работа									3

1.1  Назначение										3

1.2  Технические характеристики							3

1.3  Состав 											4

1.4  Устройство и работа									4

1.5  Установка и монтаж									5

1.6  Маркировка и пломбирование							6

1.7  Упаковка										7

2     Использование по назначению							8

2.1  Эксплуатационные ограничения							8

2.2  Подготовка к использованию							8

2.3  Проверка работоспособности КД8						9

2.4  Возможные   неисправности КД8 и способы их устранения			9

3     Техническое обслуживание							11

3.1  Общие указания									11

3.2  Меры безопасности									12

3.3  Порядок технического обслуживания						12

3.4  Техническое освидетельствование						13

4      Текущий ремонт									14

5     Хранение										15

6     Транспортирование								15

Приложение А  Внешний вид КД8							16

Приложение Б Подключение ТСО к КД8						17

Приложение В Подключение канала RS-485 к КД8				19

Приложение Г  Подключение питания к КД8					20

Приложение Д Установка адреса							21

Перечень принятых сокращений							22

Настоящее руководство по эксплуатации ЦКДИ.468367.061 РЭ предназначено для изучения правил эксплуатации концентратора датчиков КД8 ЦКДИ.468367.061 (далее - КД8)  и содержит сведения о конструкции, принципе действия, назначении, технических характеристиках и работе, а также указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использование по назначению, техническое обслуживание, установка, монтаж, замена и текущий ремонт).

Обслуживающий персонал должен изучить  работу КД8.

1 Описание и работа

1.1      Назначение

1.1.1 КД8 по своему функциональному назначению является элементом системы управления доступом и охранной сигнализации (СУДОС) типа «ЦИРКОНИЙ-М» (далее - система) и предназначен для управления техническими средствами обнаружения (далее – ТСО) и доступом в охраняемую зону (помещение или группу помещений).

1.1.2    Габаритные размеры КД8 не более – 120 х 160 х 70 мм.

1.1.3    Масса КД8 не более – 0,23 кг.

1.1.4   По   условиям   эксплуатации   КД8   относится  к изделиям группы 1.1 ГОСТ РВ 20.39.304-98, исполнение УХЛ. КД8 предназначен для  работы в отапливаемых   помещениях   в  диапазоне рабочих температур от плюс 5 до плюс 40 °С  и относительной влажности 80 % при температуре 25 °С.

  - Технические характеристики

1.2.1 Контроль состояния  (обрыв, замыкание, норма) до восьми  ТСО, имеющих  контактный выход.

Примечание - Длина линий связи между КД8 и ТСО не более 500 м.

1.2.2 Защита от несанкционированного  вскрытия.

1.2.3 Оптронная коммутация восьми цепей управления с напряжением до 30 В, током до 0,3 А (управление дистанционным контролем ТСО).

1.2.4 Коммутация  восьми  внешних цепей управления контактами реле током до   1 А   и напряжением до 30 В (питание ТСО).

1.2.5 Обмен информацией по каналу RS-485.

1.2.6 Питание КД8 от сети постоянного тока напряжением от 20 до 30 В.

1.2.7 Потребляемый ток не более 0,1 А.

1.3  Состав

- 1.3.1 Состав КД8 представлен в таблице 1.1

### Таблица 1.1

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Концентратор датчиков КД8 | ЦКДИ.468367.061 | 1 |  |
| Комплект запасных частей в составе: вставки плавкие ВП1-1В-250В ОЮО.480.003 ТУ 1,0 А 2,0 А | ЦКДИ.468933.005 | 2 4 |  |
| Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.468367.061 РЭ | N* | При самостоятельной поставке |
| Паспорт | ЦКДИ.468367.061 ПС | 1 |  |
| Упаковка | ЦКДИ.425975.183 | 1 | При самостоятельной поставке |
| ## ________ * Количество N определяется заказом, но не менее 1 шт. на партию до 5 изделий |  |  |  |

1.4  Устройство и работа

1.4.1  Внешний вид КД8 представлен в  приложении А. Конструктивно КД8 состоит из корпуса, состоящего из основания поз. 1 и крышки поз. 2. На основании поз. 1 установлена плата управления КД8 ЦКДИ.758726.153 поз. 3.  На  плате  управления   КД8 поз. 3  установлены вилки ECH350R-5P поз. 4 (8 шт.), розетки EC350V-5 поз. 16 ( 8шт.) (подключение датчиков),  вилка ECH350R-4P поз. 8,

розетка EC350V-4  поз. 19 (подключение питания), вилка ECH350R-3P  поз. 12, розетка EC350V-3  поз. 17   (подключение центральной магистрали),   вилка ECH350R-3P   поз. 13, розетка EC350V-3  поз. 18  (подключение локальной магистрали),  штыревой соединитель поз. 7 (подключение  программатора  для программирования КД8), розетка телефонная поз. 10 (подключение тестера),  сдвиговый  переключатель  поз. 11  (отключение  канала RS-485 при подключении тестера), единичный индикатор красного цвета поз. 5 (наличие канала RS-485) и единичный индикатор зеленого цвета поз. 6 (наличие питания).

1.4.2 Для защиты от несанкционированного доступа имеется датчик вскрытия.

1.4.3 Подключение внешних устройств осуществляется подключением  проводов к  клеммным блокам поз. 16, поз. 17, поз. 18, поз. 19 (приложение А) в соответствии с приложениями Б, В.

1.4.4 Подключение питания  (приложение Г).

- 1.4.5 В основе работы КД8 лежит принцип программно-аппаратного управления.

1.4.6 Режимы и тактика работы КД8 определяются программным обеспечением, хранящимся в ПЗУ.

1.5 Установка и монтаж

1.5.1 Установка и монтаж КД8 производится в соответствии с проектом оборудования объекта, руководствуясь настоящим руководством по эксплуатации.

1.5.2   КД8 устанавливается  на рейку типа DIN35  (далее - рейка) и закрепляется конечными фиксаторами SS2 (каталог фирмы ЭКиТ). Рейка  и  конечные фиксаторы SS2 в комплект поставки КД8 не входят, заказываются самостоятельно в соответствии с проектом. Для установки КД8 на рейку необходимо:

- оттянуть защёлку поз. 20;

- установить КД8 на рейку.

1.5.3  Место установки КД8 определяется проектом.

1.5.4 КД8 могут располагаться в шкафах и  на стенах различного типа.

1.5.5 После установки КД8 и подключения в соответствии с приложениями Б, В, Г  необходимо установить адрес (системный номер) КД8 в соответствии с приложением Д. Адрес  определяется при наладке  и  параметрировании  системы.

1.5.6 Рекомендуемые типы   кабелей для   организации   линии связи каналов RS-485 –  витая пара в экране кабелем типа КММ, ТПП,  FTP пятой категории.

1.5.7 Рекомендуемые типы кабелей для подключения ТСО:

- РВШЭ1;

- МКЭШ 2 х 0,35;

- МКЭШ 2 х 0,5;

- МКЭШ 7 х 0,35;

- МКЭШ 7 х 0,5;

- КММ 2 х 0,35;

- РВШЭ5;

- КММ 7 х 0,35;

- КМПЭВ 2 х 0,5;

- КМПЭВ 7 х 0,5.

При использовании указанной номенклатуры кабелей необходимо учитывать действующие в различных отраслях ограничения на применение кабельной продукции (для применения на АЭС действует «Решение №2-2004 о номенклатуре кабельных изделий для атомных электростанций от 29.12.2004г.»).

1.6  Маркировка и пломбирование

1.6.1 Маркировка

1.6.1.1 Маркировка  КД8 выполнена на табличке. На табличке приведены надписи:

- обозначение КД8 – ЦКДИ.468367.061;

- заводской номер;

- дата изготовления – квартал и год изготовления.

1.6.1.2 Маркировка тары выполнена в соответствии с ЦКДИ.468367.061 УЧ:

а)  на таре нанесены:

- шифр тары;

- «с документацией»;

- брутто;

- манипуляционные знаки.

- дата изготовления - квартал и год изготовления.

1.6.2 Пломбирование

1.6.2.1 На КД8 и таре предусмотрены места для клеймения ОТК завода – изготовителя и представителя заказчика (в зависимости от условий заказа).

1.6.2.2 Пломбирование КД8 выполнено  на  крышке поз. 2 (приложение А). В двух точках крепления крышки установлены чашки для пломбирования, на которых должны быть проставлены клеймо ОТК или клеймо ОТК и клеймо представителя заказчика (в зависимости от условий заказа) в соответствии с ЦКДИ.468367.061 СБ.

1.6.2.3 Расположение пломб на КД8 предусматривает невозможность доступа к электрорадиоэлементам.

1.7 Упаковка

1.7.1 Упаковка выполнена  в соответствии  с ЦКДИ.468367.061 УЧ. В тару упакованы:

а) обернутые пленкой  и обвязанные скотчем упаковочным:

- концентратор датчиков КД8 ЦКДИ.468367.061;

б) вложенные в пакет:

- комплект запасных частей ЦКДИ.468933.005;

- руководство по эксплуатации ЦК ЦКДИ.468367.061 РЭ;

- паспорт ЦКДИ.468367.061 ПС;

-  ведомость упаковочная.

1.7.2 В пакет с комплектом запасных частей вложена этикетка, в которой перечислен состав комплекта запасных частей.

1.7.3 Габаритные размеры упаковки не более – 135 х 205 х 110 мм.

1.7.4 Масса упаковки не более - 0,6  кг.

1.7.5 После упаковывания производится пломбирование тары ОТК предприятия – изготовителя и представителем заказчика в предусмотренных для этого местах (в зависимости от условий заказа).

2  Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Значение напряжения постоянного тока КД8 должна находиться в пределах от 20 до 30 В.

2.1.2 Работа с КД8 разрешается только после изучения настоящего руководства по эксплуатации и эксплуатационных документов на систему.

2.1.3 Эксплуатация КД8 должна осуществляться специалистами с образованием не ниже среднетехнического.

2.1.4 Обслуживающий персонал должен иметь квалификационную группу не ниже второй для электроустановок с напряжением до 1000 В ПТЭ и ПТБ.

2.1.5 При эксплуатации КД8 необходимо соблюдать Правила техники безопасности обслуживания электроустановок с напряжением до 1000 В.

2.1.6 КД8 должен быть подключен к защитному заземлению, выполненному в соответствии с «Правилами устройства электроустановок».

2.1.7 При эксплуатации ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ КД8 ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ;

- ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕИСПРАВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И КАБЕЛЯМИ СВЯЗИ.

2.2    Подготовка к использованию

2.2.1 Перед распаковкой изделия проверить наличие пломб ОТК предприятия изготовителя и представителя заказчика (в зависимости от условий заказа). После вскрытия упаковки проверить содержание   упаковки  на   соответствие    ведомости  упаковочной  и   комплектность  поставки на соответствие паспорту ЦКДИ.468367.061 ПС.

2.2.2  Меры безопасности при использовании изделия по назначению

2.2.2.1 При  работе с КД8 необходимо  соблюдать меры безопасности по ГОСТ12.2.007.0-75.

2.2.3 Убедиться в правильности установки и монтажа  КД8  согласно проектной документации.

2.3    Проверка работоспособности  КД8

2.3.1 Контроль работоспособности КД8 осуществляется по месту его установки на объекте  по состоянию тумблера, переключателя сдвигового и единичных индикаторов (далее - индикатор):

- тумблер поз. 9 должен находиться в положении «ВКЛ» (приложение А);

- движки переключателя сдвигового поз. 11, установленного на плате управления КД8 поз. 3 должны находиться  в положении «ON»;

- индикатор зеленого цвета поз. 6 светится постоянно – наличие напряжения на КД8;

- индикатор красного цвета  поз. 5 мигает – осуществляется информационный обмен с центральной и периферийной аппаратурой системы;

2.4 Возможные   неисправности КД8 и способы их устранения

2.4.1 Возможные   неисправности КД8 и способы их устранения приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | #### Способы устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Не светится индикатор зеленого цвета | Нет питания на КД8 | Проверить вставку плавкую 1 А на КД8 Проверить мультиметром полярность питания. | Если указанные способы устранения неисправностей не помогли, заменить КД8. Замена вышедшего из строя КД8 осуществляется по 3.3.6. |
| 2 Не мигает индикатор красного цвета | Нет обмена с КЦ | #### Проверить базу данных на ПЭВМ, выставить нужный адрес КД8. Установить сдвиговый переключатель в положение «ОN»; Проверить линию связи. |  |
| 3 Не управляются датчики | Нет питания на датчиках | #### Проверить вставки плавкие 2 А |  |
| 4 Не осуществляется постановка на охрану участков блокирования (УБ) | Неисправен датчик | #### Проверить вставки плавкие 2 А. Проверить датчик и линию связи с ним. |  |

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

3.1.1 Своевременное и полное выполнение работ по техническому обслуживанию КД8 в процессе эксплуатации является основным условием предупреждения возникновения неисправностей и обеспечения назначенного срока службы КД8, а также его увеличения после проведения технического освидетельствования.

3.1.2  Виды технического обслуживания

3.1.2.1 Осмотр и чистка от пыли и грязи внешних поверхностей.

3.1.2.2 Проверка внешнего состояния органов световой индикации - индикатор зеленого цвета поз. 6 светится постоянно, индикатор красного цвета  поз. 5  мигает (приложение А).

3.1.2.3 Проверка  значения питающего напряжения.

3.1.2.4 Проверка работоспособности.

3.1.2.5 Проверка наличия и правильности заполнения паспорта о результатах проведенных проверок.

3.1.3 Периодичность технического обслуживания

3.1.3.1 Еженедельное техническое обслуживание.

3.1.3.2 Ежемесячное техническое обслуживание.

3.1.3.3 Ежеквартальное техническое обслуживание.

3.1.3.4 Полугодовое техническое обслуживание.

3.1.4 Требования к составу и квалификации обслуживающего персонала

3.1.4.1 К проведению технического обслуживания допускаются специалисты, изучившими работу системы, КД8 в объеме соответствующей документации, получившие «Удостоверение о проверке знаний правил технической эксплуатации и техники безопасности» и имеющие квалификационную группу не ниже второй.

3.1.5 Перечень средств измерения и расходных материалов, применяемых при техническом обслуживании (ТО), приведен в таблицах 3.1, 3.2.

Таблица 3.1

| Наименование | Кол. |
| --- | --- |
| Мультиметр (любого типа) | 1 шт. |
| Тестер СТ-9600 ЦКДИ.301433.002 | 1 шт. |

Таблица 3.2

| Наименование | Нормы расходования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Еженедельное ТО | Ежемесячное ТО | Ежеквартальное ТО | Полугодовое ТО |
| Чистящие влажные салфетки | - | 1 пачка | 1 пачка | 1пачки |
| Очиститель для пластика | - | - | - | 1 баллон |
| Сухие безворсовые салфетки | 1 пачка | - | - | 1 пачка |

3.2 Меры безопасности

3.2.1 При техническом обслуживании ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ КД8 ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ;

- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУМЕНТЫ С ПОВРЕЖДЕННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НЕИСПРАВНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА, А ТАКЖЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА, СРОК ПОВЕРКИ КОТОРЫХ ИСТЕК;

- ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ И ПРИ ЕЕ  ПРИБЛИЖЕНИИ.

3.3 Порядок технического обслуживания

3.3.1 Техническое обслуживание КД8 проводится без его отключения.

3.3.2 Еженедельное техническое обслуживание включает в себя:

- внешний осмотр и протирку от пыли и грязи внешней поверхности корпуса производится чистящими влажными салфетками или сухими безворсовыми салфетками;

- проверку работоспособности в процессе эксплуатации при выполнении пользовательских процедур.

3.3.3 Ежемесячное техническое обслуживание включает в себя:

- еженедельное техническое обслуживание;

- проверку работоспособности в соответствии с 2.3.

3.3.4 Ежеквартальное техническое обслуживание включает в себя:

- ежемесячное техническое обслуживание;

- проверку  значения питающего напряжения. Измерение значения питающего напряжения выполнить на соответствующих контактах блока клеммного («Питание») поз. 19 (приложение А) с помощью мультиметра любого типа.

3.3.5 Полугодовое техническое обслуживание включает в себя:

- ежеквартальное техническое обслуживание;

- своевременность,   правильность   и   аккуратность   ведения   записей   в соответствующих разделах паспорта о неисправностях и отказах, выявленных и устраненных в процессе эксплуатации, о результатах выполнения технического обслуживания.

3.3.6 В процессе проведении технического обслуживания при обнаружении сбоев и неисправностей в работе КД8 его необходимо заменить. Для замены необходимо:

- отключить питание, установив тумблер поз. 9 в положение «ОТКЛ» (приложение А);

- отсоединить кабель с розеткой поз. 19  от вилки поз. 8 «Питание», кабели  с  розетками   поз. 16 от вилок поз. 4 «Д1» -  «Д8»,   кабель с розеткой поз. 17  от вилки поз. 12 «ЦМГ»,  кабель с розеткой поз. 18  от вилки поз. 13 «ЛМГ»;

- снять КД8 с рейки, оттянув  защёлку поз. 20;

- снять розетки поз. 16,17,18, 19  с нового КЦ-М4;

- установить новый КЦ-М4 на рейку, оттянув  защёлку поз. 20;

- подключить кабели с розетками к новому КЦ-М4 в соответствии с приложениями Б, В, Г;

- установить адрес (системный номер) КД8 в соответствии с приложением Д;

- проверить работоспособность КД8 по 2.3.

3.4 Техническое освидетельствование

3.4.1 Техническое освидетельствование осуществляется не реже, чем один раз в два года эксплуатации силами специалистов предприятия-изготовителя.

3.4.2 Техническое освидетельствование проводится в объеме полугодового технического обслуживания.

3.4.3 Техническое  освидетельствование  КД8  проводится  в  процессе технического освидетельствования системы,    установленной на объекте.

4 Текущий ремонт

4.1 КД8 по режиму применения относится к аппаратуре непрерывного длительного применения и по возможности проведения ремонтных восстановительных работ относится к изделиям, ремонтируемым в условиях завода-изготовителя.

4.2 Замена вышедшего из строя КД8 осуществляется по 3.3.6.

5 Хранение

5.1 КД8 должен храниться в упаковке в отапливаемом помещении. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

6  Транспортирование

6.1 Транспортирование КД8  должно проводиться в штатной упаковке при средних условиях по ГОСТ В 9.001-72 – воздушным в отапливаемых герметизированных отсеках, пассажирским железнодорожным или автомобильным транспортом.

6.2 Упаковка  с изделием  на транспортных средствах должна  быть расположена так, чтобы исключить перемещение или падение при толчках и ударах.

6.3  Транспортирование    допускается    при    температуре    окружающей   среды   от минус 20 до  плюс 50 С.

6.4 После транспортирования при отрицательной температуре изделие перед проверкой должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 2 ч.

Приложение Д

(обязательное)

Установка адреса

Адрес определяется при наладке и параметрировании системы.

Адрес устанавливается с помощью  тестера СТ-9600 (далее – СТ), для чего:

- подключить  СТ в соответствии с  рисунком Д.1;

Рисунок Д.1

- установить тумблер КД8 в положение “ОТКЛ”;

- установить переключатель сдвиговый поз. 11 (приложение А, вид А) в положении «ON»;

- установить тумблер КД8 в положение “ВКЛ”;

- наблюдать постоянное свечение индикатора зеленого цвета поз. 6 (наличие напряжения на КД8);

- наблюдать мигание индикатора красного цвета  поз. 5 (осуществляется информационный обмен с СТ);

- наблюдать на дисплее СТ сообщение:

Изм. Адрес?		^

н.адрес:00

с.адрес:NN

Примечания

1 В строке н. (новый) адрес – первый разряд мигает.

2 В строке с. (старый) адрес – цифра (NN) определяется ранее выставленным системным адресом (от 01 до 60);

- нажать на клавиатуре СТ последовательно кнопки с системным номером, «ENTER»,  «START» и  наблюдать на дисплее в строке с.адрес - набранный адрес;

- установить тумблер КД8 в положение “ОТКЛ”;

- отсоединить СТ;

- установить переключатель сдвиговый поз. 11 в положении противоположное положению «ON»;

- установить тумблер КД8 в положение “ВКЛ”.

Перечень принятых сокращений

КЦ		- концентратор центральный;

ОТК		- отдел технического контроля;

ПЗ		- представитель заказчика;

ПЗУ    	  	- постоянно - запоминающее устройство;

ПТБ		- правила техники безопасности;

ПТЭ		- правила технической эксплуатации;

СУДОС		- система управления доступом и охранной сигнализации;

СТ		- тестер СТ-9600;

ТСО		- технические средства обнаружения;

ТО		- техническое обслуживание.