#### ОКП 70 3158 4027

# УТВЕРЖДАЮ

# Главный конструктор

# по направлению

# ___________  А.Н.Румакин

# “____”  ___________  2001

# УСТРОЙСТВО КОДОНАБОРНОЕ КНУ.А

# Руководство по эксплуатации

# ЦКДИ.468381.014 РЭ

Согласовано

Начальник ПЗ 5045

__________ В.П.Юрков

«____»  _______  2001

2001

Содержание

1	 Описание и работа								3

1.1 Назначение 									3

1.2 Технические характеристики							3

1.3 Состав изделия									4

1.4 Устройство и работа								4

1.5 Установка КНУ.А									5

1.6 Маркировка 									6

2  Устройство и работа составных частей КНУ.А				7

3  Использование по назначению						7

3.1 Подготовка изделия к использованию					7

3.2 Использование изделия							8

3.3 Замена изделия									9

4  Хранение										9

5 Транспортирование								9

Приложение	А  Внешний вид устройства кодонаборного КНУ.А	10

Приложение Б  Установка устройства кодонаборного КНУ.А		12

Приложение В  Схема подключения жгута локального			15

интерфейса RS-485 к устройству кодонаборному КНУ.А

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о тактико-технических характеристиках, принципах действия, комплектности устройства кодонаборного КНУ.А.

1 Описание и работа.

  - Назначение изделия

- Устройство кодонаборное КНУ.А ЦКДИ.468381.014 (далее по тексту КНУ.А)  предназначено для ввода информации с клавиатуры, передачи введенной информации по  интерфейсу  концентраторам датчиков КД4, КД5 (далее по тексту КД4, КД5), аналогичным устройствам и отображения сообщений на жидкокристаллическом индикаторе (далее по тексту ЖК-индикаторе).

1.1.2  Габаритные размеры КНУ.А - 80 х 160 х 63 мм;

1.1.3  Масса КНУ.А не более - 0,39 кг.

1.1.4 По условиям эксплуатации КНУ.А  относится к изделиям группы 1.1 УХЛ ГОСТ РВ 20.39.304-98. КНУ.А предназначен для работы в отапливаемых помещениях в диапазоне рабочих температур от плюс 5 до плюс 40°С и относительной влажности 80% при температуре 25°С.

1.1.5 КНУ.А предназначен для установки в местах, где возможна обработка тампоном смоченным  дезактивирующим раствором.

1.1.6  Корпус КНУ.А обеспечивает  защиту от пыли, соответствующую      коду IP 55 по ГОСТ 14254–96, при условии соблюдения способов установки изложенных в руководстве по эксплуатации.

  - Технические характеристики

1.2.1  Программно-управляемый обмен данными  КД4, КД5 по локальному интерфейсу RS-485.

Примечание -  Длина линии связи локального интерфейса - до 100 м.

1.2.2  Контроль состояния (обрыв, замыкание) датчика вскрытия;

1.2.3  Вывод информации 2-х строчным жидкокристаллическим индикатором;

1.2.4  Считывание кода клавиатуры.

1.2.5  Питание КНУ.А от сети постоянного тока напряжением от 5,5 до 7,5В. Мощность потребления не более 1,5 Вт.

##### Состав изделия

##### 1.3.1 Состав КНУ.А представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование | Обозначение | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство кодонаборное КНУ.А | ЦКДИ.467381.014 | 1 |  |
| Комплект монтажных частей в составе: Колодка Прокладка Шайба Винт М4-6gх10.026 ОСТ95 1440-73 | ЦКДИ.687228.028 ЦКДИ.754142.115 ЦКДИ.754152.119 | 1 1 4 4 |  |
| Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.467381.014 РЭ | * | * Количество определяется заказчиком |
| Паспорт | ЦКДИ.467381.014 ПС | 1 |  |

Примечание - При подводке кабеля к устройству кодонаборному КНУ.А в стальной трубе, проложенной открытым способом по поверхности стены, требуется самостоятельно заказать комплект установочный БСЧ.А ЦКДИ.425931.018.

1.4  Устройство и работа.

1.4.1 В основе работы КНУ.А лежит принцип  программно-аппаратного управления устройством КНУ.А.

1.4.2 Режимы и тактика работы КНУ.А определяются программным обеспечением, хранящимся в ПЗУ микропроцессора АТ 89S252. Тактовая частота  11,059 МГц.

1.4.3  Конструктивно КНУ.А состоит из установленной на крышке платы КНУ.А с ЖК-индикатором, клавиатурой и основания (смотри таблицу 1.2). Внешний вид КНУ.А приведен в приложении А.

Таблица 1.2

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание | ЦКДИ.735214.160 | 1 |  |
| Крышка | ЦКДИ.735214.158 | 1 |  |
| Плата КНУ.А | ЦКДИ.468381.016 | 1 |  |

1.4.4 Для защиты от несанкционированного доступа имеется датчик вскрытия.

1.5 Установка КНУ.А

    - КНУ.А устанавливать на высоте 1400 мм от пола.

    - Установку КНУ.А производить по варианту 1 или 2:

а) вариант 1 (смотри приложение Б):

- для  установки  используется  комплект  установочный БСЧ.А ЦКДИ.425931.018. (В состав КНУ.А комплект установочный БСЧ.А не входит, заказывается самостоятельно.)

-  для подводки кабеля по поверхности строительной конструкции проложить стальную трубу. Прокладку осуществлять сверху или снизу до места установки КНУ.А.

- для прокладки использовать трубу 25 х 3,2 ГОСТ 3262-75 с наружной резьбой 1”, с муфтой 25 ГОСТ 8966-75 (стальная прямая с цилиндрической резьбой для соединения водо-газопроводных труб);

- стыковать коробку установочную с трубой с помощью муфты;

-  закрепить коробку установочную на строительной конструкции, используя 4 отверстия  5мм (крепеж в комплект не входит). Под головки крепежных изделий подложить резиновые шайбы (из комплекта монтажных частей КНУ.А);

- подсоединить провода к колодке (из комплекта монтажных частей КНУ.А) согласно приложению В и таблице 1.3;

Таблица 1.3

| Номер контакта | Сигнал |
| --- | --- |
| 1 | А (локальный интерфейс) |
| 2 | В (локальный интерфейс) |
| 3 | Общ.лмг |
| 4 | +7B |
| 5 | Общ. |

-  снять крышку с КНУ.А;

- установить основание КНУ.А на коробку установочную через прокладку с помощью 4-х винтов  М4 ( из комплекта монтажных частей КНУ.А ) ;

-  подключить колодку к плате КНУ.А (смотри приложение Б, вид А)

-  установить крышку КНУ.А.

Примечания

- В приложении Б показана установка КНУ.А при прокладке трубы сверху.

- При прокладке трубы снизу коробка установочная переворачивается, остальное выполнять как при прокладке трубы сверху.

б) вариант 2:

-  в строительной конструкции на месте расположения КНУ.А установить закладную коробку с габаритами, не превышающими 60 х 105 х 40 мм);

-  снять крышку с КНУ.А;

- установить основание КНУ.А через прокладку (из комплекта монтажных частей КНУ.А) на строительную конструкцию, используя  4 отверстия    4,2мм на основании КНУ.А (крепеж в комплект не входит);

- остальное - смотри вариант 1.

1.6 Маркировка

1.6.1 Маркировка КНУ.А выполнена на основании, приведены надписи:

- обозначение изделия;

- порядковый номер;

- дата выпуска.

2   Устройство и работа составных частей

2.1	Плата КНУ.А

    - Функции платы КНУ.А

- считывание кода клавиатуры;

- управление ЖК-индикатором;

- определение состояния датчика вскрытия;

- обмен информацией по локальному интерфейсу;

- поддержка аппаратного  Watchdog.

3  Использование по назначению

  - Подготовка изделия к использованию

3.1.1	Меры безопасности при использовании изделия по назначению

При работе с КНУ.А соблюдать меры безопасности по ГОСТ12.2.007.0-75, с заземлением по ГОСТ12.1.030-81.

3.1.2	Ориентирование КНУ.А согласно проекту.

3.1.3	Описание по включению, настройке и работе КНУ.А:

а) подключить КНУ.А согласно проекту к одному из устройств  КД4 или КД5.

б) отключить питание КД4 или КД5, для чего необходимо:

-   на панели УКП-КД4 перевести тумблер ВКЛ / ОТКЛ в положение ОТКЛ;

-   внешний тумблер питания КД5 перевести в положение ОТКЛ.

в) отключить  КД4 или КД5 от основного интерфейса, для чего необходимо:

-  на панели УКП-КД4 перевести тумблер РАБОТА/ТЕСТ в положение ТЕСТ;

-  от КД5 отсоединить  кабель с соединителем РС4.

г) подключить специализированный тестер СТ ЦКДИ.301433.002 (далее по тексту СТ) к  КД4 или КД5 штатным кабелем:

- к плате КД4, через телефонный соединитель;

- к КД5, через соединитель РС4

д) включить питание КД4 или КД5, для чего необходимо:

- на панели УКП-КД4 перевести тумблер ВКЛ / ОТКЛ в положение ВКЛ;

- внешний тумблер питания КД5 перевести в положение ВКЛ при этом

е)  на дисплее СТ наблюдать сообщение:

ИЗМ.АДРЕС ?		 ^

Н.адрес			00

С.адрес			60

:

ж)  на СТ войти в меню команд КД4 и выбрать «лок. адрес», при этом на дисплее СТ наблюдать сообщение:

лок АДРЕС			^

С.адрес			ХХ

Н.адрес			ХХ

:

В строке «С.адрес» первый разряд мигает.

ХХ -  произвольные цифры.

з)  снять крышку КНУ.А, адрес которого надо проверить. При этом на дисплее СТ в нижней строке появится сообщение:

:  85 лок. вскрытие  ХХ, где ХХ – локальный адрес устройства;

и) для изменения локального адреса необходимо:

- нажать кнопку «SHIFT», при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  «^»;

- ввести старый  и новый локальный адрес.

- через одну минуту на дисплее СТ в нижней строке появится сообщение:

:  85 лок. вскрытие  ХХ, где ХХ – новый локальный адрес устройства.

3.1.4 После завершения настройки КНУ.А:

- установить крышку КНУ.А;

- отключить специализированный тестер СТ от  КД4 или КД5.

3.2	Использование изделия

3.2.1	Порядок контроля работоспособности КНУ.А:

-    включить питание  КД4 или КД5;

- нажать на любую кнопку клавиатуры КНУ.А, на 20 секунд включается подсветка ЖК-индикатора и появляется сообщение:

1. Проход

 /  - н / да;

-  выполнить пользовательскую процедуру, определяемую тактикой объекта (проход, прием или снятие с охраны);

- по истечении указанного времени ЖК-индикатор гаснет.

  - Замена изделия

В случае выхода КНУ.А из строя заменить его на исправный.

4 Хранение

КНУ.А должны храниться в штатной упаковке  в отапливаемом помещении. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

5 Транспортирование

Транспортирование КНУ.А должно проводиться в штатной упаковке при средних условиях по ГОСТ В 9.001-72  - на самолетах, железнодорожным или автомобильным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках, отапливаемых вагонах и отапливаемых кузовах.

Упаковка с изделием на транспортных средствах должна быть расположена так, чтобы исключить перемещение или падение при толчках и ударах.

Транспортирование  допускается  при  температуре  окружающей  среды от

минус 20 до  плюс 50С.

После транспортирования при отрицательной температуре изделие перед проверкой должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 4 часов.