# Утверждаю

Главный конструктор

по    направлению

___________А.Н.Румакин

“____”_____________2000

## СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТЕСТЕР  СТ

## Руководство по эксплуатации

### ЦКДИ.301433.002  РЭ

2000

## Содержание

### 1   Описание и работа								3

1.1 Назначение изделия								3

1.2 Технические характеристики						3

1.3 Состав изделия								4

1.4 Устройство и работа								4

- Использование по назначению						5

2.1 Меры безопасности 								5

2.2 Проверка работоспособности  КД4						5

2.3 Проверка работоспособности  КД5						8

2.4 Проверка и изменение локального адреса БСЧ1, БСЧ2, КНУ		8

3 Текущий ремонт изделия							9

4 Хранение										9

5 Транспортирование								9

Приложение   А Внешний вид специализированного тестера СТ

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о тактико-технических характеристиках, составе, принципах действия, комплектности специализированного тестера СТ.

1 Описание и работа

# 1.1 Назначение изделия

    - Специализированный тестер СТ  ЦКДИ.301433.002 (далее по тексту СТ ) предназначен для:

а) проверки состояния и работоспособности:

- концентратора датчиков  КД4  ЦКДИ.468367.020 (далее по тексту КД4);

- концентратора датчиков  КД5  ЦКДИ.468367.026 (далее по тексту КД5).

- датчиков,  кодонаборных устройств КНУ ЦКДИ.468381.013,  блока БСЧ1 ЦКДИ.425323.008, блока БСЧ2 ЦКДИ.425323.007 (далее по тексту КНУ, БСЧ1, БСЧ2 соответственно)  подключаемых к КД4, КД5;

- замковых устройств (далее по тексту ЗУ);

б) изменения системных адресов в КД4,КД5;

в) изменения локальных адресов в БСЧ1, БСЧ2, КНУ.

1.1.2  Габаритные размеры СТ   100 х 210 х 45 мм ;

1.1.3  Масса СТ  - не более  450 г.

1.1.4 По условиям эксплуатации СТ относится к изделиям группы 1.1 УХЛ ГОСТ РВ 20.39.304-98. СТ предназначен для  работы в отапливаемых помещениях в  диапазоне рабочих температур от плюс 5 до плюс 40°С  и относительной влажности 80% при температуре 25°С.

1.2 Технические характеристики

    - Программно – управляемый обмен данными с КД4, КД5 по интерфейсу RS-485.

    - Клавиатура управления  матричная “ 7 х 3 ” с изменением функций управления.

    - Дисплей – жидкокристаллический матричный индикатор 4 строки по 16 символов.

    - Отображение состояния СО на дисплее до16-ти.

    - Проверка и изменение системных адресов КД4, КД5 до 64.

    - Проверка и изменение локальных адресов БСЧ2, БСЧ2, КНУ до 64.

    - Управление электромагнитными замковыми устройствами.

    - Отображение кодов карт считывания БСЧ1,БСЧ2 на дисплее.

    - Питание СТ от проверяемого КД4 или КД5. Мощность потребления  - не более 3Вт.

1.3 Состав изделия

1.3.1 Состав изделия представлен в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Специализированный Тестер СТ | ЦКДИ.301433.002 | 1 |  |
| Кабель соединительный |  | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.301433.002 РЭ | * | * Количество определяется заказчиком |
| Паспорт | ЦКДИ.301433.002 ПС | 1 |  |

1.4  Устройство и работа

СТ представляет собой устройство  заключенное в пластмассовый корпус  (смотри приложение А )

На лицевой стороне СТ расположены  дисплей и клавиатура  управления СТ.

Подключение СТ к КД4, КД5 производится с помощью соединительного кабеля.

Электропитание СТ осуществляется от проверяемого КД4.

Работа СТ осуществляется по аппаратно–программному принципу на базе микропроцессора АТ89S8252 фирмы  ATMEL , путем набора команд на клавиатуре и вывода  результатов выполнения команд на дисплей.

2  Использование по назначению

2.1 Меры безопасности

При работе с СТ соблюдать  меры  безопасности по  ГОСТ 12. 2.007.0, с заземлением по ГОСТ 12.1.030.

2.2 Проверка работоспособности КД4

2.2.2 Проверка работоспособности КД4 осуществляется по месту его установки на объекте,  для этого необходимо:

- снять крышку УКП-КД4;

- перевести тумблер ВКЛ/ОТКЛ в положение ОТКЛ;

- перевести тумблер РАБОТА/ТЕСТ в положение ТЕСТ;

- подключить СТ штатным кабелем через телефонный соединитель к плате КД4:

- перевести тумблер ВКЛ/ОТКЛ в положение ВКЛ;

- на дисплее СТ наблюдать сообщение:

ИЗМ.АДРЕС ?		 ^

Н.адрес			00

С.адрес			60

:

- на клавиатуре СТ нажать кнопки  “SPACE” и “ENTER”.

2.2.3 Проверка и изменение системного адреса

Для проверки и изменения  ситемного адреса необходимо:

- выполнить 2.2.2;

- перевести тумблер ВКЛ/ОТКЛ в положение ОТКЛ;

- перевести тумблер ВКЛ/ОТКЛ в положение ВКЛ;

- на дисплее СТ наблюдать  сообщение:

ИЗМ.АДРЕС ?		 ^

Н.адрес			00

С.адрес			60

:

В строке Н. (новый) адрес первый разряд мигает.

В строке С. (старый) адрес –цифра определяется ранее выставленным системным адресом;

- на клавиатуре СТ нажать кнопку “SHIFT”, при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  “ ^ ”;

- набрать требуемый номер адреса;

- последовательно нажать кнопки “ENTER” и “START”, при этом в  строке  “Н.адрес ”   должен появиться набранный адрес;

- для выхода в меню “КОМАНДЫ КД4”   нажать кнопку “SPACE” и кнопкой “SHIFT”    установить “  ^  ” в верхнем правом углу дисплея;

- кнопками  “” “¯”  выбрать на дисплее “КОМАНДЫ КД4”   и нажать кнопку “ENTER”.

2.2.4 Проверка реле

Для проверки работоспособности реле необходимо:

- выполнить 2.2.2;

- в меню “КОМАНДЫ КД4” путём нажатия кнопок  “”  “¯” выбрать ”РЕЛЕ”;

- нажать кнопку “ENTER”;

- нажать кнопку  “SHIFT”, при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  “ ^ ”;

- набрать номер проверяемого реле (с 1 по 8);

- нажать кнопку “ENTER”;

- для включения реле нажать последовательно  кнопки: “1”, “ENTER“, “START”.

- для выключения реле нажать последовательно  кнопки: “0”, “ENTER“, “START”.

- на дисплее СТ в строке ВКЛ / ВЫКЛ

“1” - соответствует включенному состоянию реле ,

“0” - соответствует выключенному состоянию реле

- для выхода в меню “КОМАНДЫ КД4” нажать кнопку “SPACE” и кнопкой “SHIFT”    установить “  ^  ”  в верхнем правом углу дисплея;

2.2.5  Проверка оптронов

Для проверки работоспособности оптронов необходимо:

-  выполнить 2.2.2;

-  в меню   “КОМАНДЫ КД4”   путём   нажатия   кнопок     “”   “¯”   выбрать “ОПТРОН”;

- нажать кнопку   “ENTER”;

- нажать кнопку  “SHIFT”, при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  “ ^ ”;

- набрать номер проверяемого оптрона

Примечание – Номера с 01 по 08  -  оптроны ЭКСО, номера с  09 по 12 - оптроны ЗУ);

- нажать кнопку  “ENTER”;

- для включения оптрона нажать последовательно  кнопки: “1”, “ENTER“, START”.

- для выключения оптрона нажать последовательно  кнопки: “0”, “ENTER“, START”.

- на дисплее СТ в строке ВКЛ / ВЫКЛ:

“1” - соответствует включенному состоянию оптрона,

“0” - соответствует выключенному состоянию оптрона.

- для выхода в меню “КОМАНДЫ КД4” нажать кнопку “SPACE” и кнопкой “SHIFT”    установить “  ^  ” в верхнем правом углу дисплея;

2.2.6 Проверка работы АЦП

Для проверки работоспособности АЦП необходимо:

- выполнить 2.2.2;

- в меню “КОМАНДЫ КД4” путём нажатия кнопок “” “¯” выбрать

“АЦП (дес)”;

- нажать кнопку “ENTER”;

- на  дисплее должны высветиться 16 трехзначных  цифр, по состоянию которых можно судить о величинах измеряемых сопротивлений датчиков.

- Нумерация измеряемых сопротивлений датчиков на дисплее идёт слева на право и сверху вниз;

- для выхода в меню “КОМАНДЫ КД4” нажать кнопку “SPACE”.

2.2.7 По завершении проверки работоспособности КД4 необходимо:

- перевести тумблер ВКЛ/ОТКЛ в положение ОТКЛ;

- перевести тумблер РАБОТА/ТЕСТ в положение РАБОТА;

- отключить СТ от платы КД4;

- перевести тумблер ВКЛ/ОТКЛ в положение ВКЛ;

- установить на место крышку УКП-КД4.

2.3  Проверка работоспособности КД5

2.3.1 Проверка работоспособности КД5 осуществляется по месту его установки на объекте,  для этого необходимо:

-  внешний тумблер питания КД5 перевести в положение “ОТКЛ”

- отсоединить  жгут от вилки ХР4.

- подключить СТ штатным кабелем  к вилке ХР4;

- внешний тумблер питания КД5 перевести в положение “ВКЛ”;

- на дисплее СТ наблюдать сообщение:

ИЗМ.АДРЕС ?		 ^

Н.адрес			00

С.адрес			60

:

В строке Н. (новый) адрес первый разряд мигает.

В строке С. (старый) адрес –цифра определяется ранее выставленным системным адресом;

- на клавиатуре СТ нажать кнопки  “SPACE” и “ENTER”.

    - выполнить 2.2.3 – 2.2.6

Примечание –  2.2.2 не выполнять. Питание КД5 включать / отключать внешним тумблером питания.

2.3.3 По завершении проверки работоспособности КД5 необходимо:

-  внешний тумблер питания КД5 перевести в положение “ОТКЛ”

- отсоединить  кабель СТ от вилки  ХР4.

- соединить  жгут с вилкой  ХР4.

- внешний тумблер питания КД5 перевести в положение “ВКЛ”;

2.4 Проверка и изменение локального адреса БСЧ1, БСЧ2, КНУ

2.4.1 Для проверки и изменения локального адреса необходимо:

- при использовании КД4 выполнить 2.2.2;

- при использовании КД5 выполнить 2.3.1.

- в меню “КОМАНДЫ КД4” путём нажатия кнопок “” “¯” выбрать

“лок. адрес”;

-  нажать кнопку “ENTER”;

- на дисплее СТ наблюдать сообщение:

лок АДРЕС			^

С.адрес			ХХ

Н.адрес			ХХ

:

В строке “С.адрес” первый разряд мигает.

ХХ -  произвольные цифры.

2.4.2  Снять крышку устройства, адрес которого надо проверить. При этом на дисплее СТ в нижней строке появится сообщение:

:  85 лок. вскрытие  ХХ, где ХХ – локальный адрес устройства;

2.4.3 Для изменения локального адреса необходимо:

-    нажать кнопку “SHIFT”, при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  “^”;

-  набрать старый локальный адрес;

-  нажать кнопку “ENTER”;

-  набрать новый локальный адрес;

- нажать последовательно  кнопки: “ENTER“, START”.

- через одну минуту на дисплее СТ в нижней строке появится сообщение:

:  85 лок. вскрытие  ХХ, где ХХ – новый локальный адрес устройства.

2.4.5 После завершения проверки устройства:

- установить крышку устройства;

- выполнить 2.2.7 или 2.3.3.

3 Текущий ремонт изделия

3.1 Ремонт изделия СТ производиться только на предприятии-изготовителе.

4 Хранение

СТ должен храниться в отапливаемом помещении при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей ГОСТ12997-84. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

5 Транспортирование

Транспортирование допускается при температуре окружающей среды от плюс 1 до плюс 50°С.

После транспортирования изделие перед проверкой должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 4 часов.