ОКП  70 3158

УТВЕРЖДАЮ

Главный конструктор

по направлению

_____________А.Н.Румакин

«_____»____________ 2001

# ТЕРМИНАЛ  КАБИНЫ  ТК1

### Руководство по эксплуатации

## ЦКДИ.468366.016 РЭ

2001

# Содержание

1     Описание и работа								3

1.1  Назначение									3

1.2  Технические характеристики						3

1.3  Состав изделия								4

1.4  Устройство и работа								4

1.5  Маркировка и пломбирование						9

2     Описание и работа составных частей					10

2.1  Плата управления терминала кабины ТК1				10

2.2  Устройство коммутационное терминала кабины ТК1			11

3     Использование по назначению						11

4     Хранение									13

5     Транспортирование								13

Приложение А Внешний вид терминала кабины ТК1			14

Приложение Б Схема соединения ТК1 и кабины				15

Приложение В Схема соединения ТК1 и шлюза				16

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о тактико-технических характеристиках, принципах действия, комплектности терминала кабины ТК1.

## 1 Описание и работа

## 1.1 Назначение изделия

1.1.1 Терминал кабины ТК1 ЦКДИ.468366.016 (далее по тексту ТК1)  предназначен для управления кабинами шлюзового типа, а также другими устройствами контроля доступа (шлюз, турникет и т.п.).

1.1.2  Габаритные размеры ТК1  - 241 х 68 х 300 мм.

1.1.3 Масса ТК1   не более - 2,5 кг.

1.1.4 По условиям эксплуатации ТК1  относится к изделиям группы 1.1 УХЛ ГОСТ РВ 20.39.304-98. ТК1 предназначен для  работы в отапливаемых помещениях в  диапазоне рабочих температур от плюс 5 до плюс 40°С  и относительной влажности 80% при температуре 25°С.

## 1.2  Технические характеристики

1.2.1 Программно-управляемый обмен данными с центральной аппаратурой (концентратор центральный КЦ) по магистральному интерфейсу RS485.

Примечания

1  Длина линии связи магистрального интерфейса - до 5 км.

2 Количество периферийных устройств (ТК1), подключаемых к одному магистральному интерфейсу - до 60.

1.2.2 Управление работой кабины по локальному интерфейсу RS485 (обмен данными с блоком электроники кабины).

1.2.3 Программно-управляемый обмен данными с компьютером по интерфейсу RS-232С.

1.2.4 Управление работой 2-х считывающих устройств (интерфейс WEIGAND, 2 индикатора, 1 звуковой сигнализатор).

1.2.5 Оптронная коммутация 2-х цепей управления с напряжением до 60 B, током до 3 A (управление замковым устройством ЗУ).

1.2.6 Контроль состояния (обрыв, замыкание) датчика вскрытия.

1.2.7 Контроль состояния (обрыв, замыкание) 8-ми входов (задание системного адреса, контроль датчиков с выходом “Сухой контакт”, кнопка вскрытия).

1.2.8 Аппаратный контроль работы программного обеспечения.

1.2.9 Программное тестирование аппаратных средств.

1.2.10 Изменение функциональных возможностей ТК1 путем замены программного обеспечения.

1.2.11 Питание ТК1 - от сети постоянного тока напряжением 20-30 В. Мощность потребления - не более 0,5 Вт.

## 1.3 Состав изделия

1.3.1 Состав ТК1 представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Плата управления терминала кабины ТК1 | ЦКДИ.467472.004 | 1 |  |
| Устройство коммутационное терминала кабины УКП-ТК1 | ЦКДИ.468345.046 | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | #### ЦКДИ.468366.016 РЭ | * | * Количество определяется заказчиком |
| Паспорт | ##### ЦКДИ.468366.016 ПС | 1 |  |

## 1.4 Устройство и работа

1.4.1 В основе работы ТК1 лежит принцип программно-аппаратного управления внешними устройствами.

1.4.2 Режимы и тактика работы ТК1 определяются программным обеспечением, хранящимся в микроконтроллере DS87C520.

    - Конструктивно ТК1 состоит из устройства коммутационного терминала кабины УКП-ТК1 и установленной в нем платы управления терминала кабины ТК1  (таблица 1.1). Внешний вид ТК1 приведен в приложении А.

1.4.4  Взаимосвязь с внешними устройствами

1.4.4.1 Взаимосвязь ТК1 и внешних устройств осуществляется посредством подпайки к коммутационной рамке XZ1 согласно таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Номер контакта XZ1 | Сигнал | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 11 | +DL | Подключение к внешнему магистральному |
| 12 | -DL | интерфейсу RS485 (GNDL – гальванически |
| 13 | GNDL | развязанная земля интерфейса) |
| 14 | TxD | Подключение к компьютеру по интерфейсу RS-232С |
| 15 | RxD | (GND – сигнальная земля) |
| 16 | GND |  |
| 110 | SIN | Подключение дополнительных контактных датчиков (GND – сигнальная земля) |
| 111 | DAT |  |
| 113 | R1W0 | Считывающее устройство 1: |
| 114 | R1W1 | - интерфейс WEIGAND |
| 115 | R1BP | - звуковой сигнализатор |
| 116 | R1RD | - красный индикатор |
| 117 | R1GR | - зеленый индикатор |
| 119 | +12V | - питание |
| 120 | GND | - земля |

Продолжение таблицы 1.2

| Номер контакта XZ1 | Сигнал | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 21 | A | Подключение к локальному магистральному |
| 22 | B | интерфейсу RS485 (GND – сигнальная земля) |
| 23 | GND |  |
| 24 | A |  |
| 25 | B |  |
| 26 | GND |  |
| 27 | A |  |
| 28 | B |  |
| 29 | GND |  |
| 210 | A |  |
| 211 | B |  |
| 212 | GND |  |
| 213 | R2W0 | Считывающее устройство 2: |
| 214 | R2W1 | - интерфейс WEIGAND |
| 215 | R2BP | - звуковой сигнализатор |
| 216 | R2RD | - красный индикатор |
| 217 | R2GR | - зеленый индикатор |
| 219 | +12V | - питание |
| 220 | GND | - земля |
| 31 | IN0 | 6 входов задания системного адреса (GND – |
| 32 | IN1 | сигнальная земля). Способ установки адреса |
| 33 | IN2 | приведен в 1.4.4.2 |
| 34 | IN3 |  |
| 35 | IN4 |  |
| 36 | IN5 |  |

###### Продолжение таблицы 1.2

| Номер контакта XZ1 | Сигнал | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 37 | IN6 | Вход контактного датчика (GND – сигнальная земля) |
| 38 | IN7 | Вход кнопки вскрытия (GND – сигнальная земля) |
| 315 | U21 | Выходы оптопары 2 – плюс |
| - 316 | - U2 | - – общий |
| - 317 | - U22 | - – минус |
| - 318 | - U11 | - Выходы оптопары 1 – плюс |
| 319 | U1 | – общий |
| 320 | U12 | – минус |
| 41 | GND | Сигнальная земля |
| 42 | GND |  |
| 43 | GND |  |
| 44 | GND |  |
| 45 | GND |  |
| 46 | GND |  |
| 48 | +12B | Питание 12В |
| 49 | -12B |  |
| 410 | T1 | Подключение телефона |
| 411 | T2 |  |
| 412 | +24B | Питание 24В |
| 413 | +24B |  |
| 414 | +24B |  |
| 415 | +24B |  |
| 417 | -24B |  |
| 418 | -24B |  |
| 419 | -24B |  |
| 420 | -24B |  |

Схемы соединений ТК1 и кабин, а также ТК1 и шлюза приведены в приложениях Б и В.

1.4.4.2 Задание системного адреса ТК1 осуществляется при помощи перемычек, устанавливаемых между входами IN и сигнальной землей GND:

Таблица 1.3

| Адрес | Входы с перемычками |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IN5 | IN4 | IN3 | IN2 | IN1 | IN0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1.3

| Адрес | Входы с перемычками |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IN5 | IN4 | IN3 | IN2 | IN1 | IN0 |
| 33 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |

1.5 Маркировка и пломбирование

    - Маркировка  ТК1 выполнена на табличке.

- На табличке приведены надписи:

- обозначение изделия;

- порядковый номер;

- дата выпуска.

    - ТК1 опломбирован клеймом представителя ОТК.

## 2 Устройство и работа составных частей

2.1 Плата управления терминала кабины ТК1

2.1.1 Плата управления терминала кабины ТК1 выполнена на основе микропроцессора DS87C520 :

- ПЗУ - 16 Кбайт;

- ОЗУ - 1 Кбайт;

- тактовая частота 11,059 МГц.

2.1.2 Поддержку протокола обмена с компьютером осуществляет микропроцессор АТ89С2051 :

- ПЗУ - 2 Кбайт;

- тактовая частота 11,059 МГц.

2.1.3 Тип интерфейса для последовательных портов IOS1 - DS87C520 и IOS0 - АТ89С2051 задается с помощью перемычек (таблица 2.1):

Таблица 2.1

| Процессор | Интерфейс | Выходы | Перемычки |
| --- | --- | --- | --- |
| DS87C520 ATC2051 | RS485 RS232 | A, B RxD1, TxD1 | P1_P2, P7_P8, P11_P12, P15_P16 |
| DS87C520 AT89C2051 | RS232 RS485 | RxD2, TxD2 A, B | P3_P4, P5_P6, P9_P10, P13_P14 |
| DS87C520 AT89C2051 | RS232 RS232 | RxD2, TxD2 RxD1, TxD1 | P1_P2, P3_P4 |

2.1.4 Номенклатура вторичных напряжений питания платы управления терминала кабины ТК1  представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Цепь питания | Напряжение | Ток нагрузки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| +5V | 5В  5% | 600 мА | Относительно цепи GND |
| +7V | 7В  5% (12В  5%) | 440 мА (200 мА) | Относительно цепи GND |

Примечание - В зависимости от типа считывающих устройств, могут использоваться источники питания с выходным напряжением 7В или 12В.

2.2 Устройство коммутационное  терминала кабины УКП-ТК1

2.2.1 Тумблер  ВКЛ/ОТКЛ  предназначен для отключения внешнего питания 20–30В.

2.2.2 Тумблер  КОМП/ПУЛЬТ   предназначен для аварийного переключения управления кабиной на пульт дистанционного управления (положение  ПУЛЬТ).

3 Использование по назначению

3.1    Использование изделия

3.1.1 Меры безопасности при использовании изделия по назначению.

При работе с ТК1 соблюдать меры безопасности по ГОСТ12.2.007.0-75, с заземлением по ГОСТ12.1.030-81.

3.1.2 Возможные   неисправности ТК1 и способы их устранения приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | #### Способы устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Не светятся или не мигают индикаторы на БСЧ | Неисправна линия связи БСЧ – ТК1 | Проверить и заменить кабель | Если указанные способы устранения неисправностей не помогли, заменить плату ТК1 |
|  | Неисправен БСЧ | Проверить БСЧ и при необходимости заменить его |  |
| 2 Нет управления замком | Нет напряжения питания на замке | Проверить линию связи замок-ТК1 |  |
|  | Неисправен замок | Проверить замок и линию связи замок-ТК1, неисправное заменить |  |
|  | Неисправен датчик двери | Проверить датчик и линию связи датчик-ТК1, неисправное заменить |  |

Продолжение таблицы 3.1

| Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | #### Способы устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 Не осуществляется постановка на охрану УБ | Неисправен датчик | Проверить датчик и линию связи с ним, неисправное заменить | Если указанные способы устранения неисправностей не помогли, заменить плату ТК1 |
| 4 В кабине после включения питания ТК1 зеленый светодиод мигает: 3 раза | Нет связи кабин | Проверить линию связи ТК1-кабина |  |
| 2 раза | Нет связи с Hand-Key | Проверить Hand-Key и линию связи, неисправное заменить |  |
| 1 раз | Нет связи с центром | Проверить линию связи ТК1-центр |  |
| 5 В шлюзе после включения питания ТК1 зеленый светодиод мигает: 3 раза | Нет связи с весовым механизмом | Проверить линию связи ТК1-весовой механизм |  |
| 2 раза | Нет связи с КНУ | Проверить КНУ и линию связи ТК1-КНУ, неисправное заменить |  |
| 1 раз | Нет связи с центром | Проверить линию связи ТК1-центр |  |

Перед заменой любого из неисправных компонентов обязательно отключить питание  в ТК1, для этого необходимо снять крышку с ТК1 и тумблер ВКЛ/ОТКЛ перевести в положение ОТКЛ.

4 Хранение

ТК1 должны храниться в штатной упаковке   в отапливаемом помещении.  Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

6 Транспортирование

Транспортирование ТК1 должно проводиться в штатной упаковке при средних условиях по ГОСТ В 9.001-72  - на самолетах в отапливаемых герметизированных отсеках, железнодорожным или автомобильным транспортом.

Упаковка с изделием на транспортных средствах должна быть расположена так, чтобы исключить перемещение или падение при толчках и ударах.

Транспортирование  допускается  при  температуре  окружающей  среды от

минус 50 до  плюс 50С.

После транспортирования при отрицательной температуре изделие перед проверкой должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 4 часов.

Приложение В

(справочное)

Схема соединения ТК1 и шлюза