Федеральное агентство по атомной энергии

Федеральное Государственное унитарное предприятие

“Специальное научно-производственное

объединение “ЭЛЕРОН”

ТЕРМИНАЛ КАБИНЫ ТК1М

Руководство по эксплуатации

ЦКДИ.468366.025 РЭ

2006

# Содержание

1    Описание и работа									3

1.1 Назначение										3

1.2 Технические характеристики							3

1.3  Состав 											4

1.4  Устройство и работа									4

1.5  Установка и монтаж									5

1.6  Маркировка и пломбирование							6

1.7  Упаковка										7

2      Использование по назначению							8

2.1   Эксплуатационные ограничения							8

2.2   Подготовка к использованию							8

2.3   Проверка работоспособности 							8

2.4   Возможные   неисправности  и способы их устранения			12

3      Техническое обслуживание							14

3.1   Общие указания									14

3.2    Меры безопасности									15

3.3    Порядок технического обслуживания						15

3.4    Техническое освидетельствование						16

4       Хранение										17

5       Транспортирование								17

Приложение А Внешний вид  ТК1М							18

Приложение Б Расположение выводов на колодке ХТ1 платы

коммутационной ТК1М									20

Приложение В Подключение канала RS-485					21

Приложение Г Подключение питания							22

Приложение Д Подключение считывателей						23

Приложение Е Подключение замков							25

Приложение Ж Подключение проводов к колодкам платы

коммутационной ТК1М									28

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения работы изделия  и содержит сведения о тактико-технических характеристиках, комплектности, правилах установки, монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования и хранения терминала кабины ТК1М.

Обслуживающий персонал должен изучить  работу ТК1М.

1 Описание и работа

1.1     Назначение

1.1.1 Терминал кабины ТК1М ЦКДИ.468366.025 (далее – ТК1М)  предназначен для управления шлюзовыми кабинами  и турникетами в СУДОС «ЦИРКОНИЙ-М».

1.1.2	Габаритные размеры ТК1М – 185 х 265 х 95  мм.

1.1.3	Масса ТК1М не более – 1,6 кг.

1.1.4 По условиям эксплуатации ТК1М  относится к изделиям группы 1.1 ГОСТ РВ 20.39.304-98, исполнение УХЛ. ТК1М предназначен для  работы в отапливаемых помещениях  в  диапазоне  рабочих  температур  от плюс  5  до  плюс 40 °С  и относительной влажности 80 % при температуре 25 °С.

  - Технические характеристики

1.2.1 Контроль состояния  (обрыв, замыкание) до восьми  средств,  имеющих  контактный выход. Длина линий связи между ТК1М и датчиком не более 100 м.

1.2.2 Контроль  состояния (обрыв, замыкание)  датчика вскрытия.

1.2.3 Оптронная  коммутация  четырех  цепей  управления с напряжением до 30 В, тока до 0,3 А  (дистанционный контроль средств обнаружения, далее –СО).

1.2.4 Оптронная  коммутация  двух  цепей  управления с напряжением до 30 В, тока до 2 А (управление замковыми устройствами, далее – ЗУ).

1.2.5 Коммутация  четырех  внешних цепей управления контактами реле, током до   1  А.

1.2.6 Обмен  информацией  с   концентратором   центральным  КЦ   (КЦ-М2, КЦ-М6.1, КЦ-М6.2, КЦ-М6.8)  по каналу RS-485.

1.2.7 Наличие четырех интерфейсов типа “Wiegand” для подключения считывающих устройств карт “Proximity”.

1.2.8 Наличие локального канала RS-485 для подключения устройств типа БСЧ, КНУ, устройств биометрического контроля “Hаnd Key”.

1.2.9 Питание ТК1М от сети постоянного тока напряжением от 20 до 30 В. Потребляемая мощность  не более 5 Вт.

1.3  Состав

- 1.3.1 Состав ТК1М представлен в таблице 1.1.

### Таблица 1.1

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Терминал кабины ТК1М | ЦКДИ.468366.025 | 1 |  |
| Комплект монтажных частей в составе: Винт 4х30.01.0112 ГОСТ 10621-80 Шайба 4.01.0215 ОСТ 95 1462-73 Дюбель У656У3 ТУ 36-941-79 Стяжка с креплением ALC-150M-B |  | 4 4 4 10 |  |
| Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.468366.025 РЭ | 1* | * Количество определяется заказчиком, но не менее 1 шт. для партии до 5 изделий |
| Паспорт | ЦКДИ.468366.025 ПС | 1 |  |
| Упаковка | ЦКДИ.425975.125 | 1 |  |

1.4 Устройство и работа

1.4.1  Внешний вид ТК1М приведен в  приложении А. Конструктивно ТК1М состоит из корпуса, который состоит из основания поз. 1 и крышки поз. 2. На основании корпуса установлены  блок коммутации ТК1М поз.7 и плата управления ТК1М поз. 3. В блок коммутации ТК1М входит плата коммутационная ТК1М поз. 6. На плате коммутационной ТК1М установлены колодка ХТ1 поз.14 для подключения внешних связей, три предохранителя поз. 13, переключатель сдвиговый для коммутации питания поз. 12, колодка питания поз. 15 для подключения питания.

На плате коммутационной ТК1М  осуществляется подключение датчиков, внешних устройств, цепи управления, включение и выключение питания ТК1М.

Плата управления ТК1М осуществляет программное управление работой всех устройств ТК1М, внешними замковыми устройствами, техническими средствами охраны, дополнительными внешними устройствами (БСЧ2), а также обеспечивает обмен информацией с КЦ.

1.4.2 Для защиты от несанкционированного доступа имеется датчик  вскрытия.

1.4.3 Взаимосвязь с внешними устройствами осуществляется подключением   проводов   к    контактам    колодки   ХТ1  платы коммутационной ТК1М (приложения Б, В, Г, Д, Е).

- 1.4.4 В основе работы ТК1М лежит принцип программно-аппаратного управления устройствами ТК1М.

1.4.5 Режимы и тактика работы ТК1М определяются программным обеспечением, хранящимся в ПЗУ.

1.5 Установка и монтаж

1.5.1 Установка и монтаж ТК1М производится в соответствии с проектом оборудования объекта, руководствуясь настоящим руководством по эксплуатации.

1.5.2 ТК1М может устанавливаться на различного типа стены (кирпичные, бетонные, деревянные), перегородки  и другие конструкции, что определяется проектом.

1.5.3 ТК1М могут располагаться в шкафах и на стене. Ориентирование ТК1М согласно проекту.

1.5.4  Для установки ТК1М необходимо:

- открыть крышку корпуса, поз.2 (приложение А);

-  закрепить ТК1М, используя четыре отверстия диаметром 4,4 и винты, шайбы, дюбели из комплекта монтажных частей;

- пропустить провода через отверстия в корпусе (диаметр каждого отверстия 22,5 мм);

- подключить    провода  к  колодкам  платы коммутационной ТК1М;

- закрыть крышку корпуса.

1.5.5 Для  подключения проводов к колодке поз. 14 (ХТ1) платы коммутационной ТК1М поз. 6 (приложение Ж) необходимо:

а) вставить отвертку с максимальной шириной лопатки 3,5 мм в паз колодки  и отжать пружину;

б)  вставить провод в гнездо;

в)  отпустить пружину.

1.6 Маркировка и пломбирование

1.6.1 Маркировка

1.6.1.1 Маркировка  ТК1М  выполнена на табличке.

- На табличке приведены  надписи:

- обозначение ТК1М - ЦКДИ.468366.025;

- заводской номер;

- дата изготовления – квартал и год изготовления.

1.6.1.2 Маркировка тары выполнена на этикетке из самоклеющейся ленты и на табличке:

а)  на этикетке нанесены:

- шифр тары;

- «с документацией»;

- брутто;

- манипуляционные знаки;

б)  на табличке нанесены надписи:

- заводской номер;

- дата изготовления - квартал и год изготовления.

1.6.2 Пломбирование

1.6.2.1 На ТК1М  и таре предусмотрены места для клеймения ОТК завода – изготовителя и представителя заказчика в  зависимости от условий заказа.

1.6.2.2 Пломбирование  ТК1М    выполнено  на  пластине поз. 16 (приложение А). В двух точках крепления пластины установлены чашки для пломбирования, на которых должны быть проставлены клеймо ОТК и клеймо представителя заказчика в зависимости от условий заказа.

1.7 Упаковка

1.7.1 ТК1М упаковывается в тару из сотового полипропилена. Упаковка выполнена  в соответствии  с ЦКДИ.468366.025 УЧ. В тару упаковываются уложенные в заваренные полиэтиленовые чехлы:

- терминал кабины ТК1М;

- комплект монтажных частей;

- руководство по эксплуатации ЦКДИ.468366.025 РЭ;

- паспорт ЦКДИ.468366.025 ПС;

-  ведомость упаковочная.

1.7.2 Габаритные размеры не более - 210 х 290 х 122   мм.

1.7.3 Масса – не более 1,95 кг.

1.7.4 После упаковывания производится пломбирование тары ОТК предприятия – изготовителя или представителем заказчика в зависимости от условий заказа в предусмотренных для этого местах.

1.7.5 После    вскрытия    упаковки   проверить:

- содержание    упаковки   на   соответствие     упаковочной       ведомости     и     комплектность     поставки    на соответствие паспорту ЦКДИ.468366.025 ПС;

- наличие   клейм   ОТК  предприятия-изготовителя    или   представителя заказчика в зависимости от условий заказа на ТК1М (приложение А).

2	Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1  При   работе с ТК1М необходимо  соблюдать меры безопасности по ГОСТ12.2.007.0-75, с заземлением по ГОСТ12.1.030-81.

2.1.2 Работа с ТК1М разрешается только после изучения настоящего руководства по эксплуатации и эксплуатационных документов на СУДОС «ЦИРКОНИЙ–М».

2.1.3 Обслуживающий персонал должен иметь квалификационную группу не ниже второй для электроустановок с напряжением до 1000 В ПТЭ и ПТБ.

2.1.4 При эксплуатации ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ТК1М ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ;

-   ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕИСПРАВНЫМИ КАБЕЛЯМИ СВЯЗИ И ПИТАНИЯ.

2.2    Подготовка к использованию

2.2.1 Убедиться в правильности установки и монтажа  ТК1М  согласно проектной документации.

2.3     Проверка работоспособности

2.3.1 Контроль работоспособности ТК1М осуществляется по месту его установки на объекте  при помощи тестера СТ-9600 ЦКДИ.301433.002 (далее - СТ),  для этого необходимо:

- открыть  крышку ТК1М;

- отключить   питание   ТК1М,   установив   движок   переключателя, установленного на плате коммутационной ТК1М   в  положение ОТКЛ;

- перевести  движки  переключателя, установленного на плате управления ТК1М в положение “1”, “2”;

- подключить СТ к плате управления ТК1М штатным кабелем через телефонный соединитель;

- включить питание ТК1М, установив движок переключателя,  установленного на плате коммутационной ТК1М   в  положение  ВКЛ и наблюдать на дисплее СТ сообщение:

ИЗМ.АДРЕС?		 ^

н.адрес			00

с.адрес			NN

:

В строке н. (новый) адрес первый разряд мигает.

В строке с. (старый) адрес – цифра определяется ранее выставленным адресом (от 01 до 60);

- для выхода в меню команд нажать кнопки   SPACE  и  ENTER на клавиатуре СТ, на дисплее СТ наблюдать сообщение (меню команд):

лок.АДРЕС

РЕЛЕ

ОПТРОН

АЦП (дес.)

2.3.2 Проверка и изменение системного адреса

Для проверки и изменения  системного адреса необходимо:

-    выполнить 2.3.1;

- отключить  питание ТК1М, установив движок переключателя, установленного на плате коммутационной ТК1М   в положение ОТКЛ;

- включить питание ТК1М, установив движок переключателя, установленного на плате коммутационной ТК1М   в положение ВКЛ и наблюдать на дисплее СТ сообщение:

ИЗМ.АДРЕС ?		 ^

н.адрес			00

с.адрес			NN

:

- на клавиатуре СТ нажать кнопку SHIFT, при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  « ^ »;

- набрать  требуемый номер адреса при этом в  строке  “н.адрес ”   должен появиться набранный адрес;

- нажать последовательно кнопки ENTER и START, при этом в  строке  “с.адрес ”   должен появиться набранный адрес;

- для выхода в меню команд нажать последовательно кнопки SPACE и ENTER.

2.3.3 Проверка реле

Для проверки работоспособности реле необходимо:

- выполнить 2.3.1;

- в меню команд путём нажатия кнопок  “”   “”    выбрать ”РЕЛЕ”;

- нажать кнопку ENTER;

- нажать кнопку  SHIFT, при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  « ^ »;

- набрать номер проверяемого реле (с первого по восьмое);

- нажать кнопку ENTER;

- для включения реле нажать последовательно  кнопки: “1”, ENTER, START;

- для выключения  реле  нажать  последовательно  кнопки:  “0”, ENTER, START;

- на дисплее СТ в строке «ВКЛ / ВЫКЛ» :

- «1» - соответствует включенному состоянию реле,

- «0» - соответствует выключенному состоянию реле;

- для выхода в меню команд нажать кнопку SPACE и кнопкой SHIFT    установить «  ^  »  в верхнем правом углу дисплея.

2.3.4  Проверка оптронов

Для проверки работоспособности оптронов необходимо:

-  выполнить 2.3.1;

-  в меню   команд   путём   нажатия   кнопок     “”   “”   выбрать «ОПТРОН»;

- нажать кнопку   ENTER;

- нажать кнопку  SHIFT, при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  « ^ »;

- набрать номер проверяемого оптрона.

Примечание – Номера  01, 02, 03 и 04  -  оптроны СО, номера 05 и 06 – оптроны  ЗУ;

- нажать кнопку  ENTER;

- для включения оптрона нажать последовательно  кнопки: “1”, ENTER, START;

- для выключения оптрона нажать последовательно  кнопки: “0”, ENTER, START;

- на дисплее СТ в строке «ВКЛ / ВЫКЛ»:

- «1» - соответствует включенному состоянию оптрона,

- «0» - соответствует выключенному состоянию оптрона;

- для выхода в меню команд нажать кнопку SPACE и кнопкой SHIFT    установить «  ^  » в верхнем правом углу дисплея.

2.3.5 Проверка работы АЦП

Для проверки работоспособности АЦП необходимо:

- выполнить 2.3.1;

- в   меню    команд     путём    нажатия    кнопок     “”    “”      выбрать  «АЦП (дес.)»;

- нажать кнопку ENTER;

- на  дисплее должны высветиться восемь трехзначных  цифр, по состоянию которых  можно судить о значениях    измеряемых сопротивлений СО (датчиков);

- нумерация измеряемых сопротивлений на дисплее идёт слева на право и сверху вниз;

- для выхода в меню команд нажать кнопку SPACE.

2.3.6 По завершении проверки работоспособности ТК1М необходимо:

- отключить питание ТК1М, установив движок переключателя, установленного на плате коммутационной ТК1М   в  положение ОТКЛ;

- отключить СТ от платы управления ТК1М;

- перевести  движки  переключателя, установленного на плате управления ТК1М в положение ON;

- включить питание ТК1М, установив движок переключателя, установленного на плате коммутационной ТК1М   в  положение ВКЛ;

- закрыть крышку ТК1М.

2.4 Возможные   неисправности ТК1М и способы их устранения

Возможные   неисправности ТК1М и способы их устранения приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | #### Способы устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 На экране монитора дежурного оператора есть сообщение о неисправности устройства | Обрыв кабеля питания, неисправен предохранитель | Проверить кабель питания и предохранитель, неисправность устранить | Если указанные способы устранения неисправностей не помогли, заменить плату управления ТК1М |
|  | Неисправна линия связи ТК1М - КЦ | Проверить кабель связи, неисправность устранить |  |
| 2 Нет управления замком | Нет напряжения питания на замке | Проверить напряжение питания замка, неисправность устранить |  |
|  | Неисправен замок | Проверить замок и линию связи замок-ТК1М, неисправность устранить |  |
|  | Неисправен датчик двери | Проверить датчик двери и линию связи датчик двери-КД50, неисправность устранить |  |
| 3 Не осуществляется постановка на охрану участков блокирования (УБ) | Неисправен датчик | Проверить датчик и линию датчик-ТК1М, неисправность устранить |  |

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЛЮБОГО ИЗ НЕИСПРАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ТК1М ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ ТК1М, ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО СНЯТЬ КРЫШКУ С ТК1М И ТУМБЛЕР ВКЛ/ОТКЛ ПЕРЕВЕСТИ В ПОЛОЖЕНИЕ ОТКЛ.

2.4.1 Замена платы управления ТК1М:

- открыть крышку корпуса поз. 2 ( см. приложение А);

- отключить  питание ТК1М,  установив  движок  переключателя  сдвигового  поз. 12, установленного на к плате коммутационной ТК1М в положение ОТКЛ;

-  снять пластину поз. 16;

-  отсоединить плату управления ТК1М от платы коммутационной ТК1М;

- подсоединить новую плату управления ТК1М к плате коммутационной ТК1М;

- включить  питание  ТК1М,  установив   движок   переключателя, установленного на плате коммутационной ТК1М в положение ВКЛ;

- установить переключатель сдвиговый  на плате управления ТК1М в положение ON;

-  установить новый системный адрес (см. 2.3.2);

-  установить пластину поз. 16;

-  закрыть крышку корпуса поз. 2;

-  проверить работоспособность по 2.3.

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

3.1.1 Своевременное и полное выполнение работ по техническому обслуживанию ТК1М в процессе эксплуатации является основным условием предупреждения возникновения неисправностей и обеспечения назначенного срока службы ТК1М, а также его увеличения после проведения технического освидетельствования.

3.1.2  Виды технического обслуживания

3.1.2.1 Осмотр и чистка от пыли и грязи внешних поверхностей.

3.1.2.2 Проверка  значения питающего напряжения.

3.1.2.3 Проверка работоспособности.

3.1.2.4 Проверка наличия и правильности заполнения паспорта о результатах проведенных проверок.

3.1.3 Периодичность технического обслуживания

3.1.3.1 Ежемесячное техническое обслуживание.

3.1.3.2 Ежеквартальное техническое обслуживание.

3.1.3.3 Полугодовое техническое обслуживание.

3.1.4 Требования к составу и квалификации обслуживающего персонала

3.1.4.1 К проведению технического обслуживания допускаются специалисты, изучившие работу системы «ЦИРКОНИЙ–М» и ТК1М в объеме соответствующей документации, получившие «Удостоверение о проверке знаний правил технической эксплуатации и техники безопасности» и имеющие квалификационную группу не ниже второй.

3.1.5 Перечень средств измерения и расходных материалов, применяемых при техническом обслуживании (ТО), приведен в таблицах 3.1, 3.2.

Таблица 3.1

| Наименование | Кол. |
| --- | --- |
| Мультиметр (любого типа) | 1 шт. |
| Тестер СТ-9600 ЦКДИ.301433.002 | 1 шт. |

Таблица 3.2

| Наименование | Нормы расходования |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ежемесячное ТО | Ежеквартальное ТО | Полугодовое ТО |  |
| Ткань-бязь | 0,2 м | 0,5 м | 0,5 м |  |
| Спирт ректификованный | - | - | 0,05 л |  |
| Чистящие влажные салфетки | - | 1 пачка | 2 пачки |  |
| Очиститель контактов «КОНТАКТ 61» | - | - | 1баллон |  |

3.2 Меры безопасности

3.2.1 При техническом обслуживании ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ТК1М ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ;

-ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУМЕНТЫ С ПОВРЕЖДЕННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НЕИСПРАВНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА, А ТАКЖЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА, СРОК КОТОРЫХ ИСТЕК;

- ПРОВОДИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ И ПРИ ЕЕ ПРИБЛИЖЕНИИ.

3.3 Порядок технического обслуживания

3.3.1 Техническое обслуживание ТК1М проводится без его отключения.

3.3.2 Ежемесячное техническое обслуживание включает в себя:

- внешний осмотр и протирку от пыли  ТК1М. Протирка производится  чистящими влажными салфетками или тканью;

- визуальную проверку соединения кабельных линий.

3.3.3 Ежеквартальное техническое обслуживание включает в себя:

- ежемесячное техническое обслуживание;

- проверку   значения  питающего  напряжения.  Измерение значения питающего напряжения выполнить на  колодке ХТ1 платы коммутационной ТК1М между контактами 417 и 316  с помощью мультиметра.

3.3.4 Полугодовое техническое обслуживание включает в себя:

- ежеквартальное техническое обслуживание;

- проверку работоспособности по 2.3;

- своевременность,  правильность  и  аккуратность  ведения  записей  в соответствующих разделах паспорта о неисправностях и отказах, выявленных и устраненных в процессе эксплуатации, о результатах выполнения технического обслуживания.

3.4 Техническое освидетельствование

3.4.1 Техническое освидетельствование осуществляется не реже, чем один раз в два года эксплуатации силами специалистов предприятия-изготовителя.

3.4.2 Техническое освидетельствование проводится в объеме полугодового технического обслуживания.

3.4.3 Техническое освидетельствование ТК1М проводится в процессе технического освидетельствования системы,  установленной на объекте.

4 Хранение

ТК1М должны храниться в штатной упаковке  в отапливаемом помещении. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

5 Транспортирование

Транспортирование ТК1М должно проводиться в штатной упаковке при средних условиях по ГОСТ В 9.001-72 – воздушным в отапливаемых герметизированных отсеках, пассажирским железнодорожным или автомобильным транспортом.

Упаковка с  изделием на транспортных средствах должна быть закреплена так, чтобы исключить перемещение или падение при толчках и ударах.

Транспортирование допускается при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 С.

После транспортирования при отрицательной температуре изделие перед проверкой должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 4 ч.