- ОКП 70 3158 4024

- Утверждаю

- Главный конструктор

- по направлению

- ____________ А.Н. Румакин

- “____”______________ 2001

## ТЕРМИНАЛ ПЕРИФЕРИЙНЫЙ ТП1М

Руководство по эксплуатации

- ЦКДИ.468366.018 РЭ

Согласовано

Начальник ПЗ 5045

__________ В.П.Юрков

«____»  _______  2001

2001

# Содержание

1	Описание и работа								3

1.1	Назначение изделия								3

1.2	Технические характеристики							3

1.3	Состав изделия									4

1.4	Устройство и работа								5

1.5	Маркировка										7

2	Описание и работа составных частей изделия				7

2.1	Плата управления ТП1М								7

3	Использование по назначению						8

3.1	Проверка работоспособности  ТП1М						8

4	Текущий ремонт изделия							12

4.1	Общие указания									12

4.2	Возможные неисправности ТП1М и способы их устранения		12

4.3     Замена платы управления ТП1М						13

5	Хранение										13

6	Транспортирование								13

Приложение А Внешний вид терминала периферийного ТП1М			14

Приложение Б Внешний вид платы коммутационной ТП1М			16

Приложение В Схема подключения питания						17

Приложение Г Схема подключения интерфейса RS-485				18

##### Приложение Д Варианты подключения электронных датчиков			19

Приложение Е Варианты подключения замка					20

Приложение Ж Схема подключения считывателей 					21

Приложение И Схема подключения кнопки выхода  				23

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о тактико-технических характеристиках, составе, принципах действия, комплектности терминала периферийного ТП1М.

1 Описание и работа

1.1	Назначение изделия

1.1.1 Терминал периферийный ТП1М ЦКДИ.468366.018 (далее по тексту ТП1М)  предназначен для организации участка охраны и доступа в охраняемую зону.

1.1.2	Габаритные размеры ТП1М – 154,5 х 129,5 х 28  мм.

1.1.3	Масса ТП1М не более – 0,3 кг.

1.1.4 По условиям эксплуатации ТП1М  относится к изделиям группы 1.1 УХЛ ГОСТ РВ 20.39.304-98. ТП1М предназначен для  работы в отапливаемых помещениях в  диапазоне рабочих температур от плюс 5 до плюс 40°С  и относительной влажности 80% при температуре 25°С.

  - Технические характеристики

1.2.1 Контроль состояния  (обрыв, замыкание, норма) до 5-и  средств  охранной  сигнализации, имеющих  контактный выход. Длина линий связи между ТП1М и датчиком не более 50 м.

1.2.2 Контроль  состояния (обрыв, замыкание)  датчика вскрытия.

1.2.3 Контроль  состояния (обрыв, замыкание) кнопки выхода.

1.2.4 Оптронная коммутация 2-х цепей управления с напряжением до 30В, тока до 0,3 А (управление дистанционным контролем ЭКСО).

1.2.5 Выдача 1-ого сигнала управления напряжением до 30 B, током до 1 A (управление замковым устройством ЗУ).

1.2.6 Коммутация  2-х  внешних цепей управления контактами реле, током до 0,5 А (питание датчиков).

1.2.7 Обмен информацией по магистральному интерфейсу RS-485.

1.2.8 Наличие 2-х интерфейсов типа “Wiegand” для подключения считывающих устройств карт “Proximity”.

1.2.9 Наличие локального интерфейса типа SPI для подключения БСЧ2.

1.2.10 Питание ТП1М от сети постоянного тока напряжением от 20 до 30В. Мощность  потребления  не более 3 Вт.

1.3  Состав изделия

- 1.3.1 Состав ТП1М представлен в таблице 1.

### Таблица 1

| Наименование | Обозначение | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Терминал периферийный ТП1М | ЦКДИ.468366.018 | 1 |  |
| Комплект монтажных частей в составе: Дюбель У656-У3 ТУ 36-941-79 | ____ | 4 |  |
| Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.468366.018 РЭ | * | *Количество определяется заказчиком |
| Паспорт | ЦКДИ.468366.018 ПС | 1 |  |

  - Устройство и работа

- 1.4.1 В основе работы ТП1М лежит принцип программно-аппаратного управления устройствами ТП1М.

    - Режимы и тактика работы ТП1М определяются программным обеспечением, хранящимся в ПЗУ.

1.4.3  Конструктивно ТП1М состоит из основания  с  установленными  на нем  платой  управления  ТП1М,  платой коммутационной ТП1М и крышки (таблица 2). Внешний вид  ТП1М  смотри приложение А.

### Таблица 2

| Наименование | Обозначение | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Плата управления ТП1М | ЦКДИ.468381.018 | 1 |  |
| Плата коммутационная ТП1М | ЦКДИ.468345.054 | 1 |  |
| Основание | ЦКДИ.301314.044 | 1 |  |
| Крышка | ЦКДИ.735214.150 | 1 |  |

1.4.4 Взаимосвязь с внешними устройствами осуществляется подключением проводов к контактам колодки Х1 платы коммутационной ТП1М (таблица 3). Внешний вид платы коммутационной  ТП1М  -  смотри приложение Б.

Подключение питания смотри - приложение В. Подключение интерфейса RS-485 - смотри приложение Г. Варианты подключения электронных датчиков - смотри приложение Д. Варианты подключения замка - смотри приложение Е. Подключение считывателей - смотри приложение Ж. Подключение кнопки выхода - смотри приложение И.

Таблица 3

| Номер контакта платы |  | # Сигнал | # Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| коммутационной Х1 | # управления XP1 |  |  |
| 1 |  | -DL | RS – 485 |
| 2 |  | +DL |  |
| 3 |  | GNDL |  |
| 4 | 1 | -DL |  |
| 5 | 3 | +DL |  |
| 6 | 2 | GNDL |  |
| 7 | 10 | +5V | красный Внешний коричневый считыватель оранжевый “Wiegand” – 1 синий (SPI) белый зеленый черный |
| 8 | 5 | ##### LED RED – 1 ( MOSI) |  |
| 9 | 6 | LED GREN – 1 (MISO) |  |
| 10 | 7 | ##### BEEPER – 1 (SCK) |  |
| 11 | 8 | # D1 – 1 (-SS) |  |
| 12 | 9 | # D0 – 1 (ASK) |  |
| 13 | 4 | GNDK |  |
| 14 | 10 | +5V | красный Внутренний коричневый считыватель оранжевый “Wiegand” – 2 синий белый зеленый (кнопка черный выхода) |
| 15 | 11 | # LED RED – 2 - |  |
| 16 | 12 | # LED GREN – 2 - |  |
| 17 | 13 | ##### BEEPER – 2 - |  |
| 18 | 14 | # D1 – 2 - |  |
| 19 | 15 | D0 – 2 (KZMU) |  |
| 20 | 4 | GNDK (KZMU) |  |
| 21 | 16 | K1 | # Контроль датчика 1 |
| 22 | 17 | PK1 | Напряжение питания – UD1 |
| 23 | 18 | P1 | Питание датчика 1 |
| 24 |  | GND |  |
| 25 | 19 | K2 | Контроль датчика 2 |
| 26 | 20 | PK2 | Напряжение питания – UD2 |
| 27 | 21 | P2 | Питание датчика 2 |
| 28 |  | GND |  |
| 29 | 22 | D1 | Сигнал датчика 1 |
| 30 | 4 | GNDK |  |
| 31 | 23 | D2 | Сигнал датчика 2 |
| 32 | 4 | GNDK |  |
| 33 | 24 | D3 | Сигнал датчика 3 |
| 34 | 4 | GNDK |  |
| 35 | 25 | D4 | Сигнал датчика 4 |
| 36 | 4 | GNDK |  |
| 37 |  | ZMU + | Ресурс управления замка |
| 38 | 26 | DPD | Датчик положения двери |
| 39 | 4 | GNDK |  |
| 40 |  | ZMU - | Ресурс управления замка |
|  | 27 | GND | Питание ТП1М |
|  | 28 | ZMU + | Ресурс управления замка |
|  | 29 | ZMU - | Ресурс управления замка |
|  | 30 | +Uп | Питание ТП1М |

1.4.5  Для защиты от несанкционированного доступа имеется датчик вскрытия.

    - ТП1М располагается непосредственно на стене, рядом с управляемой дверью, крепится шурупами 3,5х30 в дюбеля У656 (6х25) из комплекта монтажных частей.

1.4.7 Замена платы управления ТП1М:

- снять крышку ТП1М;

- отвернуть два винта, крепящие плату к стойкам;

- снять плату управления;

- установить новую плату;

-  закрепить плату двумя винтами к стойкам;

-  установить крышку ТП1М.

1.5 Маркировка

1.5.1 Маркировка  ТП1М выполнена на основании.

- Приведены надписи:

- обозначение изделия;

- порядковый номер;

- дата выпуска.

2	Описание и работа составных частей изделия

2.1 Плата управления ТП1М

2.1.1 Плата управления ТП1М осуществляет программное управление работой всех устройств ТП1М, внешнего замкового устройства, технических средств охраны, дополнительного внешнего устройства (БСЧ), а также обеспечивает обмен информацией по магистральному интерфейсу с КЦ.

2.1.2 Плата управления  ТП1М  выполнена на основе микропроцессора АТМega 103, который   содержит:

- внутреннее ПЗУ - до 128 кБайт;

- внутреннее ОЗУ - до 4 кБайт;

- внутреннее электрически перепрограммируемое ПЗУ - до 4 кБайт.

Тактовая частота микропроцессора 1,8432 МГц.

2.1.3 Плата управления  ТП1М содержит:

- энергонезависимое  ОЗУ – до 32 кБайт;

- устройство формирования сигналов управления  замковым устройством;

- устройство формирования сигналов управления техническими средствами охраны;

- магистральный интерфейс RS-485;

- локальный интерфейс “SP”I;

- локальный интерфейс “Wiegand”;

- источник питания  МПВ3А.

3	Использование по назначению

3.1    Проверка работоспособности  ТП1М

3.1.1 Меры безопасности при использовании изделия по назначению.

При работе с ТП1М соблюдать меры безопасности по ГОСТ12.2.007.0-75, с заземлением по ГОСТ12.1.030-81.

3.1.2 Контроль работоспособности ТП1М осуществляется по месту его установки на объекте, при помощи специализированного тестера СТ ЦКДИ.301433.002 (далее по тексту СТ),  для этого необходимо:

- снять крышку ТП1М;

- перевести тумблер ВКЛ/ОТКЛ в положение ОТКЛ;

- перевести тумблер РАБОТА/ТЕСТ в положение ТЕСТ;

- подключить СТ штатным кабелем через телефонный соединитель к плате упраления ТП1М:

- перевести тумблер ВКЛ/ОТКЛ в положение ВКЛ;

- на дисплее СТ наблюдать сообщение:

ИЗМ.АДРЕС?		 ^

Н.адрес			00

С.адрес			60

:

В строке Н. (новый) адрес первый разряд мигает.

В строке С. (старый) адрес –цифра определяется ранее выставленным адресом;

- на клавиатуре СТ нажать кнопки  SPACE;

-   кнопками “”   “” выбрать на дисплее «КОМАНДЫ ТП1М»   и нажать кнопку ENTER.

Примечание – При отсутствии в СТ программы «Команды ТП1М» использовать «Команды КД4»

3.1.3 Проверка и изменение системного адреса

Для проверки и изменения  системного адреса необходимо:

- выполнить 3.1.2;

- перевести тумблер ВКЛ/ОТКЛ в положение ОТКЛ;

- перевести тумблер ВКЛ/ОТКЛ в положение ВКЛ;

- на дисплее СТ наблюдать сообщение:

ИЗМ.АДРЕС ?		 ^

Н.адрес			00

С.адрес			60

:

- на клавиатуре СТ нажать кнопку SHIFT, при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  « ^ »;

- набрать требуемый номер адреса;

- последовательно нажать кнопки ENTER и START, при этом в  строке  “Н.адрес ”   должен появиться набранный адрес;

- для выхода в меню «КОМАНДЫ ТП1М» нажать кнопку SPACE и кнопкой SHIFT    установить «  ^  » в верхнем правом углу дисплея;

3.1.4 Проверка реле

Для проверки работоспособности реле необходимо:

- выполнить 3.1.2;

- в меню «КОМАНДЫ ТП1М» путём нажатия кнопок  “”   “”    выбрать ”РЕЛЕ”;

- нажать кнопку ENTER;

- нажать кнопку  SHIFT, при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  « ^ »;

- набрать номер проверяемого реле (1 или 2);

- нажать кнопку ENTER;

- для включения реле нажать последовательно  кнопки: “1”, ENTER, START.

- для выключения реле нажать последовательно  кнопки: “0”, ENTER, START.

- на дисплее СТ в строке ВКЛ / ВЫКЛ

«1» - соответствует включенному состоянию реле ,

«0» - соответствует выключенному состоянию реле

- для выхода в меню «КОМАНДЫ ТП1М» нажать кнопку SPACE и кнопкой SHIFT    установить «  ^  »  в верхнем правом углу дисплея;

3.1.5  Проверка оптронов

Для проверки работоспособности оптронов необходимо:

-  выполнить 3.1.2;

-  в меню   «КОМАНДЫ ТП1М»   путём   нажатия   кнопок     “”   “”   выбрать «ОПТРОН»;

- нажать кнопку   ENTER;

- нажать кнопку  SHIFT, при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  « ^ »;

- набрать номер проверяемого оптрона

Примечание – Номера  01 и 02  -  оптроны ЭКСО, номер 03 - оптрон замкового  устройства;

- нажать кнопку  ENTER;

- для включения оптрона нажать последовательно  кнопки: “1”, ENTER, START.

- для выключения оптрона нажать последовательно  кнопки: “0”, ENTER, START.

- на дисплее СТ в строке ВКЛ / ВЫКЛ:

«1» - соответствует включенному состоянию оптрона,

«0» - соответствует выключенному состоянию оптрона.

- для выхода в меню «КОМАНДЫ ТП1М» нажать кнопку SPACE и кнопкой SHIFT    установить «  ^  » в верхнем правом углу дисплея;

3.1.6 Проверка работы АЦП

Для проверки работоспособности АЦП необходимо:

- выполнить 3.1.2;

- в меню   «КОМАНДЫ ТП1М»    путём   нажатия   кнопок    “”   “”     выбрать  «АЦП (дес)»;

- нажать клавишу ENTER;

- на  дисплее должны высветиться 16 трехзначных  цифр, по состоянию которых можно судить о величинах измеряемых сопротивлений датчиков.

- нумерация измеряемых сопротивлений датчиков на дисплее идёт слева на право и сверху вниз;

- для выхода в меню «КОМАНДЫ ТП1М» нажать кнопку SPACE.

3.1.7 По завершении проверки работоспособности ТП1М необходимо:

- перевести тумблер ВКЛ/ОТКЛ в положение ОТКЛ;

- перевести тумблер РАБОТА/ТЕСТ в положение РАБОТА;

- отключить СТ от платы управления ТП1М;

- перевести тумблер ВКЛ/ОТКЛ в положение ВКЛ;

- установить на место крышку ТП1М.

4  Текущий ремонт изделия

4.1 Общие указания

При ремонте ТП1М необходимо соблюдать правила техники безопасности обслуживания электроустановок с напряжением до 1000 В.

4.2 Возможные   неисправности ТП1М и способы их устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | #### Способы устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Не светятся или не мигают индикаторы на БСЧ | Неисправна линия связи БСЧ – ТП1М | Проверить и заменить кабель | Если указанные способы устранения неисправностей не помогли, заменить плату управления ТП1М |
|  | Неисправен БСЧ | Проверить БСЧ и при необходимости заменить его |  |
| Нет управления замком | Нет напряжения питания на замке | Проверить линию связи замок-ТП1М |  |
|  | Неисправен замок | Проверить замок и линию связи замок-ТП1М, неисправное заменить |  |
|  | Неисправен датчик двери | Проверить датчик и линию связи датчик-ТП1М, неисправное заменить |  |
| Не осуществляется постановка на охрану участков блокирования (УБ) | Неисправен датчик | Проверить датчик и линию связи с ним, неисправное заменить |  |

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЛЮБОГО ИЗ НЕИСПРАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ТП1М ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ ТП1М, ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО СНЯТЬ КРЫШКУ С ТП1М И ТУМБЛЕР ВКЛ/ОТКЛ ПЕРЕВЕСТИ В ПОЛОЖЕНИЕ ОТКЛ.

4.3 Замена платы управления ТП1М

- снять крышку;

- отключить питание (тумблер ВКЛ/ОТКЛ перевести в положение ОТКЛ)

- отвентить 2 винта, крепящие плату к основанию;

-    отсоединить плату управления ТП1М от платы коммутационной ТП1М;

-   подсоединить новую плату управления ТП1М к плате коммутационной ТП1М;

-    закрепить плату управления ТП1М винтами;

- включить питание (тумблер ВКЛ/ОТКЛ перевести в положение ВКЛ)

- закрыть крышку.

5 Хранение

ТП1М должны храниться в штатной упаковке  в отапливаемом помещении. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

6 Транспортирование

Транспортирование ТП1М должно проводиться в штатной упаковке при средних условиях по ГОСТ В 9.001-72 – на самолетах в отапливаемых герметизированных отсеках, железнодорожным или автомобильным транспортом.

Упаковка с  изделием на транспортных средствах должна быть закреплена так, чтобы исключить перемещение или падение при толчках и ударах.

Транспортирование допускается при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50С.

После транспортирования при отрицательной температуре изделие перед проверкой должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 4 часов.