Федеральное агентство по атомной энергии

Федеральное Государственное унитарное предприятие

“Специальное научно-производственное

объединение “ЭЛЕРОН”

## ТЕРМИНАЛ ПЕРИФЕРИЙНЫЙ ТП2М

Руководство по эксплуатации

- ЦКДИ.468366.021 РЭ

2005

# Содержание

1	Описание и работа								3

1.1	Назначение      							   	           3

1.2	Технические характеристики							3

1.3	Состав 										4

1.4	Устройство и работа								4

1.5	Установка										4

1.6	Маркировка										5

2	Описание и работа составных частей изделия				6

2.1	Плата управления									6

2.2	Плата коммутации									6

3	Использование по назначению						7

3.1	Проверка работоспособности  							7

4	Текущий ремонт 									11

4.1	Общие указания									11

4.2	Возможные неисправности и способы их устранения			11

4.3     Замена платы управления							12

5	Хранение										13

6	Транспортирование								13

Приложение А Внешний вид  ТП2М							14

Приложение Б Расположение выводов на колодке XZ1 платы

коммутации											16

Приложение В Подключение проводов к колодкам платы

коммутации											17

Приложение Г Подключение канала RS-485						18

Приложение Д Подключение питания							19

Приложение Е Подключение электронных датчиков с дистанционным

контролем (ЭКСО) 									20

Приложение Ж Подключение считывателей						21

Приложение И Подключение замков							23

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о тактико-технических характеристиках, составе, принципах действия, комплектности терминала периферийного ТП2М.

1 Описание и работа

1.1     Назначение

1.1.1 Терминал периферийный ТП2М ЦКДИ.468366.021 (далее - ТП2М)  предназначен для организации участков охраны и доступа в охраняемую зону.

1.1.2	Габаритные размеры ТП2М – 185 х 265 х 95  мм.

1.1.3	Масса ТП2М не более – 3,5 кг.

1.1.4 По условиям эксплуатации ТП2М  относится к изделиям группы 1.1 УХЛ ГОСТ РВ 20.39.304-98. ТП2М предназначен для  работы в отапливаемых помещениях  в  диапазоне  рабочих  температур  от плюс  5  до  плюс 40 °С  и относительной влажности 80 % при температуре 25 °С.

  - Технические характеристики

1.2.1 Контроль состояния  (обрыв, замыкание, норма) до 8-и  средств  охранной  сигнализации, имеющих  контактный выход. Длина линий связи между ТП2М и датчиком не более 100 м.

1.2.2 Контроль  состояния (обрыв, замыкание)  датчика вскрытия.

1.2.3 Оптронная коммутация 4-х цепей управления с напряжением до 30В, тока до 0,3 А (управление дистанционным контролем электронных средств обнаружения ЭКСО).

1.2.4 Выдача двух сигналов управления напряжением до 30 B, током до 2 A (управление замковыми устройствами, далее - ЗУ).

1.2.5 Коммутация  4-х  внешних цепей управления контактами реле, током до   1 А (питание электронных средств обнаружения).

1.2.6 Обмен   информацией   с   концентратором  центральным   КЦ  (КЦ-М2,  КЦ-М6.1, КЦ-М6.2, КЦ-М6.8)  по каналу RS-485.

1.2.7 Наличие 4-х интерфейсов типа “Wiegand” для подключения считывающих устройств с карт “Proximity”.

1.2.8 Наличие локального канала RS-485 для подключения дополнительных устройств (типа БСЧ или КНУ).

1.2.9 Питание ТП2М от сети постоянного тока напряжением от 20 до 30 В. Мощность  потребления  не более 5 Вт.

1.3  Состав

- 1.3.1 Состав ТП2М представлен в таблице 1

### Таблица 1

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦКДИ.468366.021 | Терминал периферийный ТП2М | 1 |  |
| ЦКДИ.468366.021 РЭ | Руководство по эксплуатации | *) | *) Количество определяется заказом |
| ЦКДИ.468366.021 ПС | Паспорт | 1 |  |

  - Устройство и работа

- 1.4.1 В основе работы ТП2М лежит принцип программно-аппаратного управления устройствами ТП2М.

    - Режимы и тактика работы ТП2М определяются программным обеспечением, хранящимся в ПЗУ.

1.4.3  Конструктивно ТП2М состоит из корпуса, в котором установлены  коммутационная плата и плата управления.

Внешний вид ТП2М смотри  приложение А.

1.4.4 Для защиты от несанкционированного доступа имеется датчик вскрытия.

1.4.5 Взаимосвязь с внешними устройствами осуществляется подключением проводов к контактам колодки ХZ1 коммутационной платы (приложения Б, Г, Д, Е, Ж, И)

1.5 Установка

1.5.1 ТП2М могут располагаться в шкафах и на стене. Ориентирование ТП2М согласно проекту.

1.5.2  Для установки ТП2М необходимо:

- открыть крышку корпуса;

- закрепить ТП2М, используя 4 отверстия  4,4. Крепеж в комплект поставки не входит;

- пропустить провода через отверстие в корпусе (диаметр отверстия 20 мм);

-  подключить    провода  к  колодкам   коммутационной платы;

-  закрыть крышку корпуса.

1.5.3 Для подключения проводов к колодкам коммутационной платы (приложение В):

а) вставить отвертку с максимальной шириной лопатки 3,5 мм в паз колодки  и отжать пружину;

б)  вставить провод в гнездо;

в)  отпустить пружину.

1.6 Маркировка

1.6.1 Маркировка  ТП2М  выполнена на табличке.

- Приведены надписи:

- обозначение изделия;

- заводской номер;

- дата выпуска.

2	Описание и работа составных частей изделия

2.1 Плата управления

2.1.1 Плата управления осуществляет программное управление работой всех устройств ТП2М, внешними замковыми устройствами, техническими средствами охраны, дополнительными внешними устройствами (БСЧ2), а также обеспечивает обмен информацией с КЦ.

2.1.2 Плата управления выполнена на основе микропроцессора АТМega 128, который содержит:

- внутреннее ПЗУ - до 128 кБайт;

- внутреннее ОЗУ - до 4 кБайт;

- внутреннее электрически перепрограммируемое ПЗУ - до 4 кБайт.

Тактовая частота микропроцессора 7,3728 МГц.

2.1.3 Плата управления  ТП2М содержит:

- энергонезависимое  ОЗУ – до 512 кБайт;

- устройство формирования сигналов управления  замковыми устройствами;

- устройство формирования сигналов управления техническими средствами охраны;

-  2 канала RS-485;

-  4 локальных интерфейса “Wiegand”;

-  источник питания  МПВ5Б.

2.2 Плата коммутации

2.2.1 На коммутационной плате осуществляется подключение датчиков, внешних устройств, цепи управления, включение и выключение питания ТП2М.

2.2.2 На плате коммутации установлены колодка для подключения внешних связей, три предохранителя, переключатель сдвиговый для коммутации питания, колодка питания для подключения питания.

3	Использование по назначению

3.1    Проверка работоспособности

3.1.1 Меры безопасности при использовании изделия по назначению.

При работе с ТП2М соблюдать меры безопасности по ГОСТ12.2.007.0-75, с заземлением по ГОСТ12.1.030-81.

3.1.2 Контроль работоспособности ТП2М осуществляется по месту его установки на объекте, при помощи специализированного тестера СТ ЦКДИ.301433.002 (далее - СТ),  для этого необходимо:

- открыть  крышку ТП2М;

- отключить  питание ТП2М, установив движок переключателя, установленного на коммутационной плате   в  положение ОТКЛ;

- перевести  движки  переключателя, установленного на плате управления в положение 1  2 (нижнее);

- подключить СТ к плате управления штатным кабелем через телефонный соединитель;

- включить питание ТП2М, установив движок переключателя,  установленного на коммутационной плате  в  положение  ВКЛ и наблюдать на дисплее СТ сообщение:

ИЗМ.АДРЕС?		 ^

Н.адрес			00

С.адрес			60

:

Примечания

1 В строке Н. (новый) адрес первый разряд мигает.

2 В строке С. (старый) адрес – цифра определяется ранее выставленным адресом;

- наблюдать на плате коммутации непрерывное свечение единичного индикатора зеленого цвета (наличие питания) и мигание единичного индикатора красного цвета (наличие связи по каналу RS-485);

- нажать кнопки  SPACE и ENTER;

- наблюдать на дисплее СТ сообщение:

лок.АДРЕС 	        ^

РЕЛЕ

ОПТРОН

АЦП (дес.)

3.1.3 Проверка и изменение системного адреса

Для проверки и изменения  системного адреса необходимо:

-    выполнить 3.1.2;

- отключить питание ТП2М, установив движок переключателя, установленного на коммутационной плате  в положение ОТКЛ;

- включить питание ТП2М, установив движок переключателя, установленного на коммутационной плате  в положение ВКЛ и наблюдать на дисплее СТ сообщение:

ИЗМ.АДРЕС ?		 ^

Н.адрес			00

С.адрес			60

:

- нажать на клавиатуре СТ кнопку SHIFT, при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  « ^ »;

- набрать требуемый номер адреса;

- нажать последовательно кнопки ENTER и START, при этом в  строке  “Н.адрес ”   должен появиться набранный адрес;

- нажать кнопку SPACE и кнопкой SHIFT    установить «  ^  » в верхнем правом углу дисплея;

- нажать кнопку SPACE.

3.1.4 Проверка реле

Для проверки работоспособности реле необходимо:

- выполнить 3.1.2;

- установить курсор дисплея СТ на ”РЕЛЕ” нажатием кнопок “” или “” ;

- нажать кнопку ENTER и наблюдать сообщение:

РЕЛЕ                   ^

номер :  0			(0 - мигает)

вкл/вык :0   вык

:

- нажать кнопку  SHIFT, при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  « ^ »;

- набрать номер проверяемого реле (от 1 до 4);

- нажать кнопку ENTER;

- нажать для включения реле последовательно  кнопки: “1”, ENTER, START.

- нажать для выключения  реле  последовательно  кнопки:  “0”, ENTER, START.

- наблюдать на дисплее СТ в строке ВКЛ / ВЫКЛ

«1» - соответствует включенному состоянию реле,

«0» - соответствует выключенному состоянию реле

- нажать кнопку SPACE и кнопкой SHIFT  установить « ^  »  в верхнем правом углу дисплея.

3.1.5  Проверка оптронов

Для проверки работоспособности оптронов необходимо:

-  выполнить 3.1.2;

- установить курсор дисплея СТ на “ОПТРОН” нажатием кнопок “” или “” ;

- нажать кнопку   ENTER  на дисплее СТ наблюдать сообщение:

ОПТРОН              ^

номер :  00

вкл/вык :  0  вык

:

- нажать кнопку  SHIFT, при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  « ^ »;

- набрать номер проверяемого оптрона;

Примечание – Номера  01, 02, 03 и 04  -  оптроны ЭКСО, номер 05 и 06 – оптроны  замковых  устройств.

- нажать кнопку  ENTER;

- нажать для включения оптрона последовательно  кнопки: “1”, ENTER, START.

- нажать для выключения оптрона последовательно  кнопки: “0”, ENTER, START.

- на дисплее СТ в строке ВКЛ / ВЫКЛ:

«1» - соответствует включенному состоянию оптрона,

«0» - соответствует выключенному состоянию оптрона.

- нажать кнопку SPACE и кнопкой SHIFT    установить «  ^  » в верхнем правом углу дисплея.

3.1.6 Проверка работы АЦП

Для проверки работоспособности АЦП необходимо:

- выполнить 3.1.2;

- установить курсор дисплея СТ на “АЦП (дес)»;” нажатием кнопок “” или “”;

- нажать клавишу ENTER;

- на  дисплее должны высветиться 8 трехзначных  цифр, по состоянию которых можно судить о величинах измеряемых сопротивлений датчиков (смотри таблицу 3.1.

Таблица 3.1

| Состояние | Значение |
| --- | --- |
| КЗ | 000-025 |
| Подбор 1 | 026 - 035 |
| Нерабочее состояние | 036 - 065 |
| Подбор 2 | 066 - 170 |
| НОРМА | 171-210 |
| Подбор 3 | 211 - 225 |
| ОБРЫВ | 226-255 |

- нумерация измеряемых сопротивлений датчиков на дисплее идёт слева на право и сверху вниз;

- нажать кнопку SPACE.

3.1.7 По завершении проверки работоспособности ТП2М необходимо:

- отключить питание ТП2М, установив движок переключателя, установленного на коммутационной плате  в  положение ОТКЛ;

- отключить СТ от платы управления;

- перевести  движки  переключателя, установленного на плате управления )  в положение ON (верхнее);

- включить питание ТП2М, установив движок переключателя, установленного на коммутационной плате   в  положение ВКЛ;

- наблюдать на плате коммутации непрерывное свечение единичного индикатора зеленого цвета (наличие питания) и мигание единичного индикатора красного цвета (наличие связи по каналу RS-485);

- закрыть крышку ТП2М.

4  Текущий ремонт

4.1 Общие указания

При ремонте ТП2М необходимо соблюдать правила техники безопасности обслуживания электроустановок с напряжением до 1000 В.

4.2 Возможные   неисправности ТП2М и способы их устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4

| Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | #### Способы устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Не светятся или не мигают индикаторы на БСЧ | Неисправна линия связи БСЧ – ТП2М | Проверить и заменить кабель | Если указанные способы устранения неисправностей не помогли, заменить плату управления ТП2М |
|  | Неисправен БСЧ | Проверить БСЧ и при необходимости заменить его |  |
| Нет управления замком | Нет напряжения питания на замке | Проверить линию связи замок-ТП2М |  |
|  | Неисправен замок | Проверить замок и линию связи замок-ТП2М, неисправное заменить |  |
|  | Неисправен датчик двери | Проверить датчик и линию связи датчик-ТП2М, неисправное заменить |  |
| Не осуществляется постановка на охрану участков блокирования (УБ) | Неисправен датчик | Проверить датчик и линию связи с ним, неисправное заменить |  |

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЛЮБОГО ИЗ НЕИСПРАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ТП2М ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ ТП2М, ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО СНЯТЬ КРЫШКУ С ТП2М И ТУМБЛЕР ВКЛ/ОТКЛ ПЕРЕВЕСТИ В ПОЛОЖЕНИЕ ОТКЛ.

4.3 Замена платы управления:

- открыть крышку корпуса;

- отключить питание ТП2М, установив движок переключателя, установленного на коммутационной плате в положение ОТКЛ;

- отсоединить плату управления от платы коммутации;

- подсоединить новую плату управления  к плате коммутации и установить новый системный адрес (смотри 3.1.3);

- включить питание ТП2М, установив движок переключателя, установленного на плате коммутационной  в положение ВКЛ;

-   закрыть крышку корпуса.

5 Хранение

ТП2М должны храниться в штатной упаковке  в отапливаемом помещении. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

6 Транспортирование

Транспортирование ТП2М должно проводиться в штатной упаковке при средних условиях по ГОСТ В 9.001-72 – воздушным в отапливаемых герметизированных отсеках, пассажирским железнодорожным или автомобильным транспортом.

Упаковка с  изделием на транспортных средствах должна быть закреплена так, чтобы исключить перемещение или падение при толчках и ударах.

Транспортирование допускается при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 С.

После транспортирования при отрицательной температуре изделие перед проверкой должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 4 ч.