Федеральное агентство по атомной энергии

Федеральное Государственное унитарное предприятие

“Специальное научно-производственное

объединение “ЭЛЕРОН”

ТЕРМИНАЛ ВВОДА ИНФОРМАЦИИ

ТВИ.Э

Руководство по эксплуатации

ЦКДИ.468381.045 РЭ

2006

Содержание

1 Описание и работа								3

1.1 Назначение 									3

1.2 Технические характеристики							3

1.3 Состав										4

1.4 Устройство и работа								4

1.5 Установка  и монтаж								5

1.6 Маркировка и пломбирование						6

1.7 Упаковка										6

2  Использование по назначению						8

2.1 Эксплуатационные ограничения						8

2.2 Подготовка к использованию							8

2.3 Использование ТВИ.Э								9

3  Техническое обслуживание							12

3.1 Общие указания									12

3.2 Меры безопасности								13

3.3 Порядок технического обслуживания					13

3.4 Техническое освидетельствование						14

4  Хранение										15

5 Транспортирование								15

Приложение	А  Внешний вид ТВИ.Э						16

Приложение Б  Подключение ТВИ.Э						18

Приложение В  Табличка (вставка  клавиатуры ТВИ.Э)			19

Приложение Г Перечень средств измерения и расходных

материалов, применяемых при техническом обслуживании		20

Настоящее руководство по эксплуатации на терминал ввода информации ТВИ.Э ЦКДИ.468381.045 предназначено для изучения работы изделия  и содержит сведения о тактико-технических характеристиках, комплектности, правилах установки, эксплуатации, технического обслуживания, транспортирования и хранения терминал ввода информации ТВИ.Э.

1 Описание и работа

  - Назначение

1.1.1 Терминал ввода информации ТВИ.Э ЦКДИ.468381.045 (далее - ТВИ.Э) предназначен для:

- управления процедурами прохода через шлюзы, кабины, турникеты;

- обмена информацией с центральной аппаратурой СУДОС «ЦИРКОНИЙ-М».

    - Габаритные размеры ТВИ.Э не более 200 х 160 х 64 мм.

    - Масса ТВИ.Э не более - 0,7 кг.

1.1.4 По условиям эксплуатации ТВИ.Э  относится к изделиям группы 1.1 УХЛ ГОСТ РВ 20.39.304-98. ТВИ.Э предназначен для  работы в отапливаемых  помещениях в  диапазоне рабочих температур от плюс 5 до плюс 40 °С  и относительной  влажности 80 % при температуре плюс 25 °С (аппаратура стационарных помещений, сооружений).

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Программно-управляемый обмен данными с центральной аппаратурой СУДОС «ЦИРКОНИЙ-М»  по магистральному каналу RS-485.

1.2.2 Программно-управляемый обмен данными с периферийной аппаратурой СУДОС  «ЦИРКОНИЙ-М»  по локальному каналу RS-485.

1.2.3 Ввод информации с  клавиатуры. Количество кнопок на клавиатуре – 22.

1.2.4 Вывод информации индикатором ЖК (далее - ЖКИ). Количество отображаемых знаков на ЖКИ – 160 (4 строки по 40 знаков).

1.2.5 Управление процедурами прохода:

- автоматизированное;

- ручное.

1.2.6 Изменение функциональных возможностей ТВИ.Э  - путём замены программного обеспечения.

1.2.7 Сохранность данных номера (системного адреса) устройства в памяти при обрыве линий связи и отключении питания.

- 1.2.8 Время готовности устройства после включения электропитания должно быть не более 30 с.

1.2.9 Питание ТВИ.Э от сети постоянного тока напряжением от 20 до 30 В. Потребляемая мощность  – не более 10 Вт.

1.3	Состав

1.3.1	Состав  ТВИ.Э представлен  в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Терминал ввода информации ТВИ.Э | ЦКДИ.468381.045 | 1 |  |
| Комплект монтажных частей в составе: корпус DРТ-9С розетка DB-9F |  | 3 3 | Каталог фирмы «Бурый медведь» то же |
| Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.468381.045 РЭ | * | * Количество определяется заказом |
| Паспорт | ЦКДИ.468381.045 ПС | 1 |  |
| Упаковка | ЦКДИ.425975.079 | 1 |  |

1.4	Устройство и работа

1.4.1 Внешний вид ТВИ.Э приведен в приложении А.  Конструктивно ТВИ.Э состоит из основания и крышки.  На крышке установлены  плата  управления  ТВИ.Э   и  клавиатура ТВИ. На  плате  управления  ТВИ.Э  установлены ЖКИ и электронный диск   МDМ-16/44-Р.

Для защиты от несанкционированного доступа имеется датчик вскрытия.

1.4.2 На крышке ТВИ.Э расположены вилки DB-9F для  подключения цепей питания  и  магистрального  интерфейса  RS-485 к аппаратуре системы «ЦИРКОНИЙ-M» (приложение Б).

1.4.3	В основе работы ТВИ.Э лежит принцип программно-аппаратного управления устройствами ТВИ.Э.

1.4.4	Режимы и тактика работы ТВИ.Э определяются программным обеспечением, хранящимся в ПЗУ  одноплатного компьютера, установленного на плате управления ТВИ.Э.

1.5	Установка и монтаж

1.5.1 Установка и монтаж ТВИ.Э производится в соответствии с проектом оборудования объекта, руководствуясь настоящим руководством по эксплуатации.

1.5.2	ТВИ.Э устанавливается на столе.

1.5.3 В карманы клавиатуры вставить таблички с надписями функций, выполняемых при нажатии клавиш и определяемыми требованиями конкретного объекта. Для этого необходимо:

- изготовить на бумаге таблички с надписями функций клавиш для данного объекта согласно приложению В;

- извлечь образцы табличек из карманов клавиатуры ТВИ через прорези, имеющиеся в переднем торце клавиатуры ТВИ;

- снять с обратной стороны образцов табличек пленку, предохраняющую клеящий слой, и приклеить на это место изготовленные таблички с надписями функций клавиш для данного объекта;

- вставить таблички с надписями функций клавиш для данного объекта в карманы клавиатуры ТВИ.

1.5.4  Монтаж ТВИ.Э выполнить в  соответствии с приложением Б.

1.5.5 Подключение ТВИ.Э к аппаратуре системы «ЦИРКОНИЙ–М» обеспечивается с использованием розетки DB-9F и корпуса DРТ-9С из комплекта монтажных частей, для чего необходимо:

- взять  розетку DB-9F  из комплекта монтажных частей;

- промаркировать кабель в соответствии с приложением Б;

- припаять кабель к розетке в соответствии с приложением Б;

- установить корпус на розетку;

- вставить невыпадающие винты в крепежные отверстия корпуса DРТ-9С;

- установить тумблер SA1 в положение ОТКЛ;

- подключить кабель к коробке распределительной КР и к ТВИ.Э в соответствии с приложением Б.

1.6	Маркировка и пломбирование

1.6.1 Маркировка

1.6.1.1 Маркировка ТВИ.Э выполнена на табличке.

- На табличке приведены  надписи:

- обозначение ТВИ.Э  - ЦКДИ.468381.045;

- заводской номер;

- дата изготовления – квартал и год изготовления.

1.6.1.2 Маркировка тары выполнена на этикетке из самоклеющейся ленты и на табличке:

а)  на этикетке нанесены:

- шифр тары;

- «с документацией»;

- брутто;

- манипуляционные знаки.

б)  на табличке нанесены надписи:

- заводской номер;

- дата изготовления - квартал и год изготовления.

1.6.2 Пломбирование

1.6.2.1 На ТВИ.Э  и таре предусмотрены места для клеймения ОТК завода – изготовителя и представителя заказчика.

1.6.2.2 Пломбирование ТВИ.Э  выполнено на плате управления ТВИ.Э. В двух точках крепления платы установлены чашки для пломбирования, на которых должны быть проставлены клеймо ОТК и клеймо представителя заказчика в соответствии с ЦКДИ.468381.045 СБ и условиями заказа.

1.7 Упаковка

1.7.1 ТВИ.Э упаковывается в тару из сотового полипропилена. Упаковка выполнена  в соответствии  с ЦКДИ.468381.045 УЧ. В тару упаковываются уложенные в заваренные полиэтиленовые чехлы:

- терминал ввода информации ТВИ.Э;

- комплект монтажных частей;

- руководство по эксплуатации ЦКДИ.468381.045 РЭ;

- паспорт ЦКДИ.468381.045 ПС;

-  ведомость упаковочная.

1.7.2 Габаритные размеры -244 х 180 х 102 мм.

1.7.3 Масса – не более 0,8 кг.

1.7.4 После упаковывания производится пломбирование тары ОТК предприятия – изготовителя и представителем заказчика в предусмотренных для этого местах.

1.7.5 Перед распаковкой изделия проверить наличие пломб ОТК предприятия изготовителя и представителя заказчика. После вскрытия упаковки проверить содержание упаковки на соответствие упаковочной ведомости и комплектность

поставки на соответствие паспорту ЦКДИ.468381.045 ПС.

2	Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1	При работе с ТВИ.Э необходимо  соблюдать меры безопасности по ГОСТ12.2.007.0-75, с заземлением по ГОСТ12.1.030-81.

2.1.2 Работа с ТВИ.Э разрешается только после изучения настоящего руководства по эксплуатации и эксплуатационных документов на СУДОС «ЦИРКОНИЙ–М».

2.1.3 Техническое обслуживание ТВИ.Э осуществляется в составе системы «ЦИРКОНИЙ – М».

2.1.4 Обслуживающий персонал должен иметь III квалификационную группу для электроустановок с напряжением до 1000 В ПТЭ и ПТБ.

2.1.5 При эксплуатации ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ПРОИЗВОДИТЬ ЗАМЕНУ ТВИ.Э ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ;

-   ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕИСПРАВНЫМИ КАБЕЛЯМИ СВЯЗИ И ПИТАНИЯ;

-   ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КЛАВИАТУРУ ОСТРЫМИ ПРЕДМЕТАМИ;

-   ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ИНДИКАТОР ЖК ЛЮБЫМИ ТВЕРДЫМИ ПРЕДМЕТАМИ.

2.2 Подготовка к использованию

2.2.1 Проверить правильность подключения, для чего необходимо:

- убедиться в том, что тумблер SA1 отключен и напряжение на клеммах питания КР отсутствует;

- проверить правильность выполненного монтажа;

- включить тумблер SA1;

- наблюдать включение подсветки ЖКИ;

- через 20 с наблюдать в нижней строке ЖКИ  дату и текущее время;

- установить системный адрес ТВИ.Э с АРМ администратора СУДОС «ЦИРКОНИЙ-М»   согласно   руководству  администратора  СУДОС ЦКДИ.425722.014 РЭ1, при этом наблюдать перезапуск ТВИ.Э с кратковременным гашением индикации на ЖКИ;

- отключить тумблер SA1.

2.3 Использование ТВИ.Э

2.3.1	Текущий контроль работоспособности ТВИ.Э осуществляется с помощью   программного  обеспечения  центральной  аппаратуры СУДОС «ЦИРКОНИЙ-М».

2.3.2 Проверка работоспособности ТВИ.Э

Для проверки работоспособности необходимо:

а) нажать последовательно кнопки  Е  и  С  с интервалом не более 0,5 с на клавиатуре ТВИ.Э для входа в тест проверки и наблюдать на ЖКИ сообщение:

1 – тестирование каналов RS-485 2 – тест клавиатуры 3 – тест индикатора 4 – тест звука

Примечание  –   ТВИ.Э  выдаёт  тихий,  короткий  звуковой  сигнал  с  периодом 1 мин 6 с  (уровень звука и период не измерять);

б) проверить клавиатуру ТВИ.Э для чего:

- нажать кнопку «2» на клавиатуре ТВИ.Э и наблюдать на ЖКИ сообщение:

Начните тестирование клавиатуры (через 5 с индикация прекращается, время не измерять) ХХ : ХХ : ХХ

- нажать последовательно, в произвольном порядке все кнопки, кроме кнопки С на клавиатуре ТВИ.Э и наблюдать на ЖКИ отображение знаков, соответствующее нажатым кнопкам;

- нажать кнопку С на клавиатуре ТВИ.Э и наблюдать на ЖКИ сообщение:

1 – тестирование каналов RS-485 2 – тест клавиатуры 3 – тест индикатора 4 – тест звука

в) проверить  ЖКИ,  для чего:

- нажать кнопку «3» на клавиатуре ТВИ.Э и наблюдать на ЖКИ последовательное заполнение сегментов ЖКИ. По окончании заполнения сегментов ЖКИ  наблюдать на ЖКИ сообщение:

1 – тестирование каналов RS-485 2 – тест клавиатуры 3 – тест индикатора 4 – тест звука

г) проверить  звуковой индикатор, для чего:

- нажать кнопку  «4» на клавиатуре ТВИ.Э и наблюдать на ЖКИ сообщение:

1 - ВКЛ 2 - ВЫКЛ; ХХ : ХХ : ХХ

- нажать кнопку «1» на клавиатуре ТВИ.Э. ТВИ.Э должен выдать непрерывный звуковой сигнал типа сирены (уровень звука не измерять);

- нажать кнопку «2» на клавиатуре ТВИ.Э, звуковой сигнал должен прекратиться. Наблюдать на ЖКИ сообщение:

1 - ВКЛ 2 - ВЫКЛ; ТЕСТИРОВАНИЕ ТВИ ЗАВЕРШЕНО ХХ : ХХ : ХХ

- через 5 с (время не измерять) наблюдать на ЖКИ сообщение:

ХХ : ХХ : ХХ

- наблюдать на ЖКИ текущее время.

## 3 Техническое обслуживание ТВИ.Э

3.1 Общие указания

3.1.1 Своевременное  и полное выполнение работ по техническому обслуживанию ТВИ.Э в процессе эксплуатации является основным условием предупреждения возникновения неисправностей и обеспечения назначенного срока службы ТВИ.Э, а также его увеличения после проведения технического освидетельствования.

3.1.2  Виды технического обслуживания

3.1.2.1 Осмотр и чистка от пыли и грязи внешних поверхностей.

3.1.2.2 Проверка внешнего состояния органов световой индикации (индикатор ЖК).

3.1.2.3 Проверка  величины питающего напряжения.

3.1.2.4 Проверка работоспособности.

3.1.2.5 Проверка наличия и правильности заполнения паспорта о результатах проведенных проверок.

3.1.3 Периодичность технического обслуживания

3.1.3.1 Еженедельное техническое обслуживание.

3.1.3.2 Ежемесячное техническое обслуживание.

3.1.3.3 Ежеквартальное техническое обслуживание.

3.1.3.4 Полугодовое техническое обслуживание.

3.1.4 Требования к составу и квалификации обслуживающего персонала

3.1.4.1 К проведению технического обслуживания допускаются специалисты, изучившими работу СУДОС «ЦИРКОНИЙ – М» и ТВИ.Э в объеме соответствующей документации, получившие «Удостоверение о проверке знаний правил технической эксплуатации и техники безопасности» и, имеющий квалификационную группу не ниже второй.

3.1.5 Перечень средств измерения и расходных материалов, применяемых при техническом обслуживании, приведен в приложении Г.

3.2 Меры безопасности

3.2.1 При техническом обслуживании запрещается:

- производить замену ТВИ.Э при включенном напряжении питания;

- использовать инструменты с поврежденной изоляцией, неисправные измерительные приборы и защитные средства, а также измерительные приборы и защитные средства, срок поверки которых истек;

- проводить техническое обслуживание во время грозы и при ее приближении.

3.3 Порядок технического обслуживания

3.3.1 Техническое обслуживание ТВИ.Э проводится без его отключения.

3.3.2 Еженедельное техническое обслуживание включает в себя:

- внешний осмотр и протирку от пыли и грязи клавиатуры и индикатора ТВИ.Э. Протирка производится чистящими влажными салфетками или сухими безворсовыми салфетками;

- проверку внешнего состояния органов световой индикации (индикатор ЖК);

- проверку работоспособности в процессе эксплуатации при выполнении пользовательских процедур.

3.3.3 Ежемесячное техническое обслуживание включает в себя:

- еженедельное техническое обслуживание;

- проверку работоспособности в соответствии с 2.3.2.

3.3.4 Ежеквартальное техническое обслуживание включает в себя:

- ежемесячное техническое обслуживание;

- проверку величины питающего напряжения. Измерение величины питающего напряжения выполнить на контактах коробки распределительной через которую подается напряжение питания ТВИ.Э с помощью мультиметра любого типа.

3.3.5 Полугодовое техническое обслуживание включает в себя:

- ежеквартальное техническое обслуживание;

- своевременность, правильность и аккуратность ведения записей в соответствующих разделах паспорта о неисправностях и отказах, выявленных и устраненных в процессе эксплуатации, о результатах выполнения технического обслуживания.

3.3.6 В процессе проведении технического обслуживания при обнаружении сбоев и неисправностей в работе ТВИ.Э его необходимо заменить. Для замены необходимо:

- отключить питание;

- отсоединить кабель от ТВИ.Э;

- подключить кабель к новому ТВИ.Э в соответствии с приложением Б;

- включить питание;

- проверить работоспособность ТВИ.Э по 2.3.2.

3.4 Техническое освидетельствование

3.4.1 Техническое освидетельствование осуществляется не реже, чем один раз в два года эксплуатации силами специалистов предприятия-изготовителя.

3.4.2 Техническое освидетельствование проводится в объеме полугодового технического обслуживания.

3.4.3 Техническое освидетельствование ТВИ.Э проводится в процессе технического освидетельствования СУДОС «ЦИРКОНИЙ – М», установленной на объекте.

4 Хранение

ТВИ.Э должен храниться в упаковке в отапливаемом помещении. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

5	  Транспортирование

Транспортирование ТВИ.Э должно проводиться в упаковке при средних условиях по ГОСТ В 9.001-72 – воздушным в отапливаемых герметизированных отсеках, пассажирским железнодорожным или автомобильным транспортом.

Упаковка с изделием на транспортных средствах должна быть расположена так, чтобы исключить перемещение или падение при толчках и ударах.

Транспортирование  допускается  при  температуре  окружающей  среды от

минус 20 до  плюс 60 С.

После транспортирования при отрицательной температуре изделие перед проверкой должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 4 ч.

Приложение Г

Перечень средств измерения и расходных материалов,

применяемых при техническом обслуживании

| Наименование | Кол. |
| --- | --- |
| Мультиметр | 1 шт. |
| Ткань-бязь | 2 м |
| Чистящие влажные салфетки | 5 пачек |
| Очиститель для пластика | 2 баллона |
| Сухие безворсовые салфетки | 3 пачки |