# Таблица 1.8

| Состояние | Действия | ## Извещение | Режимы свечения индикаторов световой сигнализации |  |  |  |  |  |  | Режимы звуковой | Выходы (**) на ПЦН |  |  | Вых. | Информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| системы | оператора |  | ПОЖАР | ТРЕВОГА | НЕИСПР. ШС | НЕИСПР. СЛ | ОТКЛ. ШС | ИУ | РЕЖИМ | сигнал. | неиспр. | пожар |  | команды | на дисплее |
| Дежурный режим | Нет | ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | Нет | Дата, время |
| Сработал один авт. ИП в зоне | Прием сообщения | ПОЖАР | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |  | Нет | №№ СЛ, МАП, ШС, ПОЖ |
| Сработало более одного авт. ИП или ручной ИП в зоне | Прием сообщения | ПОЖАР. ПРЕДУПРЕЖДЕ-НИЕ О ПУСКЕ ИУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |  | Нет | №№ СЛ, МАП, ШС, ПОЖ _____________________________________________ №№ СЛ, МАП, ИУ |
|  | Команда на пуск ИУ | ПУСК ИУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |  | Пуск ИУ | №№ СЛ, МАП, ИУ |
| Сработал один ИО | Прием сообщения | ТРЕВОГА (*) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Нет | №№ СЛ, МАП, ШС, ТР |
| Нарушение ШСО длительностью более 70 мс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отключение ШС | Набор команды на откл. ШС № в СЛ № | ШС ОТКЛЮЧЕН | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | Нет | №№ СЛ, МАО, ШС |
| К.з. ШС | Прием сообщения | К.з. ШС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | Нет |  | №№ СЛ, МАП (МАО), ШС, К.З. |
| К.з. СЛ | Прием сообщения | К.з. СЛ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | Нет |  | №№ СЛ, МАП (МАО), ШС, К.З. |
| Обрыв ШС | Прием сообщения | Обрыв ШС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | Нет |  | №№ СЛ, МАП (МАО), ШС, ОБР. |
| Любое | Набор коман ды выполнен неверно | НЕСАНКЦИОНИ- РОВАННЫЙ ДОСТУП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Нет |  |  |
| Любое | Набор команды на пуск ИУ | РУЧНОЙ ПУСК ИУ | В соответствии с состоянием системы |  |  |  |  | 1 | В соответствии с состоянием системы |  |  |  | Пуск ИУ |  | №№ СЛ, МАП, ИУ |
| Любое, сопровождаемое извещением со звуковым сигналом | Нет | В соответствии с состоянием системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Набор команды на отключение звука | ЗВУК ОТКЛЮЧЕН | В соответствии с состоянием системы |  |  |  |  |  |  | 0 | В соответствии с состоянием системы |  |  |  |  |

(*) Извещение о тревоге не должно выдаваться при нарушении ШСО длительностью 50 мс и менее.

(**) Длительность извещений о проникновении или пожаре для передачи на ПЦН должна быть не менее 2с.