КОД ОКП 437241				    Группа П77

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО НПКК «Телекорт»

_____________М.И. Скоморов

«___»_______________2000 г.

ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ

ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ

«Термит-2»

Технические условия

ТУ 4372-004-31004612-2000

Введены впервые

Дата введения	10.10.2000

Санкт-Петербург

2000 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………3

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ……………………………………………………...5

  - Общие требования………………………………………………………………..…..5

  - Основные параметры и характеристики…………………………………………....5

  - Требования устойчивости к внешним воздействиям……………………………..11

  - Требования электромагнитной совместимости…………………………………...11

  - Требования надежности……………………………………………………………..11

  - Требования конструкции………………………………………………………….…12

  - Требования к сырью, материалам, покупным изделиям…………………………..12

  - Комплектность………………………………………………………………………..12

  - Маркировка…………………………………………………………………………...12

  - Упаковка………………………………………………………………………….…13

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ……………………………………………………..13

3 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ……………………………………………………………………14

3.1 Общие положения……………………………………………………………………..14

3.2 Объем и последовательность приемо-сдаточных и периодических испытаний….14

3.3 Приемо-сдаточные испытания……………………………………….……………….15

3.4 Периодические испытания…………………………………………………..………..15

3.5 Типовые испытания…………………………………………………………………...16

3.6 Сертификационные испытания…………………………………………………..…..16

3.7 Испытания на надежность………………………………………………………..…..16

4 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ………………………………………………………………..17

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ……………………………………..……...27

6 УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ…………………………………………..………..27

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ………………………………………………..………...27

ПРИЛОЖЕНИЕ  А………………………………………………………………………..28

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б………………………………………………………………………..29

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Термит-2" (в дальнейшем - ППКОП), предназначенный для работы в составе систем охранно-пожарной сигнализации.

ППКОП обеспечивает прием сигналов от извещателей пожарных (ИП), извещателей охранных (ИО), других приборов приемно-контрольных пожарных, охранных и охранно-пожарных (ППК), электропитание активных (токопотребляющих) ИП, а также управление исполнительными устройствами (ИУ) в защищаемых зонах.

В состав ППКОП "Термит-2" входят центральное устройство (ЦУ) и периферийные устройства.

ЦУ имеет в своем составе контроллеры периферии (КП), служащие для анализа состояния  устройств в сигнальных линиях (СЛ), блок питания, преобразующий напряжение 12В от внешнего источника бесперебойного питания (ИБП) в напряжения, необходимые для электропитания узлов ЦУ, центральный управляющий контроллер, обеспечивающий управление работой ППКОП, организацию системы контроля доступа, управление телевизионной системы наблюдения, разъемы для подключения дополнительных устройств: персонального компьютера (ПК), принтера, элементов системы доступа, телевизионной системы и модуля типа МАО-К.

ППКОП имеет пульт управления (ПУ), который может быть выполнен как встроенным в ЦУ так и в виде автономного блока.

К каждому КП подключается по одной СЛ. К СЛ подключаются модули адресации пожарные (МАП), модули адресации охранные (МАО) и блоки защиты линии (БЗЛ).

К одному МАП может присоединяться от одного до четырех адресных шлейфов сигнализации пожарных (ШСП), в которые подключены ИП. К одному МАО может присоединяться от одного до восьми адресных шлейфов сигнализации охранных (ШСО), в которые подключены ИО. С помощью МАП и МАО производится адресация каждого шлейфа сигнализации (ШС), передача информации от ИП и ИО в СЛ и управление двумя независимыми исполнительными устройствами (ИУ) через "сухие" контакты реле. Для защиты каждой зоны могут использоваться один или несколько ШС.

БЗЛ предназначены для отсечки неисправных участков СЛ в случае возникновения в них короткого замыкания (к.з.) или обрыва с возможностью приема информации от исправных участков СЛ.

К ЦУ по последовательному каналу подключаются модули адресации охранные канальные (МАО-К). К одному последовательному каналу могут подключаться до 64-х модулей МАО-К. К одному МАО-К присоединяются до 16-ти шлейфов сигнализации охранных.

МАП, МАО и БЗЛ образуют комплекс периферийных устройств ППКОП.

Для отображения состояния системы, обработки поступающей информации и управления ИУ может использоваться ПК.

ППКОП является восстанавливаемым, обслуживаемым, многофункциональным устройством многоразового действия.

ППКОП обеспечивает прием электрических сигналов от извещателей следующих типов:

- дымовых ИП типа ИП 212-3С и аналогичных;

- тепловых ИП типа ИП 109-1/Б и аналогичных;

- ручных ИП типа ИПР-3CУ и аналогичных;

- других типов ИП и ИО с контактами на замыкание или на размыкание.

ППКОП обеспечивает автоматический анализ состояния СЛ, ШС и включенных в ШС ИП и ОИ.

По результатам анализа состояния СЛ, ШС и извещателей ППКОП обеспечивает адресное управление ИУ (оповещением, дымоудалением, пожаротушением, телевизионной системой наблюдения, системой контроля доступа и т.п.).

ППКОП обеспечивает адресное  отображение информации о состоянии системы охранной - пожарной сигнализации.

ППКОП обеспечивает непрерывную круглосуточную работу на объектах.

ЦУ предназначено для размещения в помещениях с регулируемыми климатическими условиями.

МАП, МАО и БЗЛ могут устанавливаться  в помещениях с нерегулируемыми климатическими условиями или под навесами, вне помещений.

По защищенности от воздействия окружающей среды исполнение прибор соответствует обыкновенному исполнению по ГОСТ 12997.

Степень защиты оболочки ППКОП соответствует группе IР20 ГОСТ 14254.

Пример записи при заказе: "Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Термит-2" ТУ 4372-004-31004612-2000".

Перечень документов, на которые имеются ссылки в ТУ, приведен в приложении А.

# 1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

## 1.1	Общие требования.

1.1.1 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Термит-2" должен соответствовать ГОСТ Р 51089-97, ГОСТ 26342* и нормам пожарной безопасности НПБ 57-97, требованиям настоящих технических условий и комплекту конструкторской документации (Центральное устройство (ЦУ) ГШИЕ 2.890.006, Модуль адресный охранный (МАО) ГШИЕ5166.006, Модуль адресный пожарный (МАП) ГШИЕ 5.166.007, Блок защиты линии (БЗЛ) ГШИЕ 5.166.005).

## 1.2 Основные параметры и характеристики.

1.2.1	Информационная емкость ППКОП:

- количество СЛ должно составлять 4, имеется возможность увеличения количества СЛ до 8;

- максимальное количество модулей адресных, подключаемых к каждой СЛ – 100;

- максимальное количество ШС, подключаемых к одному МАП - 4;

- максимальное количество ШС, подключаемых к одному МАО – 8.

1.2.2 ПУ ППКОП должен иметь следующие элементы для регистрации и отображения извещений:

- светодиодные индикаторы для обеспечения световой сигнализации о принимаемых, отображаемых и передаваемых сигналах;

- жидкокристаллический дисплей;

- звуковой сигнализатор.

1.2.3 Жидкокристаллический индикаторный (ЖКИ) дисплей должен обеспечивать виды информации в соответствии с таблицей 1.1.

Таблица 1.1

| Номер строки | Наименование символа дисплея | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Первая | Дата (первые шесть цифр, объединенные попарно. Пары разделены точками) | Отображение текущей даты (число, месяц, год). Отображение даты события |
|  | Время. (Вторые шесть цифр, объединенные попарно. Пары разделены двоеточиями) | Отображение текущего времени (часы, минуты, секунды). Отображение времени события |
| Вторая | КП | Номер КП |
|  | МА | Номер МА |
|  | ШС | Номер (адрес) ШС |
|  | С | Состояние ШС |
|  | КТ | Количество тревог |
|  | ПР | Признак просмотра |

1.2.4	Светодиодные индикаторы должны обеспечивать световую сигнализацию о принимаемых, отображаемых и передаваемых сигналах в соответствии с таблицей 1.2.

Таблица 1.2

| Название индикатора | Тип индикатора | Назначение |
| --- | --- | --- |
| ПОЖАР | Красный светодиод | Индикация срабатывания ИП |
| РЕЖИМ | Зеленый светодиод | Индикация о срабатываниях извещателей или о неисправностях |
| ТРЕВОГА | Желтый светодиод | Индикация срабатывания ИО |
| НЕСПР. ШС | Зеленый светодиод | Индикация к.з. или обрыва ШС |
| НЕИСПР. СЛ | Зеленый светодиод | Индикация к.з. или обрыва СЛ |
| ОТКЛ. ШС | Зеленый светодиод | Индикация наличия отключения ШС |
| ИУ | Зеленый светодиод | Индикация срабатывания нескольких автоматических ИП, или ручного ИП, или ИО. «Подсказка» о необходимости включения ИУ |
| ПК | Зеленый светодиод | Индикация о наличии ПК в системе |
| АВТОНОМ | Зеленый светодиод | Индикация работы без ПК |
| ИБП | Зеленый светодиод | Индикация об электропитании от ИБП |
| РАЗРЯД | Двухцветный светодиод (Зеленый/оранжевый) | Индикация допустимого уровня входного напряжения/индикация уровня входного напряжения ниже нормы |
| 220 | Зеленый светодиод | Индикация подключения ИБП к сети 220 В (определяется типом используемого ИБП) |
| ПРИНТЕР | Зеленый светодиод | Индикация режима печати принтера |

1.2.5 ППКОП должен обеспечивать следующие режимы свечения индикаторов световой сигнализации в соответствии с таблицей 1.3.

Таблица 1.3

| Номер режима свечения | Характер свечения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Не светится |  |
| 1 | Светится непрерывно |  |
| 2 | Светится прерывисто | Частота свечения (2 - 4) Гц |

1.2.6 Звуковой сигнализатор должен обеспечивать режимы сигнализации в соответствии с таблицей 1.4.

Таблица 1.4

| Номер режима сигнализации | Характер звучания | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Отсутствует | - |
| 1 | Непрерывное однотональное | Частота звучания 600 Гц |
| 2 | Непрерывное однотональное | Частота звучания 300 Гц |
| 3 | Непрерывное однотональное | Частота звучания 150Гц |
| 4 | Прерывистое двухтональное | Попеременное звучание с частотами 0,3/0,6 кГц, время звучания/время паузы 0,4/0,4 с |

1.2.7 Информативность прибора должна быть не менее 16, в том числе по основным видам извещений:

1.2.7.1 ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ.

1.2.7.2 ПОЖАР.

1.2.7.3 ПОЖАР. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПУСКЕ ИУ.

1.2.7.4 ПОЖАР. РАЗРЕШЕНИЕ НА ПУСК ИУ.

1.2.7.5 ТРЕВОГА. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПУСКЕ ИУ.

1.2.7.6 ТРЕВОГА. РАЗРЕШЕНИЕ  НА ПУСК ИУ.

1.2.7.7 ШС ОТКЛЮЧЕН.

1.2.7.8 НЕИСПРАВНОСТЬ ШС.

1.2.7.9 НЕИСПРАВНОСТЬ СЛ.

1.2.7.10 НЕИСПРАВНОСТЬ ППКОП.

1.2.7.11 НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ДОСТУП.

1.2.7.12 РУЧНОЙ ПУСК ИУ.

1.2.7.13 РАЗРЯД.

1.2.7.14 РЕЗЕРВ.

1.2.7.15 ОТКЛЮЧЕНИЕ ШС.

1.2.7.16 ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА.

1.2.8 ППКОП должен иметь органы управления на ПУ в соответствии с таблицей 1.5.

Таблица 1.5

| Органы управления (клавиши) | Манипуляции |
| --- | --- |
| 0, 1,…9, А, В, С | Набор нуля, единицы…девятки, букв А, В, С |
| ПРОСМОТР | Вывод на ЖКИ протокола событий |
| ОТМЕНА | 1) Отмена ранее введенной команды. 2) Отключение звука |
| ВВОД | 1) ввод параметра команды 2) ввод команды 2) Подтверждение приема извещения |
|   | Перемещение при просмотре произошедших событий |
| РЕЖИМ | Выбор режимов: 1) ВКЛ/ОТКЛ ШС; 2) ВЫВОД НА ЖКИ ТАБЛИЦЫ ОТКЛЮЧЕННЫХ ШС; 3) ВКЛ/ВЫКЛ ИУ; 4) РАБОТА С ПРИНТЕРОМ; 5) СБРОС ПАМЯТИ оперативного хранения извещений |

1.2.9 При подключении к ЦУ ПК должен обеспечивать возможность управления работой ППКОП с клавиатуры ПК. На экране монитора должна формироваться информация с указанием адреса, вида извещений (событий) во времени с автоматическим ведением протокола событий на жестком диске

1.2.10 ППКОП должен иметь защиту от несанкционированного доступа посторонних лиц. Выход на уровни доступа (УД) должен осуществляться посредством набора кода доступа (КД) органами управления ППКОП.

1.2.11 Операции, выполняемые на каждом УД, должны соответствовать таблице 1.6.

Таблица 1.6

| Уровни доступа | Действия оператора по выходу на УД | Возможности оператора (операции, доступные на УД) |
| --- | --- | --- |
| УД1 | Нет | Просмотр текущих состояний и событий. Включение/выключение ШС. Просмотр протоколов событий. Просмотр текущего времени, времени событий. Вкл./Откл. ИУ. Отключение звука |
| УД2 | Вход с УД1 | Установка времени, даты Тестирование состава СЛ, индикации и сигнализации ППКОП. |
| УД3 | Вход с УД2 | Инсталляция программы, изменение конфигурации и параметров системы (добавление, удаление ШС, СЛ, изменение временных установок и др.) |

Примечания

1) Операции, доступные с низших УД, должны быть доступны со всех более высоких УД.

2) По требованию заказчика возможно изменение перечня операций, выполняемых на различных уровнях доступа.

3) Операции УД3 выполняются с использованием штатных программно-аппаратных средств ПК.

1.2.12 ППКОП должен иметь электрические цепи формирования выходных сигналов и команд в соответствии с таблицей 1.7.

Таблица 1.7

| Электрические цепи | Кол-во шт. | Тип | Коммутационные характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | максимальное напряжение, В | максимальный ток, А |
| Выходы МАП, МАО | 12 | Контакты электромагнитных реле (КЭР) на переключение | 36 | 2 |

1.2.13 Время технической готовности ППКОП к работе (время перехода ППКОП из выключенного состояния в дежурный режим при подключении электропитания) не должно превышать  30 с.

1.2.14	Основные режимы функционирования ППКОП должны соответствовать данным, приведенным в таблице 1.8.

1.2.15	При возникновении к.з. на участке СЛ ППКОП должен обеспечивать отсечку неисправных участков СЛ с возможностью приема информации от исправных участков СЛ.

1.2.16	Требования к электропитанию ППКОП.

1.2.16.1 Электропитание ППКОП должно производиться от внешнего ИБП номинальным напряжением 12 В.

Примечание – ИБП должен быть выбран из условия сохранения работоспособности при изменении напряжения электросети в диапазоне не уже (187 – 242) В.

1.2.16.2 ППКОП должен сохранять работоспособность при изменении напряжения электропитания в диапазоне не уже (10,5 – 14,0) В.

1.2.16.3 Индикация состояния электропитания должна соответствовать приведенной в таблице 1.9.

Таблица 1.9

| Название индикатора | Состояние электропитания |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие сети 220 В. АБ заряжена | Отсутствие сети 220 В. АБ заряжена | Отсутствие сети 220 В. АБ разряжена до 10,5 В |
| ~220 | 1(0) * | 0(1) * | 0 |
| ИБП | 1 | 1 | 1 |
| РАЗРЯД | Зеленый | Зеленый | оранжевый |
| Примечания: - цифра "1" обозначает непрерывное свечение индикатора, цифра "0" – отсутствие свечения; "*" – зависит от типа ИБП. |  |  |  |

1.2.16.4 Ток, потребляемый ППКОП от ИБП, не должно превышать 1,5 А.

1.2.17 Максимальное сопротивление СЛ, при котором ППКОП должен сохранять работоспособность – 100 Ом.

Допускается увеличение сопротивления СЛ до 200 Ом.

1.2.18	Максимальное сопротивление ШС, при котором ППКОП должен сохранять работоспособность – 150 Ом.

Допускается увеличение сопротивления ШС до 500 Ом при отсутствии в ШС активных ИП в шлейфе.

1.2.19	Минимальное сопротивление изоляции между проводами СЛ и ШСП, при котором ППКОП должен сохранять работоспособность – 50 кОм. Минимальное сопротивление изоляции между проводами ШСО, при котором ППКОП должен сохранять работоспособность – 20 кОм.

Минимальное сопротивление изоляции между проводами СЛ и ШСП и корпусом, при котором ППКОП должен сохранять работоспособность – 50 кОм.

Минимальное сопротивление изоляции между проводами ШСО и корпусом, при котором ППКОП должен сохранять работоспособность – 20 кОм.

1.2.20	ППКОП должен обеспечивать ток в ШСП для питания активных ИП до 4,2 мА.

1.2.21	Извещения о пожаре и тревоге ППКОП должны сохраняться до ручного сброса оператором или иметь время сохранения  от 30 с до 4-х суток в соответствии с программой.

    - При получении сообщения о пожаре ППКОП должен обеспечивать автоматический пуск ИУ по команде оператора, либо автоматический пуск с программируемой  задержкой от 5 до 255 с или без задержки при подключении ПК.

1.2.23	Габаритные размеры и масса составных частей ППКОП должны соответствовать приведенным в таблице 1.10.

Таблица 1.10

| Наименование составных частей | Габаритные размеры, мм, не более |  |  | Масса, кг, не более | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |  |
| ЦУ | 515 | 210 | 470 | 10 |  |
| ПУ | 350 | 230 | 105 | 3 |  |
| МАП | 170 | 125 | 40 | 1 |  |
| МАО | 170 | 125 | 40 | 1 |  |
| БЗЛ | 170 | 125 | 20 | 1 |  |

Примечание:

Габаритные размеры отдельных блоков прибора и их дизайнерская проработка могут быть изменены без ухудшения технических параметров и характеристик прибора, а также их схемных решений.

## 1.3 Требования устойчивости к внешним воздействиям.

1.3.1 ЦУ ППКОП должно быть устойчивым к воздействию температуры окружающего воздуха в диапазоне от плюс 5 оС до плюс 40 оС и относительной влажности окружающего воздуха 93 % при 40 оС, без конденсации влаги.

Периферийные устройства ППКОП обычного исполнения должны быть устойчивыми к воздействию температуры окружающего воздуха в диапазоне от минус 25 до плюс 55 оС и относительной влажности окружающего воздуха 93 % при 40 оС, без конденсации влаги.

Периферийные устройства ППКОП специального исполнения должны быть устойчивыми к воздействию температуры окружающего воздуха в диапазоне от минус 40 до плюс 55 оС и относительной влажности окружающего воздуха 93 % при 40 оС, без конденсации влаги.

1.3.2 Составные части ППКОП должны быть прочными к воздействию синусоидальных вибраций высокой частоты в диапазоне частот от 10 до 150 Гц с амплитудой перемещения для частоты ниже частоты перехода (57 – 62 Гц) 0,15 мм и амплитудой ускорения для частоты выше частоты перехода 2 g.

1.3.3 Составные части ППКОП должны быть прочными к воздействию одиночных механических ударов со следующими характеристиками:

- форма ударного импульса -полусинусоида;

- длительность ударного импульса – 30 мc;

- пиковое ускорение - 50 м/с2.

1.3.4 ППКОП в транспортной таре должен выдерживать воздействие температуры в пределах от минус 50 до 50 оС и относительной влажности 95 % при температуре 40 оС.

1.3.5 ППКОП в транспортной таре должен быть прочным к воздействию вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц с амплитудой смещения 0,35 мм.

## 1.4 Требования электромагнитной совместимости.

1.4.1 ППКОП по устойчивости к внешним электромагнитным помехам должен соответствовать 3-ой степени жесткости в соответствии с требованиями и нормами ГОСТ Р 50009.

1.4.2 Значение напряженности поля радиопомех, создаваемых ППКОП, должно соответствовать нормам ГОСТ Р 50009 для технических средств, эксплуатируемых в жилых зданиях, и подключаемых к электросетям жилых зданий.

## 1.5 Требования надежности.

1.5.1 Средняя наработка на отказ должна быть не менее 40000 ч.

1.5.2 Среднее время восстановления должно быть не более 1 ч.

1.5.3  Назначенный средний срок службы должен быть не менее 10 лет.

## 1.6 Требования к конструкции.

1.6.1 Конструкция ППКОП должна обеспечивать надежное крепление и фиксирование всех его компонентов при монтаже.

1.6.2 ППКОП должен иметь клеммы подключения датчика сигнализации о наличии электросети для питания ИБП.

1.6.3 Все компоненты ППКОП должен иметь клеммы для подключения проводников площадью поперечного сечения от 0,125 до 1,0 кв. мм.

1.6.4 Конструкция ППКОП должна обеспечивать невозможность открытого доступа к клеммам для подключения проводников после монтажа.

1.6.5. Конструкция ППКОП допускает вынос ПУ в самостоятельный корпус.

## 1.7 Требования к сырью, материалам, покупным изделиям.

1.7.1 Используемые сырье, материалы, покупные изделия должны иметь паспорт (сертификат) о приемке их на предприятии-изготовителе или иные документы, подтверждающие их качество.

## 1.8 Комплектность.

1.8.1 Комплект поставки ППКОП должен соответствовать приведенному в таблице 1.11.

Таблица 1.11

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ГШИЕ2.890.006 | Центральное устройство | 1 |  |
| ГШИЕ3.022.006 | Пульт управления | 1 |  |
| ГШИЕ5.166.007 | Модуль адресный пожарный (МАП) |  | В соответствии с конфигурацией объекта и по заказу потребителя |
| ГШИЕ5.166.006 | Модуль адресный охранный (МАО) |  |  |
| ГШИЕ5.166.005 | Блок защиты линии (БЗЛ) |  |  |
| ГШИЕ 2.890.006 ПС | Паспорт | 1 |  |
| ГШИЕ 2.890.006 РП | Руководство пользователя | 1 |  |
| ГШИЕ2.111.006 | Комплект запасных частей | 1 | Согласно ведомости ЗИП. Поставляется по отдельному заказу. |
| ГШИЕ 2.890.006 ЗИ | Ведомость ЗИП | 1 |  |
| Комплект принадлежностей |  |  |  |
| ОЮО.481.021 ТУ | Вставка плавкая ВПТ6-0,5 А | 2 |  |
| ОЮО.481.021 ТУ | Вставка плавкая ВПТ6-1 А | 2 |  |
| ГОСТ 1144-80 | Шуруп 4 х 40 | 4 |  |

## 1.9 Маркировка.

1.9.1 Маркировка ППКОП должна соответствовать ГОСТ 26828 и чертежам предприятия-изготовителя.

1.9.2 На корпусе ЦУ ППКОП должны быть нанесены:

- условное обозначение;

- знак соответствия в системе сертификации;

- заводской порядковый номер;

- год изготовления;

- указание «Сделано в России».

1.9.3 На корпусах периферийных устройств ППКОП должны быть нанесены:

- условное обозначение;

- знак соответствия в системе сертификации;

- заводской порядковый номер;

- год изготовления.

1.9.4 Место и способ нанесения маркировки должны соответствовать чертежам.

1.9.5 Маркировочные надписи должны быть четкими и хорошо видимыми. Шрифты и знаки, применяемые для маркировки, должны соответствовать требованиям ГОСТ 26.020 и чертежам предприятия-изготовителя.

1.9.6 Маркировка потребительской тары должна содержать:

- наименование;

- условное обозначение;

- год и месяц упаковки.

1.9.7 Маркировка транспортной тары должна содержать манипуляционные знаки «Осторожно! Хрупкое», «Беречь от влаги», «Верх».

## 1.10 Упаковка.

1.10.1 Упаковка и консервация ППКОП должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014, ГОСТ 9181 и конструкторской документации ГШИЕ 2.890.006.

1.10.2	Подготовленный к упаковке ППКОП должен быть принят ОТК предприятия-изготовителя.

1.10.3	ППКОП с комплектами ЗИП и принадлежностей, паспортом, инструкцией по эксплуатации должен быть упакован в коробку.

    - Порядок размещения и способ укладки ППКОП в транспортную тару, ее масса и габаритные размеры должны соответствовать чертежам предприятия-изготовителя.

# 2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 ППКОП должен быть безопасным для персонала при монтаже, эксплуатации, ремонте и регламентных работах в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.007.0.

2.2 ППКОП должен быть пожаробезопасным в соответствии с требованиями ГОСТ  12.2.007.0 при условии правильности монтажа, эксплуатации и обслуживания.

2.3 Сопротивление изоляции электрических цепей ППКОП при нормальных климатических условиях должно быть не менее 100 мОм между клеммами защитного заземления (корпуса) ППКОП и соединенными вместе всеми остальными клеммами прибора.

Изоляция электрических цепей ППКОП должна выдерживать действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой 45 - 65 Гц величиной 1500 В.

2.4 В условиях возможных неисправностей ППКОП должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.006. Не должно происходить выхода опасных напряжений на корпус и в места, доступные для прикосновения, происходить загорания устройства или отдельных его частей.

# 3 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

## 3.1 Общие положения.

ППКОП должен подвергаться следующим испытаниям:

- приемо-сдаточным;

- периодическим;

- типовым;

- сертификационным.

3.2 Объем и последовательность приемо-сдаточных и периодических испытаний указаны в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Наименование проверок | Номер пункта раздела 1 | Номер пункта раздела 4 |  | Приемо-сдаточные испытания | Периодические испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Проверка соответствия требованиям НТД и конструкторских документов. Проверка комплекта поставки, маркировки, упаковки | 1.1.1, 1.8.1, 1.9, 1.10 | 4.5 |  | + | + |
| Проверка времени технической готовности ППКОП к работе | 1.2.13 | 4.6 |  | + | + |
| Проверка основных режимов функционирования | 1.2.14 | 4.7 |  | + | + |
| Проверка возможности приема информации от исправных участков СЛ при возникновении к.з. или обрыва на участке СЛ | 1.2.15 | 4.8 |  |  |  |
| Проверка операций, выполняемых на уровнях доступа | 1.2.11 | 4.9 |  | - | + |
| Проверка требований к электропитанию | 1.2.16 | 4.10 |  | - | + |
| Проверка работоспособности при максимальном сопротивлении СЛ | 1.2.17 | 4.11 |  | - | + |
| Проверка работоспособности при максимальном сопротивлении ШС | 1.2.18 | 4.12 |  | - | + |
| Проверка работоспособности при минимальном сопротивлении изоляции между проводами СЛ, ШСП и ШСО, при минимальном сопротивлении изоляции между проводами СЛ и корпусом, ШСП и корпусом, ШСО и корпусом | 1.2.19 | 4.13 |  | - | + |
| Проверка прочности изоляции и сопротивления изоляции электрических цепей ППКОП | 2.4 | 4.14 |  | - | + |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Проверка устойчивости ППКОП к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха. | 1.3.1 | 4.15 | - |  | + |
| Проверка прочности к воздействию синусоидальных вибраций высокой частоты | 1.3.2 | 4.16 | - |  | + |
| Проверка прочности к воздействию одиночных механических ударов | 1.3.3 | 4.17 | - |  | + |
| Проверка прочности в транспортной таре к воздействию температуры и влажности | 1.3.4 | 4.18 | - |  | + |
| Проверка прочности в транспортной таре к воздействию вибрации | 1.3.5 | 4.19 | - |  | + |
| Проверка электромагнитной совместимости | 1.4 | 4.20 | - |  | + |
| Проверка габаритных размеров и массы составных частей ППКОП | 1.2.23 | 4.21 | - |  | + |
| Примечания 1. Знак "+" означает, что испытания проводят, 2. Знак "-" - испытания не проводят; 3. Последовательность испытаний по усмотрению предприятия-изготовителя может быть изменена; 4. Определение оценок показателей надежности проводить только при контрольных испытаниях на надежность. |  |  |  |  |  |

## 3.3 Приемо-сдаточные испытания.

3.3.1 При приемо-сдаточных испытаниях ППКОП должен подвергаться контролю в объеме, предусмотренном таблицей 3.1.

3.3.2 Приемо-сдаточные испытания должны проводиться  отделом технического контроля (ОТК) предприятия-изготовителя.

- Если при испытаниях будет установлено несоответствие ППКОП хотя бы одному из проверяемых пунктов требований, то результаты испытаний считаются неудовлетворительными.

- Приемка ППКОП, не выдержавших приемо-сдаточные испытания,  должна быть  приостановлена для выяснения причин их несоответствия требованиям настоящих ТУ, а также для проведения мероприятий по их устранению, определения возможности исправления дефектов и повторного предъявления.

    - Повторные испытания должны проводиться в полном объеме приемо-сдаточных испытаний. В зависимости от характера дефектов  разрешается  проводить повторные приемо-сдаточные испытания не в полном объеме, а по тем пунктам ТУ, по которым были обнаружены несоответствия ППКОП установленным требованиям, и по тем пунктам, по которым испытания не проводились.

    - При невозможности (нецелесообразности) устранения дефектов ППКОП окончательно бракуют.

## 3.4 Периодические испытания.

3.4.1 Испытаниям должны подвергаться 3 образца ППКОП, прошедших приемо-сдаточные испытания и упакованные для отгрузки, один раз в три года.

3.4.2 Если при испытаниях будет установлено несоответствие ППКОП хотя бы одному из проверяемых пунктов требований, то результаты испытаний считают неудовлетворительными и проводят повторные испытания удвоенного числа ППКОП по всем требованиям, по которым зафиксировано несоответствие.

- Единичные выходы из строя в процессе периодических испытаний комплектующих элементов, используемых в режимах, разрешенных стандартами или техническими условиями на них, не могут служить основанием для прекращения испытаний, если это не вызвано недостатками конструкции. Вышедшие из строя элементы заменяют и испытания продолжают по прерванному и последующим видам испытаний.

## 3.5 Типовые испытания.

3.5.1 Типовые испытания ППКОП должны проводиться предприятием-изготовителем при изменении его конструкции или технологии производства, влияющих на технические характеристики, оговоренные в настоящих ТУ.

- Испытания должны быть проведены в объеме, последовательности и по планам контроля, определяемым программой испытаний, утвержденной главным инженером предприятия-изготовителя.

## 3.6 Сертификационные испытания.

3.6.1 Сертификационные испытания проводятся в установленном порядке в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах).

## 3.7 Испытания на надежность.

3.7.1 Контрольные испытания на безотказность ППКОП проводятся при серийном производстве не реже одного раза в три года и после модернизации, влияющей на безотказность, одноступенчатым методом с ограниченной продолжительностью испытаний по ОСТ 25 1240.

3.7.1.1 При проведении контрольных испытаний на безотказность ППКОП формирование выборки осуществляется методом случайных чисел по ГОСТ 18321.

3.7.1.2	Исходные данные для планирования испытаний:

-   приемочное значение вероятности безотказной работы

Рa(tи) = 0.97;

-   браковочное значение вероятности безотказной работы

Рb(tи) = 0.7;

- риск изготовителя 				a = 0.1;

- риск потребителя 				b = 0.2;

- количество образцов 			n = 10;

- приемочное число отказов		С = 1;

- продолжительность испытаний 		tи = 1000 ч.

Принимается экспоненциальный закон распределения времени безотказной работы.

3.7.1.3 ППКОП соответствует требованиям ТУ, если суммарное число отказов меньше или равно приемочному числу С.

3.7.1.4 При неудовлетворительных результатах испытаний на безотказность предприятием-изготовителем выясняются причины отказов, разрабатываются мероприятия по их устранению. Испытания повторяются не позднее, чем через 2 месяца.

В случае получения отрицательных результатов при повторных испытаниях выпуск ППКОП прекращается.

# 4 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1 Все испытания, за исключением оговоренных особо, должны проводиться в следующих нормальных условиях:

- температура окружающего воздуха (23 + 5) °С;

- относительная влажность от 30 до 80%;

- атмосферное давление от 98 до 104 кПа.

Точность установки и поддержания электрических и других параметров в тех случаях, когда по условиям испытаний это не оговаривается особо, должна быть не хуже + 2%.

4.2 Применяемые при испытаниях средства измерений и вспомогательное оборудование должны быть аттестованы, поверены и подготовлены к работе в соответствии с их эксплуатационной документацией. Перечень контрольно-измерительной аппаратуры и вспомогательного оборудования, применяемого при испытаниях, приведен в приложении Б.

4.3 Исходное состояние электропитания ППКОП:

ИБП подключен к сети переменного тока номинальным напряжением 220 В частотой 50 Гц. АБ ИБП должна быть полностью заряжена.

4.4 Исходное состояние испытуемого ППКОП:

- электропитание подключено;

- в процессор инсталлирована программа в соответствии с документацией;

- к ППКОП подключены СЛ;

- в СЛ включены МАП, МАО, БЗЛ;

- к МАП и МАО подключены ШС с ИП, ИО и имитаторы ИУ;

- все СЛ, ШС и периферийные устройства исправны;

- ППКОП, ИП и ИО - в дежурном режиме;

- дымовые ИП - при отсутствии задымления;

- тепловые ИП – при отсутствии воздействия повышенной температуры и (или) нарастания температуры;

- параметры длительности нарушения ШСО, при которых должно/не должно выдаваться извещение о тревоге - 70/50 мс.

После окончания каждой предыдущей проверки и перед началом каждой последующей проверки испытуемый ППКОП, другие компоненты системы и электропитание должны устанавливаться в исходное состояние и нормальные условия, если в методике проверки не указано иное.

В процессе испытаний проверяются сличением с ТД: информационная емкость (1.2.1), информативность (1.2.7), элементы для регистрации и отображения извещений (1.2.2), режимы свечения индикаторов световой сигнализации, (1.2.4, 1.2.5) режимы звуковой сигнализации (1.2.6), органы управления (1.2.8); контролируется соответствие режимам световой индикации (1.2.4, 1.2.5) и звуковой сигнализации (1.2.6); проверяется возможность управления работой ППКОП от ПК: формирование информации с указанием адреса, вида извещений (событий) во времени, автоматическое ведение протокола событий на жестком диске.

Обработка извещений, все вводимые команды и другие действия оператора при выполнении проверок ППКОП должны выполняться в соответствии с инструкцией пользователя.

4.5 Проверка ППКОП на соответствие требованиям нормативно-технической и конструкторской документации (п.1.1.1), проверка комплекта поставки (1.8.1), маркировки (1.9), упаковки (1.10) производится сличением с чертежами и технической документацией. Соответствие деталей и сборочных единиц требованиям, указанным в чертежах, проверяется ОТК в процессе изготовления. Проверка соответствия сырья, материалов, покупных изделий государственным стандартам и ТУ на них (п.1.7) проводят выборочно на входном контроле и в процессе изготовления ППКОП путем проверки наличия сертификатов,  клейм и документов, подтверждающих их приемку ОТК на предприятии-изготовителе.

4.6 Проверка времени технической готовности ППКОП к работе на соответствие 1.2.13

4.6.1 Произвести внешний осмотр ППКОП в отключенном состоянии.

4.6.2 Подключить ППКОП к электропитанию и одновременно включить секундомер.

4.6.3 Проконтролировать переход ППКОП из выключенного состояния в дежурный режим по непрерывному свечению индикатора РЕЖИМ. Проконтролировать состояние индикаторов световой сигнализации на соответствие табл. 1.8, а индикаторов состояния электропитания – табл. 1.9.

4.6.4 В момент перехода ППКОП в дежурный режим  выключить секундомер. Зафиксировать время технической готовности ППКОП к работе.

ППКОП считается выдержавшим испытание, если время технической готовности соответствует требованиям п.п. 1.2.13.

4.7 Проверка основных режимов функционирования на соответствие п.п. 1.2.14.

4.7.1 Дежурный режим.

4.7.1.1 Выполнить действия по п.п. 4.6.1…4.6.3.

4.7.1.2 Проконтролировать текущее время и дату на дисплее, сохранение индикации, отсутствие звуковых сигналов и выходных команд в течение пяти минут.

4.7.2 Срабатывание одного автоматического ИП.

4.7.2.1 Сымитировать  срабатывание одного автоматического ИП (ИП1).

4.7.2.2 Проконтролировать непрерывное свечение индикатора ПОЖАР и индикатора РЕЖИМ

4.7.2.3 Проконтролировать информацию на дисплее: номера КП, МА, ШЛ, символ «П».

4.7.2.4 Проконтролировать звучание двухтонального непрерывного звукового сигнала.

4.7.2.5 Произвести набор команды на отключение звука, нажатием клавиши D- «ОТМЕНА».

4.7.2.6 Проконтролировать прекращение звуковой сигнализации.

4.7.2.7 Проконтролировать сохранение световой индикации и информации на дисплее в соответствии с режимом.

4.7.2.8 Проконтролировать размыкание контактов ПОЖАР выхода на ПЦН.

4.7.2.9 Перевести ППКОП в дежурный режим последовательным нажатием клавиш на клавиатуре ПУ:

- принять сообщение о пожаре нажатием клавиши «ВВОД»;

-	перевод ИП в исходное состояние - «РЕЖИМ»-«5»-«ВВОД»-«1»-«ВВОД»-«1»-«ВВОД»;

-	принять поступившее сообщение нажатием клавиши «ВВОД».

4.7.3 Срабатывание двух автоматических ИП.

4.7.3.1 Сымитировать срабатывание двух автоматических ИП (ИП2, ИП3) в одной охранной зоне.

4.7.3.2 Проконтролировать непрерывное свечение индикаторов ИУ, ПОЖАР и  РЕЖИМ.

4.7.3.3 Проконтролировать информацию на дисплее: номера КП, МА, ШЛ, символ «П».

4.7.3.4 Проконтролировать звучание двухтонального непрерывного звукового сигнала.

4.7.3.5 Произвести набор команды на отключение звука нажатием клавиши ПУ «ОТМЕНА».

4.7.3.6 Проконтролировать прекращение звуковой сигнализации.

4.7.3.7 Проконтролировать размыкание контактов ПОЖАР выхода на ПЦН.

4.7.3.8 Принять сообщение о пожаре нажатием клавиши «ВВОД» (на каждое сообщение).

4.7.3.9 Проконтролировать появление на экране ЖКИ предупреждение о пуске ИО.

4.7.3.10 Проконтролировать отсутствие прохождения команды на пуск ИУ в течение пяти минут.

4.7.3.11 Произвести набор команды на пуск ИУ последовательным нажатием клавиш:

-	«12»-«ВВОД». Проконтролировать прохождение команды.

4.7.3.12 Набрать команду отключения ИУ клавишами:

- «РЕЖИМ»-«8»-«ВВОД»-«1»-«ВВОД»-«1»-«ВВОД»-«1»-«ВВОД».

Проконтролировать прохождение команды.

4.7.3.13 Перевести ППКОП в дежурный режим последовательным нажатием клавиш на клавиатуре ПУ:

- перевод ИП2 в исходное состояние. «РЕЖИМ»-«5»-«ВВОД»-«1»-«ВВОД»-«1»-«ВВОД»;

- - перевод ИП3 в исходное состояние.

4.7.4 Срабатывание одного ручного ИП.

4.7.4.1 Сымитировать срабатывание одного ручного ИП (ИПР).

4.7.4.2 Проконтролировать непрерывное свечение индикаторов ИУ, ПОЖАР и  РЕЖИМ.

4.7.4.3 Контролировать звучание двухтонального непрерывного звукового сигнала.

4.7.4.4 Проконтролировать информацию на дисплее: номера КП, МА, ШЛ, символ «П».

4.7.4.5 Произвести набор команды на отключение звука нажатием клавиши ПУ «ОТМЕНА».

4.7.4.6 Проконтролировать прекращение звуковой сигнализации.

4.7.4.7 Проконтролировать размыкание контактов ПОЖАР выхода на ПЦН.

4.7.4.8 Принять сообщение о пожаре нажатием клавиши «ВВОД».

4.7.4.9 Проконтролировать появление на экране ЖКИ предупреждение о пуске ИО.

4.7.4.10 Проконтролировать отсутствие прохождения команды на пуск ИУ в течение пяти минут.

4.7.4.11 Произвести набор команды на пуск ИУ последовательным нажатием клавиш:

-	«12»-«ВВОД».

Проконтролировать прохождение команды.

4.7.4.12 Набрать команду отключения ИУ клавишами:

-	«РЕЖИМ»-«8»-«ВВОД»-«1»-«ВВОД»-«1»-«ВВОД»-«1»-«ВВОД».

Проконтролировать прохождение команды.

4.7.4.13 Перевести ППКОП в дежурный режим возвращением ИПР в исходное состояние.

4.7.5 Срабатывание одного ИО.

4.7.5.1 Сымитировать срабатывание одного ИО (ИО4).

4.7.5.2 Проконтролировать непрерывное свечение индикаторов ТРЕВОГА и РЕЖИМ.

4.7.5.3 Проконтролировать звучание однотонального непрерывного звукового сигнала.

4.7.5.4 Произвести набор команды на отключение звука нажатием клавиши ПУ «ОТМЕНА».

4.7.5.5 Проконтролировать прекращение звуковой сигнализации.

4.7.5.6 Проконтролировать информацию на дисплее: номера КП, МА, ШЛ; символ «Т».

4.7.5.7 Проконтролировать размыкание контактов ТРЕВОГА выхода на ПЦН.

4.7.5.8 Подтвердить прием сообщения нажатием клавиши «ВВОД»

4.7.5.9 Перевести имитатор ИО в исходное состояние. Проконтролировать переход ППКОП в дежурный режим.

4.7.5.10 Сымитировать нарушение ШСО длительностью 50 мс (ИО6).

4.7.5.11 Проконтролировать сохранение дежурного режима ППКОП.

4.7.5.12 Сымитировать нарушение ШСО длительностью 70 мс (ИО6).

4.7.5.13 Проконтролировать прием сообщения согласно п.п. 4.7.5.24.7.5.8.

4.7.6 Отключение ШС.

4.7.6.1 Произвести набор команды на отключение ШС№ 1 в СЛ№ 1, МАП1 последовательным нажатием клавиш:

-	«РЕЖИМ»-«1»-«ВВОД»-«1»-«ВВОД»-«1»-«ВВОД»-«1»-«ВВОД».

4.7.6.2 Проконтролировать непрерывное свечение индикатора ОТКЛ. ШС.

4.7.6.3 Перевести ППКОП в дежурный режим, набрав команду включения ШС№ 1  последовательным нажатием клавиш:

-	«РЕЖИМ»-«2»-«ВВОД»-«1»-«ВВОД»-«1»-«ВВОД»-«1»-«ВВОД»;

4.7.6.4 Произвести проверки по п.п. 4.7.6.1 - 4.7.6.3 для остальных ШС и СЛ.

4.7.7 Короткое замыкание ШС.

4.7.7.1 Сымитировать к.з. в ШС № 1, СЛ № 1, МАП1.

4.7.7.2 Проконтролировать непрерывное свечение индикатора НЕИСПР. ШС, прерывистое свечение индикатора РЕЖИМ.

4.7.7.3 Проконтролировать звучание однотонального звукового сигнала.

4.7.7.4 Произвести набор команды на отключение звука нажатием клавиши ПУ «ОТМЕНА».

4.7.7.5 Проконтролировать прекращение звуковой сигнализации.

4.7.7.6 Проконтролировать информацию на дисплее: номера КП, МА, ШЛ; символ «К».

4.7.7.7 Проконтролировать размыкание контактов НЕИСПРАВНОСТЬ выхода на ПЦН.

4.7.7.8 Перевести ППКОП в дежурный режим, приняв сообщение нажатием клавиши «ВВОД».

4.7.7.9 Произвести проверки по пп. 4.7.7.1 – 4.7.7.8 для остальных ШС и СЛ.

4.7.8 Короткое замыкание СЛ.

4.7.8.1 Сымитировать к.з. в СЛ № 1 (пожарной).

4.7.8.2 Проконтролировать непрерывное свечение индикатора НЕИСПР. СЛ, прерывистое свечение индикатора РЕЖИМ.

4.7.8.3 Проконтролировать звучание однотонального звукового сигнала.

4.7.8.4 Произвести набор команды на отключение звука нажатием клавиши ПУ «ОТМЕНА».

4.7.8.5 Проконтролировать прекращение звуковой сигнализации.

4.7.8.6 Проконтролировать информацию на дисплее: номер СЛ, символ «К».

4.7.8.7 Проконтролировать размыкание контактов НЕИСПРАВНОСТЬ выхода на ПЦН.

4.7.8.8 Принять сообщение нажатием клавиши «ВВОД».

4.7.8.9 Перевести ППКОП в дежурный режим последовательным нажатием клавиш:

-	инициализации СЛ№ 1 – «РЕЖИМ»-«50»-«ВВОД»-«1»-«ВВОД»;

-	окончания инициализации СЛ№ 1 – «РЕЖИМ»-«51»-«ВВОД»-«1»-«ВВОД»;

-	включения питания МАП1 - «РЕЖИМ»-«5»-«ВВОД»-«1»-«ВВОД»-«1»-«ВВОД»;

- включения питания МАП2 - «РЕЖИМ»-«5»-«ВВОД»-«1»-«ВВОД»-«2»-«ВВОД»;

4.7.9 Обрыв ШС.

4.7.9.1 Сымитировать обрыв в ШС№ 1 в СЛ№ 1.

4.7.9.2 Проконтролировать непрерывное свечение индикаторов НЕИСПР. ШС,  РЕЖИМ.

4.7.9.3 Проконтролировать звучание непрерывного однотонального звукового сигнала.

4.7.9.4 Произвести набор команды на отключение звука нажатием клавиши ПУ «ОТМЕНА».

4.7.9.5 Проконтролировать прекращение звуковой сигнализации.

4.7.9.6 Проконтролировать информацию на дисплее: номера КП, МА, ШЛ, символ «О».

4.7.9.7 Проконтролировать размыкание контактов НЕИСПРАВНОСТЬ выхода на ПЦН.

      - Восстановить ШС. Перевести ППКОП в дежурный режим нажатием клавиши «ВВОД» на каждое сообщение.

4.7.10 Ручной пуск ИУ.

4.7.10.1 В дежурном режиме произвести набор команды на пуск ИУ последовательным нажатием клавиш ПУ:

-	 «РЕЖИМ»-«7»-«ВВОД»-«1»-«ВВОД»-«1»-«ВВОД»-«1»-«ВВОД».

4.7.10.2 Проконтролировать набор информации на дисплее: номера КП, МА, ИУ.

4.7.10.3 Проконтролировать свечение индикатора ИУ.

4.7.10.4 Проконтролировать прохождение выходной команды на пуск ИУ.

4.7.10.5 Нажать клавишу ОТМЕНА. Проконтролировать погасание индикатора ИУ.

4.7.10.6 Проконтролировать переход ППКОП в дежурный режим.

4.7.10.7 Выключить ИУ согласно п.п. 4.7.3.11.

4.7.11 Набор команды выполнен неверно.

4.7.11.1 В дежурном режиме сымитировать неверный набор команды на пуск ИУ последовательным нажатием клавиш ПУ:

-	 «РЕЖИМ»-«7»-«ВВОД»-«1»-«ВВОД»-«3»-«ВВОД»-«1»-«ВВОД».

4.7.11.2 Проконтролировать отсутствие свечения индикаторов.

4.7.11.3 Проконтролировать звучание непрерывного однотонального звукового сигнала.

4.7.11.4 Произвести набор команды на отключение звука нажатием клавиши ПУ «ОТМЕНА».

4.7.11.5 Проконтролировать прекращение звуковой сигнализации.

4.7.11.6 Проконтролировать отсутствие информации на дисплее.

4.7.11.7 Проконтролировать отсутствие прохождения выходных команд.

ППКОП считается выдержавшим испытание, если звуковые сигналы, световая индикация, информация на дисплее, выходные сигналы и команды, состояние контактов выходов на ПЦН, выходные команды во всех  режимах адекватны входным сигналам и воздействиям и соответствуют техническим требованиям п. 1.2.14.

4.8 Проверка возможности приема информации от исправных участков СЛ при возникновении к.з. на участке СЛ на соответствие п.1.2.15.

4.8.1 Сымитировать к.з. в СЛ№ 1 в заданной зоне.

4.8.2 Проконтролировать световую индикацию, звуковую сигнализацию и информацию на дисплее в соответствии с режимом.

4.8.3 Ввести подтверждение получения извещения о неисправности. Проконтролировать прекращение звуковой сигнализации.

4.8.4 Сымитировать срабатывание одного автоматического ИП (ИП1) в исправном участке СЛ.

4.8.5 Проконтролировать прохождение извещения ПОЖАР по световой индикации, звуковой сигнализации и информации на дисплее.

4.8.6 Устранить имитацию неисправности.

4.8.7 Перевести ИП и ППКОП в дежурный режим согласно п.п. 4.7.8.9.

4.8.8 Сымитировать срабатывание двух автоматических ИП (ИП2, ИП3) в одной зоне на бывшем неисправном участке СЛ.

4.8.9 Проконтролировать прохождение извещения ПОЖАР. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПУСКЕ ИУ по световой индикации, звуковой сигнализации и информации на дисплее.

4.8.10 Подать команду на пуск ИУ согласно п.п. 4.7.3.10.

4.8.11 Набрать команду отключения ИУ согласно п.п. 4.7.3.11.

ППКОП считается выдержавшим испытание, если при возникновении к.з. на участке СЛ ППКОП обеспечивает возможность приема информации от исправных участков СЛ и передачу выходных сигналов и команд в соответствии с входными сигналами и воздействиями.

4.9 Проверка операций, выполняемых на различных УД, на соответствие требованиям п.п. 1.2.11.

4.9.1 Проверка операций, выполняемых на УД1.

4.9.1.1 В дежурном режиме произвести:

-	просмотр текущего времени;

-	просмотр текущего состояния.

4.9.1.2 Проверка выполняемых операций производится при выполнении п.п. 4.7.2…4.7.8 в соответствии с программой испытаний.

4.9.1.3 Произвести просмотр текущих состояний МАП (МАО) и ШС в СЛ, используя команду №10 согласно инструкции пользователя.

4.9.1.4 Произвести просмотр произошедших событий, используя команду «ПРОСМОТР» согласно инструкции пользователя.

4.9.1.5 Произвести просмотр обобщенного состояния системы, общего количества пожаров, общего количества тревог, используя команды 11, 12, 13 согласно инструкции пользователя.

4.9.2 Проверка операций, выполняемых на УД2.

4.9.2.1 Ввести пароль доступа на уровень УД2  согласно инструкции пользователя.

4.9.2.2 Произвести проверки по п.п. 4.9.1.1…4.9.1.5.

4.9.2.3 Произвести согласно инструкции пользователя:

-	коррекцию времени и даты командой № 43;

-	изменение пароля доступа УД1 командой № 42;

-	изменение пароля доступа УД2 командой № 43;

-	тестирование индикации и сигнализации командами 30…34.

ППКОП считается выдержавшим испытание, если он имеет 2 УД, и операции, выполняемые на каждом УД, соответствуют требованиям п.п. 1.2.4.

4.10 Проверка требований к электропитанию на соответствие п.п. 1.2.16.

4.10.1 Подключить ППКОП к источнику постоянного тока (ИПТ) с регулируемым выходным напряжением. Подключить ИПТ к электросети. Установить напряжение ИПТ равным 12,0 В.

4.10.2 Включить электропитание ППКОП.

4.10.3 Проконтролировать непрерывное свечение индикатора ИБП, непрерывное свечение индикатора РАЗРЯД зеленым цветом, погасание индикатора «~220».

4.10.4 Проконтролировать величину тока, потребляемого ППКОП от ИБП.

4.10.5 Установить напряжение ИПТ равным 14,0 В.

4.10.6 Произвести проверки в соответствии с п.п. 4.7, контролируя величину тока, потребляемого ППКОП от ИБП.

4.10.7 Плавно снижать напряжение ИПТ, наблюдая за индикацией.

4.10.8 Зафиксировать величину напряжения ИПТ в момент изменения цвета свечения индикатора РАЗРЯД с зеленого на оранжевый.

4.10.9 Установить напряжение ИПБ равным 10,5 В.

4.10.10  Произвести проверки в соответствии с п.п. 4.7, контролируя величину тока, потребляемого ППКОП от ИБП.

ППКОП считается выдержавшим испытание, если он сохраняет работоспособность при изменении напряжения электропитания в диапазоне (10,5…14,0) В, индикация электропитания и потребляемый ток соответствуют приведенным в п.п. 1.2.16.

4.11 Проверка работоспособности ППКОП при максимальном сопротивлении СЛ на соответствие п.п. 1.2.17.

4.11.1 Отключить ППКОП от электропитания.

4.11.2 Включить в СЛ резисторы сопротивлением 100 (200) Ом.

4.11.3 Подключить ППКОП к электропитанию.

4.11.4 Выполнить проверки в объеме п.п. 4.7.

ППКОП считается выдержавшим испытание, если при сопротивлении СЛ в соответствии с п.п. 1.2.17 он функционирует в соответствии с техническими требованиями п.п.  1.2.14.

4.12 Проверка работоспособности ППКОП при максимальном сопротивлении ШС на соответствие п.п. 1.2.14.

4.12.1 Отключить ППКОП от электропитания.

4.12.2 Включить в ШС  резисторы сопротивлением 150 (500) Ом.

4.12.3 Подключить ППКОП к электропитанию.

4.12.4 Выполнить проверки в объеме п.п. 4.7.

ППКОП считается выдержавшим испытание, если при сопротивлении ШС в соответствии с п.п. 1.2.18 он функционирует в соответствии с техническими требованиями п.п. 1.2.14.

4.13 Проверка работоспособности ППКОП при минимальном сопротивлении изоляции между проводами СЛ, ШСП и ШСО, при минимальном сопротивлении изоляции между проводами СЛ и корпусом, ШСП и корпусом, ШСО и корпусом на соответствие п.п. 1.2.19.

4.13.1 Отключить ППКОП от электропитания.

4.13.2 Включить между проводами СЛ резисторы сопротивлением 50 кОм.

4.13.3 Подключить ППКОП к электропитанию.

4.13.4 Произвести проверки в объеме п.п.  4.7.

4.13.5 Отключить ППКОП от электропитания.

4.13.6 Включить между проводами СЛ и корпусом ППКОП резисторы сопротивлением 50 кОм.

4.13.7 Произвести проверки в объеме п.п. 4.7.

4.13.8 Отключить ППКОП от электропитания.

4.13.9 Включить между проводами ШСП резисторы сопротивлением 50 кОм.

4.13.10 Подключить ППКОП к электропитанию.

4.13.11 Произвести проверки в объеме п.п. 4.7.

4.13.12 Отключить ППКОП от электропитания.

4.13.13 Включить между проводами ШСП и корпусом ППКОП резисторы сопротивлением 50 кОм.

4.13.14 Произвести проверки в объеме п.п. 4.7.

4.13.15 Включить между проводами ШСО резисторы сопротивлением 20 кОм.

4.13.16 Подключить ППКОП к электропитанию.

4.13.17 Произвести проверки в объеме п.п. 4.7.

4.13.18 Отключить ППКОП от электропитания.

4.13.19 Включить между проводами ШСО и корпусом ППКОП резисторы сопротивлением 20 кОм.

4.13.20 Произвести проверки в объеме п.п. 4.7.

ППКОП считается выдержавшим испытания, если при минимальном сопротивлении изоляции между проводами СЛ и ШС и минимальном сопротивлении изоляции между проводами СЛ и ШС и корпусом он функционирует в соответствии с п.п. 1.2.14.

4.14 Проверка прочности изоляции и сопротивления изоляции электрических цепей ППКОП на соответствие требованиям п.п. 2.4 производится в соответствии с п.п. 4.4.2.14, 4.4.2.13 ГОСТ Р 51089.

ППКОП считается выдержавшим испытание, если не произошло пробоя или перекрытия изоляции, а измеренные значения сопротивления изоляции не менее указанных в п.п. 2.4.

4.15 Проверка устойчивости ППКОП к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха в соответствии с п.п. 1.3.1.

4.15.1 Произвести внешний осмотр ППКОП.

4.15.2 Произвести проверки в соответствии с п.п. 4.7.

4.15.3 Поместить ЦУ в климатическую камеру, в которой установлены нормальные условия испытаний. Подключить к ЦУ проводники электропитания, СЛ, внешние цепи выходов на периферийные устройства, находящиеся вне камеры.

4.15.4 Плавно изменить температуру в камере до верхнего значения рабочих температур в соответствии с п.п. 1.3.1. Выдержать ЦУ во включенном состоянии при этой температуре в течение  16 ч, контролируя отсутствие ложных сигналов и команд.

4.15.5 Сымитировать режим ПОЖАР. Проконтролировать отсутствие ложных сигналов и команд.

4.15.6 Плавно понизить температуру в камере до температуры нормальных условий. Выдержать изделие при температуре нормальных условий в течение 5 ч.

4.15.7 Открыть камеру. Перевести ППКОП в дежурный режим.

4.15.8 Извлечь ЦУ из камеры.

4.15.9 Произвести внешний осмотр ЦУ. Проконтролировать отсутствие внешних деформаций и коррозии.

4.15.10 Произвести проверки в соответствии с п.п. 4.7.

4.15.11 Выполнить действия в соответствии с п.п. 4.15.3.

4.15.12 Плавно изменить температуру в камере до нижнего значения рабочих температур в соответствии с п.п. 1.3.1. Выдержать ЦУ во включенном состоянии при этой температуре в течение 16 ч, контролируя отсутствие ложных сигналов и команд.

4.15.13 Сымитировать режим ПОЖАР. Проконтролировать отсутствие ложных сигналов и команд.

4.15.14 Плавно повысить температуру в камере до температуры нормальных условий. Выдержать изделие при температуре нормальных условий в течение 5 ч.

4.15.15 Открыть камеру. Перевести ППКОП в дежурный режим.

4.15.16 Извлечь ЦУ из камеры.

4.15.17 Произвести внешний осмотр ЦУ. Проконтролировать отсутствие внешних деформаций и коррозии.

4.15.18 Выполнить действия в соответствии с п.п. 4.15.3.

4.15.19 Повысить влажность в камере до верхнего значения при температуре в соответствии с п.1.3.1. Выдержать ЦУ во включенном состоянии при этих условиях в течение 4 суток. Проконтролировать отсутствие ложных сигналов и команд.

4.15.20 Сымитировать режим ПОЖАР. Проконтролировать отсутствие ложных сигналов и команд.

4.15.21 Установить в камере нормальные условия испытаний. Выдержать изделие в течение 5 ч.

4.15.22 Открыть камеру. Перевести ППКОП в дежурный режим.

4.15.23 Извлечь ЦУ из камеры.

4.15.24 Произвести внешний осмотр ППКОП. Проконтролировать отсутствие внешних деформаций и коррозии.

4.15.25 Произвести проверки в соответствии с п.п. 4.7.

4.15.26 Поместить периферийные устройства ППКОП в климатическую камеру, в которой установлены нормальные условия испытаний. Подключить периферийные устройства ППКОП к ЦУ, находящемуся вне камеры.

4.15.27 Произвести проверки в соответствии с п.п. 4.15.4…4.15.25 для периферийных устройств ППКОП.

ППКОП считается выдержавшим испытание, если во время климатических воздействий с параметрами по п.п. 1.3.1 он не выдает ложных сигналов и команд, после климатических воздействий с параметрами по п.п. 1.3.1 не имеет механических деформаций, следов коррозии и функционирует в соответствии с требованиями п.п. 1.2.14.

4.16 Проверка прочности ППКОП к воздействию синусоидальной вибрации на соответствие требованиям п.п. 1.3.2.

4.16.1 Произвести внешний осмотр ППКОП. Проконтролировать отсутствие внешних повреждений и деформаций.

4.16.2 Произвести проверки ППКОП в соответствии с п.п. 4.7. Отключить от ППКОП электропитание.

4.16.3 Закрепить ППКОП на платформе вибростенда.

4.16.4 Включить вибростенд и произвести воздействие на ППКОП в выключенном состоянии синусоидальной вибрации с параметрами по методу качающейся частоты с числом циклов качания, равным 10, общей продолжительностью воздействия вибрации, равной 1,5 ч.

4.16.5 Выключить вибростенд.

4.16.6 Произвести внешний осмотр ППКОП. Проконтролировать отсутствие внешних повреждений и деформаций.

4.16.7 Произвести проверки в соответствии с п.п. 4.7.

ППКОП считается выдержавшим испытание, если после воздействия синусоидальной вибрации с параметрами по п.п. 1.3.2 не имеет механических повреждений и деформаций и функционирует в соответствии с требованиями п.п. 1.2.14.

4.17 Проверка прочности к воздействию одиночных механических ударов на соответствие требованиям п.п. 1.3.3.

4.17.1 Произвести внешний осмотр ППКОП. Проконтролировать отсутствие внешних повреждений и деформаций.

4.17.2 Произвести проверки ППКОП в соответствии с п.п. 4.7.

4.17.3 Отключить ППКОП от электропитания.

4.17.4 Установить ППКОП на ударный стенд.

4.17.5 Подвергнуть ППКОП воздействию трех ударов поочередно в каждом из двух противоположных направлений по трем взаимно перпендикулярным осям (всего 18 ударов). Значения пикового ускорения и длительность ударного импульса должна соответствовать п.п. 1.3.3.

4.17.6 Произвести внешний осмотр ППКОП. Проконтролировать отсутствие внешних повреждений и деформаций.

4.17.7 Произвести проверки в соответствии с п.п. 4.7.

ППКОП считается выдержавшим испытание, если после воздействия одиночных механических ударов с параметрами по п.п. 1.3.3 он не имеет механических повреждений и функционирует в соответствии с требованиями п.п. 1.2.14.

4.18 Проверка прочности к воздействию температуры и влажности ППКОП в транспортной таре на соответствие требованиям п.п. 1.3.4.

4.18.1 Произвести внешний осмотр ППКОП. Проконтролировать отсутствие коррозии, внешних повреждений и деформаций.

4.18.2 Произвести проверки ППКОП в соответствии с п.п. 4.7.

4.18.3 Упаковать ППКОП, уложить в транспортную тару и поместить в климатическую камеру.

4.18.4 Установить в камере нижнее значение температуры для условий транспортирования. Выдержать в течение 16 ч.

4.18.5 Изменить температуру в камере до температуры нормальных условий. Выдержать ППКОП в транспортной таре при температуре нормальных условий  в течение 5 часов.

4.18.6 Извлечь ППКОП из камеры, распаковать его и произвести внешний осмотр. Проконтролировать отсутствие коррозии, внешних повреждений и деформаций.

4.18.7 Произвести проверки ППКОП в соответствии с п.п. 4.7.

4.18.8 Упаковать ППКОП, уложить в транспортную тару и поместить в климатическую камеру.

4.18.9 Установить в камере верхнее значение температуры для условий транспортирования. Выдержать в течение 16 ч.

4.18.10 Изменить температуру в камере до температуры нормальных условий. Выдержать ППКОП в транспортной таре при температуре нормальных условий  в течение 5 часов.

4.18.11 Произвести проверки ППКОП в соответствии с п.п. 4.7.

4.18.12 Упаковать ППКОП и поместить его в климатическую камеру.

4.18.13 Установить в камере влажность и температуру в соответствии с п.п. 1.3.4 и выдержать в течение 4 суток.

4.18.14 Установить в камере температуру и влажность, соответствующие нормальным условиям испытаний. Выдержать ППКОП в транспортной таре при температуре и влажности нормальных условий в течение 5 часов.

4.18.15 Извлечь ППКОП из камеры, распаковать его и произвести внешний осмотр. Проконтролировать отсутствие коррозии, внешних повреждений и деформаций.

4.18.16 Произвести проверки в соответствии с п.п. 4.7.

ППКОП считается выдержавшим испытание, если после климатических воздействий в транспортной таре с параметрами по п.п. 1.3.4 он не имеет повреждений и деформаций, следов коррозии и функционирует в соответствии с требованиями п.п. 1.2.14.

4.19 Проверка прочности ППКОП в транспортной таре к воздействию вибрации на соответствие требованиям п.п. 1.3.5.

4.19.1 Произвести внешний осмотр ППКОП. Проконтролировать отсутствие внешних повреждений и деформаций.

4.19.2 Произвести проверки ППКОП в соответствии с п.п. 4.7.

4.19.3 Упаковать ППКОП, уложить в транспортную тару.

4.19.4 Закрепить ППКОП в транспортной таре на платформе вибростенда в положении, соответствующем обозначенному на таре манипуляционному знаку «Верх, не кантовать».

4.19.5 Включить вибростенд и произвести воздействие на ППКОП синусоидальной вибрации с параметрами по п.п. 1.3.5 методом качающейся частоты общей продолжительностью воздействия вибрации, равной 6 ч.

4.19.6 Выключить вибростенд, распаковать ППКОП, произвести его внешний осмотр. Проконтролировать отсутствие внешних повреждений и деформаций.

4.19.7 Произвести проверки в соответствии с п.п. 4.7.

ППКОП считается выдержавшим испытание, если после  воздействия синусоидальной вибрации в транспортной таре с параметрами по п.1.3.5 он не имеет механических повреждений и функционирует в соответствии с требованиями п.1.2.14.

4.20 Проверка электромагнитной  совместимости ППКОП (п.п. 1.4) осуществляется  в соответствии с методиками, представленными в ГОСТ Р 50009.

4.21 Проверка габаритных размеров и массы составных частей ППКОП (п.п. 1.2.23) производится  методом  непосредственного  измерения и последующим сличением полученных данных со значениями, указанными в соответствующих чертежах.

Результаты проверки считаются положительными, если габаритные размеры и масса составных частей ППКОП не превышают указанных в п.п. 1.2.19 значений.

# 5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Условия транспортирования ППКОП в упаковке предприятия-изготовителя должны соответствовать:

- для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом на суше условиям хранения 5;

- для морских перевозок -3 (по ГОСТ 15150).

5.2 ППКОП допускается транспортировать железнодорожным, автомобильным, речным и морским видами транспорта в соответствии с документами:

"Правила перевозки грузов автомобильным  транспортом", издание "Транспорт", Москва, 1983;

"Правила перевозки грузов", издание "Транспорт", Москва, 1989;

"Технические условия  погрузки и крепления  грузов", издание Министерства путей сообщения, 1969;

"Технические условия размещения и крепления грузов в крытых вагонах", издание "Транспорт", 1969;

"Правила перевозки грузов", утвержденные Министерством речного флота РСФСР приказом №14 от 14.08.78 г.;

"Общие специальные правила перевозки грузов", утвержденные Министерством морского флота СССР в 1979 г.

5.3 Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с ППКОП должны обеспечивать их устойчивое  положение, исключать возможность  смещения  ящиков и  удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

5.4 Хранение ППКОП в упаковке должно соответствовать условиям 2 ГОСТ 15150 в положении, определяемом знаком "Верх". Срок хранения ППКОП без переконсервации - 3 года.

# 6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ППКОП должны эксплуатироваться в строгом соответствии с указаниями «Техническое описание и инструкция по эксплуатации  РЭ 4372-004-31004612-2000».

# 7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие ППКОП требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня изготовления.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

на которые даны ссылки в настоящих технических условиях

Таблица А.1

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, в котором дана ссылка |
| --- | --- |
| ГОСТ 12997-84 | Вводная часть |
| ГОСТ 14254-96 | Вводная часть |
| ГОСТ 26342-84* | П.1.1.1 |
| ГОСТ 26828-86 Е | п. 1.9.1. |
| ГОСТ 26.020-80 | п. 1.9.5 |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 | 2.1, 2.2. |
| ГОСТ 12.2.003.0-91 | п. 2.1. |
| ГОСТ 18321-73 | п. 3.7.1.1. |
| ГОСТ 166-89 | Приложение Б |
| ГОСТ Р 51089-97 | 4.14 |
| ГОСТ 12.2.006-87 | 2.5 |
| ГОСТ 9.014-78 | 1.10.1 |
| ГОСТ 9181-74 | 1.10.1 |
| ГОСТ Р 50009-92 | 1.4.1, 1.4.2, 4.20 |
| ГОСТ 15150-69 | 5.1, 5.4 |
| ГОСТ 1144-80 | 1.8.1 |
| Нормы пожарной безопасности НПБ 57-97 | 1.1.1 |
| "Правила перевозки грузов автомобильным транспортом", издание "Транспорт", Москва, 1983. | 5.2. |
| "Правила перевозки грузов", издание "Транспорт", Москва, 1989. | 5.2. |
| "Технические условия погрузки и крепления грузов", издание Министерства путей сообщения, 1969. | 5.2. |
| "Технические условия размещения и крепления грузов в крытых вагонах", издание "Транспорт", 1969. | 5.2. |
| "Правила перевозки грузов", утвержденные Министерством речного флота РСФСР приказом N 14 от 14.08.78. | 5.2. |
| "Общие специальные правила перевозки грузов", утвержденные Министерством морского флота СССР в 1979г. | 5.2. |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(рекомендуемое)

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, АППАРАТУРЫ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ППКОП

Таблица Б.1

| Наименование, тип | Технические данные |
| --- | --- |
| 1 Климатическая камера | Диапазон температур от минус 60 до плюс 60°С, влажность до 98 % |
| 2 Вибростенд | Диапазон частот от 10 до 150 Гц. Амплитуда смещения до 0,35 мм. Амплитуда ускорения до 5 g |
| 3 Установка ударная | Число ударов в минуту 10-100, ударное ускорение 5 … 500 g, масса испытываемого изделия до 50 кг |
| 4 Ампервольтметр цифровой В7-40 | 0 – 500 В, 0 – 2 А |
| 5 Источник питания постоянного тока Б5-71 | 0 – 30 В, 0 –10А |
| 6 Весы РН-10Ц13У ТУ 25-06.575-77 | 0 - 10 кг |
| 7 Штангенциркуль ЩЦ-1-1-125-0.1 ГОСТ 166-89 | 0 - 250 мм |
| 8 Лабораторный автотрансформатор ЛАТР-1 | 0 – 250 В, 1 А |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов | Номер | Входящий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулиро- ванных | (страниц) к документу | документа | Номер сопроводит. докум. и дата | Подпись | Дата |