# ПрибоР   приемно–контрольный

# охранный  ППКО «АГАТ – СТ8»

Паспорт

ДДП 01.07.000 ПС

2003

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3

2. Назначение	3

3. Технические характеристики	4

4. Комплектность	5

5. Устройство и принцип работы прибора	5

6. Конструкция прибора	7

7. Указание мер безопасности	9

8. Подготовка изделия к работе и порядок работы	9

9. Возможные неисправности и методы их устранения	13

10. Правила хранения	14

11. Транспортирование	14

12. Гарантийные обязательства	14

13. Свидетельство о приемке	14

Приложение	15

Лист регистрации изменений	17

1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание и инструкция по эксплуатации ДДП 01.07.000ТО содержит сведения о работе прибора приемно-контрольного охранного ППКО «Агат-СТ8» (в дальнейшем – прибор). В техническом описании имеются сведения, необходимые для правильной эксплуатации прибора.

2. Назначение

2.1. Прибор предназначен для организации централизованной и автономной охраны объектов различных форм собственности.

2.2. Прибор позволяет принимать тревожные  извещения по восьми независимым двухпроводным шлейфам в виде обрыва  или замыкания (в дальнейшем - нарушение) шлейфов сигнализации (ШС),  выдавать сигнал тревоги дежурному персоналу и транслировать его по линии связи на пульт центрального наблюдения (ПЦН). Прибор может работать с ШС, расположенными как внутри, так и вне помещений, что обеспечивается использованием специальной защиты входных цепей прибора.

2.3. Прибор работоспособен со всеми типами охранных извещателей, имеющих на выходе «сухие» контакты реле. Для согласования применяемых извещателей с прибором параллельно нормально разомкнутым или последовательно с нормально замкнутыми контактами реле извещателя включается оконечный резистор.

2.4. Прибор рассчитан на круглосуточную работу в условиях закрытого помещения при:

- - температуре окружающей среды от минус 40 до +50С;

- - относительной влажности до 80% при температуре +25С.

- 2.5. Прибор обеспечивает следующие режимы работы :

- -  световую индикацию дежурного режима каналов, взятых под охрану (постоянное свечение индикатора) ;

- -  световую индикацию (мигающее свечение индикатора) и звуковое оповещение режима «Тревога» любого из каналов с запоминанием до сброса;

- -  постановку на охрану (снятие с охраны) любого канала соответствующей кнопкой ;

- -  регистрацию счетчиком общего количества нарушений ШС ;

- - регистрацию счетчиком общего количества постановок на охрану (снятий с охраны) контролируемых каналов ;

- -  выдачу тревожного извещения при нарушении любого ШС размыканием контактов исполнительного реле ;

- -  подключение выносного звукового сигнализатора (ВЗС) ;

- -  управление аппаратурой видеонаблюдения выходным сигналом через соответствующий контакт специального разъема.

- 2.6. Электропитание прибора осуществляется от блока питания «Электроника Д2-27» АГО 208.315ТУ. Допускается использование других стабилизированных источников постоянного тока напряжением 12…15 В с амплитудой пульсаций не более 20 мВ и током нагрузки не менее 150 мА без ВЗС).

- 3. Технические характеристики

- 3.1. Шлейфы сигнализации:

- количество, шт…………………………………….…………………..8

- максимальное сопротивление проводов ШС, кОм…………………1

- минимальное сопротивление утечки проводов ШС, кОм….……..20

- сопротивление выносных резисторов, кОм…………………….…3,6

- 3.2. Длительность нарушения ШС, мс, не менее.............…..................560

- 3.3. Количество выходов на ПЦН…………………....…………………...1

- 3.4. Напряжение питания, В……………………….……………......12…15

- 3.5. Ток потребления, мА, не более…………………………………….150

- с  подключенным ВЗС, мА, не более……………………………..1150

- 3.6. Параметры подключаемой ВЗС:

- ток потребления, мА, не более…………………………………….1000

- напряжение питания, В, не более…………………………………....12

- 3.7. Параметры контактов исполнительного реле:

- коммутируемый ток, мА, не более…………………………..……..150

- коммутируемое напряжение, В, не более…………………..….…..230

- 3.8. Параметры выходных сигналов управления:

- замыкание контакта выходного разъема на «землю»;

- коммутируемый ток, мА, не более………………………..…………70

- коммутируемое напряжение, В, не более………………..………….25

- 3.9. Габаритные размеры прибора, мм, не более……...….…...230х170х30

- 3.10. Масса прибора, кг, не более……………………….….……….….0,35

- 4. Комплектность

- В комплект поставки прибора входят:

- Прибор АГАТ-СТ8……………………………1шт;

- Резистор С2-33-1-3,6кОм +5%……………... .8шт;

- Резистор С2-33-0,125-3,6кОм5%...................8шт;

- Розетка DB - 15F................................................1шт;

- Паспорт………………………….......................1шт;

- Шуруп 4 х 20........................………………......3шт;

- Упаковка…………………………………….....1шт.

- 5. Устройство и принцип работы приборА

- 5.1. Описание принципа действия прибора.

- Схема электрическая принципиальная приведена в приложении 1.

- 5.1.1. Прибор состоит из следующих основных функциональных узлов:

- восьми идентичных каналов, осуществляющих контроль параметров ШС, включение(выключение) в дежурный режим ШС и индикацию режимов работы;

- схемы формирования тактовых частот;

- схемы формирования звуковых сигналов;

- схемы счета тревог;

- схемы формирования сигнала тревоги на ПЦН;

- восьми ключей для формирования выходных сигналов управления.

5.1.2. Принцип действия прибора поясняется на примере работы первого канала. Диаграмма работы прибора приведена на рис.5.

Канал находится  в дежурном режиме (состояние 3 рис.5,1). Сопротивление ШС и сопротивления R1,R9 образуют делитель напряжения. При соответствии выходного напряжения этого делителя норме, границы которой соответствуют значениям порогов Р1 и Р2, выходы компараторов DA1.1, D1.2 находятся в состоянии, соответствующем логической единице, счетчик DD1.1 обнулен. При нарушении ШС один из компараторов переходит в нулевое состояние,  запуская счетчик. Если время нарушения превышает 560 мс, на выходе последнего разряда счетчика появляется логическая единица. Через резистор R25 этот сигнал поступает на вход S триггера DD5.1. В результате триггер  переходит в состояние, соответствующее режиму тревоги. Логическая единица с вывода 1 триггера разрешает подачу импульсной последовательности F2 через элемент DD13.1,  резистор R33 и транзистор VT1 на светодиод HL1 (состояние 4 рис.5.1). Кнопочный переключатель SВ1 и триггер DD5.2, включенный по схеме со счетным входом, образуют схему включения /выключения/ канала в дежурный режим. В дежурном режиме логическая единица с вывода 13 триггера DD5.2 разрешает работу компараторов и прохождение сигнала с выхода счетчика DD1.1 на вход S триггера DD5.1. При отключенном дежурном режиме логический ноль с вывода 13 триггера DD5.2 через диод VD25 и транзистор VT1 гасит светодиод HL1 (состояние 5 рис.5.1). В момент включения канала логическая единица с вывода 12 триггера DD5.2  устанавливает триггер DD5.1  в состояние, соответствующее режиму  тревоги (состояние 2 рис 5.1). Сброс тревоги осуществляется  соответствующей кнопкой по цепи R. Установка канала в выключенное (исходное) состояние при подаче питания на прибор осуществляется подачей логической единицы на вывод 10 триггера DD5.2 по цепи N (состояние 1 рис.5.1). Конденсатор C1 и диоды VD1, VD2 снижают уровень паразитных наводок на входах компараторов.

Рис.5.1

5.1.3. Схема формирования тактовых частот состоит из импульсного генератора на элементе DD17.1 и счетчика DD18. Импульсная последовательность с вывода 9 счетчика DD18 используется в качестве тонального сигнала для встроенного звукового оповещателя , частота F1 – как тактовая частота для измерения времени нарушения ШС, частота F2 – тактовая частота для формирования прерывистых звукового и светового сигналов.

5.1.4. Схема формирования звуковых сигналов при поступлении логической единицы, соответствующей сигналу тревоги, с входных каналов по цепям К1…К8 через схему «ИЛИ», собранную на диодах VD33…VD40, резисторе R67 и транзисторе VT9 включает встроенный звуковой оповещатель, собранный на элементах DD17.3, DD17.4 и BQ, а также через ключ, собранный на транзисторах VT10 и VT11 подает напряжение питания на контакты Х10 для управления ВЗС.

5.1.5. Схема счета тревог собрана на транзисторах VT13, VT14 и формирует короткий импульс, длительность которого определяется параметрами  цепи С20, R87, необходимый для изменения состояния электромеханического счетчика PС на единицу.

5.1.6. Схема формирования сигнала тревоги на ПЦН состоит из схемы повторителя на транзисторе VT12 и реле на микросхеме DA5. При включении /выключении/  каналов в дежурный режим или нарушении любого из ШС  выходная цепь реле разомкнута.

5.1.7. Восемь выходных ключей с открытым коллектором на транзисторах VT15... VT23 формируют сигналы управления и в дежурном режиме разомкнуты, а в режиме тревоги любого канала дублируют тревожное извещение, замыкая соответствующий контакт разъема Х12 на «землю».

Примечание. УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ ! Предприятие-изготовитель прибора «АГАТ-СТ8» постоянно ведет  работы, связанные с повышением  его качества и надежности. Поэтому в отдельных партиях приборов могут быть внесены  изменения, не отраженные в поставляемых с изделиями документах, с сохранением основных технических характеристик.

6. КОНСТРУКЦИЯ ПРИБОРА

- 6.1. Описание конструкции и органов управления прибора.

- Внешний вид прибора показан на рис.6.1.

- Несущей конструкцией прибора является основание 1 на котором установлена плата печатная 8. На основании имеются три отверстия для закрепления прибора на стене шурупами из комплекта  поставки. К основанию 1 винтами 7 закреплены корпус 2 и крышка 11.

- В центральной части корпуса 2 находится панель 3 с органами управления (кнопками 5) и индикации (световыми индикаторами красного 4 и зеленого 6 свечения). В правой нижней части корпуса 2 расположен электромеханический счетчик тревог 12. Встроенный звуковой оповещатель 13 располагается в верхней правой части корпуса 2. Под крышкой 11 расположены колодки контактные 10 и разъем 9, предназначенные для подключения внешних цепей.

1	-	основание	-	1шт.;

2	-	корпус		-	1шт.;

3	-	фальшпанель	-	1шт.;

4	-	световой индикатор

красного свечения  -	8шт.;

5	-	кнопка		-	9шт.;

6	-	световой индикатор

зеленого свечения  -	1шт.»

7	-	винт М3х6	-	5шт.;

8	-	плата печатная	-	1шт.;

9	-	разъем		-	1шт.;

10	-	колодка контактная  -	11шт. (22конт.);

11	-	крышка		-	1шт.;

12	-	счетчик тревог	-	1шт.;

13	-	звуковой оповещатель -	1 шт.

Рис.6.1

7. Указания мер безопасности

7.1. При выполнении работ, связанных с установкой, профилактикой и ремонтом извещателя должны соблюдаться действующие правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В.

7.2. К работам по установке, профилактике и ремонту извещателя допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и сдавшие экзамен по технике безопасности.

8. Подготовка ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ и порядок  работы

8.1. Выберите место установки, учитывая следующие рекомендации:

- необходимо обеспечить удобный доступ к прибору при  эксплуатации;

- прибор должен быть защищен от возможных механических повреждений, воздействия агрессивных сред и влаги, доступа посторонних лиц;

- не допускайте попадания прямого солнечного света на переднюю панель прибора, это ухудшит визуальный контроль состояния индикаторов;

- не устанавливайте прибор вблизи нагревательных приборов.

- 8.2. Вскройте упаковку и  проверьте комплектность согласно паспорта.

- 8.3. Если прибор перед вскрытием упаковки находился в условиях отрицательных температур, выдержите его при комнатной температуре не менее 1 ч.

8.4. Произведите внешний осмотр прибора, убедитесь в отсутствии видимых механических повреждений (трещины, сколы, вмятины).

8.5. Снимите крышку прибора.

8.6. На предварительно намеченном месте просверлите три отверстия   6...8 мм глубиной 30...40 мм, установите пробки (разметку см. рис.8.1). Установите два верхних шурупа, не докрутив их на 3...4 мм от поверхности стены. Установите прибор, используя два фигурных отверстия на его основании. Затем, до упора завернув нижний шуруп, закрепите прибор на стене.

Рис.8.1

8.7. Подключите необходимые ШС, цепь питания и другие цепи в соответствии с монтажной схемой и маркировкой контактных колодок прибора (рис.8.2 и рис.8.3).

Схема внешних соединений

Рис.8.2

Схема включения охранных извещателей

в шлейф сигнализации

а)

И1...Иn - извещатели с нормально-замкнутыми контактами;

Rk - резистор 3,6кОм5%

б)

И1...Иn - извещатели с нормально-разомкнутыми контактами;

Rк - резистор 3,6кОм5%

Рис.8.3

Примечание:   1. Перед подачей напряжения питания на прибор убедитесь в правильности  подключения соответствующих проводов.

2. Обратите внимание на соблюдение полярности при подключении питания ВЗС, ошибка может привести к выходу из строя прибора или ВЗС.

8.8. Установите резисторы оконечной нагрузки в ШС и на контакты неиспользуемых каналов. Для ШС, расположенных вне помещения, в качестве оконечной нагрузки используйте резисторы С2-33-1-3,6кОм5%.

8.9. При использовании в качестве ВЗС прибора с характеристиками, отличными от указанных в настоящем паспорте, используйте для его подключения промежуточное реле.

8.10. При использовании выходных сигналов управления прибора для коммутации каких-либо  цепей, распаяйте ответную часть разъема из комплекта поставки в соответствии с монтажной схемой и подключите его (см.рис.8.2). Установите крышку прибора.

8.11. Подайте питание на прибор, при этом на панели должен загореться индикатор СЕТЬ. В случае появления сигнала тревоги нажмите кнопку СБРОС. Световые индикаторы ШС на панели прибора должны быть погашены, звуковой оповещатель выключен.

8.12. Установите используемые каналы прибора в дежурный режим кратковременным нажатием соответствующих кнопок, выдерживая паузу 2-3 сек. между постановкой на охрану очередного канала. При этом должны загореться индикаторы этих каналов, включиться звуковой оповещатель и показания счетчика увеличиться на единицу.

8.13. Нажмите кнопку СБРОС. Постоянное свечение индикаторов соответствует дежурному режиму подключенных ШС.

8.14. Проверьте работоспособность прибора поочередными нарушениями каждого шлейфа.  При каждом нарушении прибор должен выдавать звуковое оповещение встроенным сигнализатором  и ВЗС при его использовании, световой индикатор соответствующего ШС должен мигать. Показание счетчика при появлении каждого тревожного сигнала должно изменяться на единицу. После каждого тревожного извещения восстанавливайте ШС и сбрасывайте сигнал тревоги кнопкой сброс.

8.15. Выдачу сигналов управления и исполнительного реле на ПЦН для каждого канала проводите контролем состояния соответствующих цепей.

8.16. При последующей эксплуатации рекомендуется ежемесячно проверять прибор по методике п.п. 6.14... 6.16.

9. Возможные неисправности и способы

их устранения

Перечень возможных неисправностей и способов их устранения приведен в табл.9.1.

Таблица 9.1

| Внешнее проявление неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Прибор не работает, при включении источника питания индикатор СЕТЬ не загорается | 1. Нет напряжения в сети | Проверить напряжение в сети |
|  | 2. Неисправен блок питания | Проверить и при необходимости отремонтировать или заменить блок питания |
|  | 3. Обрыв или плохой контакт в цепях питания (12 В или 220В) | Устранить обрыв или восстановить контакт |
| Постоянное тревожное извещение по какому-либо ШС | 1. Неисправен извещатель в ШС | Проверить и при необходимости отремонтировать или заменить извещатель |
|  | 2. Обрыв или плохой контакт в цепи ШС | Устранить обрыв или восстановить контакт |
|  | 3. Отсутствует контрольный резистор | Установить резистор |
| Не работает ВЗС | 1. Неисправен ВЗС | Проверить и при необходимости отремонтировать или заменить ВЗС |
|  | 2. Обрыв или плохой контакт в цепи ВЗС | Устранить обрыв или восстановить контакт |

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Приборы должны храниться в упакованном виде на складах при температуре окружающего воздуха от +5С до +30С и относительной влажности воздуха не более 85%.

Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование упакованных приборов может производиться любым видом транспорта при условии перевозки в крытых вагонах, трюмах или крытых кузовах на расстояние до 10 тыс.км.

Укладку ящиков производить так, чтобы исключить перемещение или падение их при толчках и ударах.

12.	Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями.

Средний срок службы - 8 лет.

Претензии направлять по адресу :

442960, г.Заречный Пензенской обл., а/я 45   ЗАО "ОХРАННАЯ ТЕХНИКА",

тел./факс (84149) 3-81-16, 3-81-17, 3-63-15, 3-65-86

### E-mail : u2000@zato.ru

13.	Свидетельство о приемке

Прибор «АГАТ-СТ8» заводской номер №________ соответствует техническим условиям  ДДП01.07.000ТУ и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата приемки :           «___»_________200   г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Схема электрическая принципиальная “АГАТ-СТ8”

ПРИЛОЖЕНИЕ

| Поз. обозначен. | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| BQ | Звонок пьезокерамический ЗП-1 |  |  |
|  | 12МРО.081.105ТУ | 1 |  |
|  | Конденсаторы К10-17-а ОЖ0.460.107ТУ |  |  |
|  | Конденсаторы К50-35 ОЖ0.464.214ТУ |  |  |
|  | Конденсаторы К53-30 ОЖ0.464.225ТУ |  |  |
| С1…С8 | К10-17-а-Н90-0,1мкФ+10%-В | 8 |  |
| С9…С17 | К53-30-16В-1мкФ-И | 9 |  |
| С18 | К10-17-а-М1500-1000пФ+10%-В | 1 |  |
| С19 | К53-30-16В-1мкФ-И | 1 |  |
| С20 | К10-17-а-Н90-1мкФ+10%-В | 1 |  |
| С21,С22 | # К50-35-16В-220мкФ-И | 2 |  |
|  | Микросхемы |  |  |
| DA1…DA4 | К1401 СА1 бК0.347.306-03ТУ | 4 |  |
| DA5 | КР293 КП1Б АДБК.431160.448ТУ | 1 |  |
| DD1..DD4 | К561ИЕ10 бК0.348.457-04ТУ | 4 |  |
| DD5… |  |  |  |
| …DD12 | К561 ТМ2 бК0.348.457-11ТУ | 8 |  |
| DD13… |  |  |  |
| …DD14 | К561ЛА7 бК0.348.457ТУ | 2 |  |
| DD17 | К561ТЛ1 бК0.348.457-16ТУ | 1 |  |
| DD18 | К561 ИЕ16 бК0.348.457ТУ | 1 |  |
| НL1…НL8 | Индикатор единичный АЛ307Б |  |  |
|  | аА0.336.076ТУ | 8 |  |
| НL9 | Индикатор единичный АЛ307Г |  |  |
|  | аА0.336.076ТУ | 1 |  |
| РС | Счетчик импульсов электромеханический |  |  |
|  | СИ105-1 РФ2.720.001-11ТУ | 1 |  |
| Поз. обозначен. | Наименование | Кол. | Примечание |
|  | Резисторы С2-33 ОЖ0.467.173ТУ |  |  |
| R1…R8 | С2-33-1-3,6кОм+10%-А-Г-В | 8 |  |
| R9…R16 | С2-33-1-20кОм+10%-А-Г-В | 8 |  |
| R17…R40 | С2-33-0,125-51кОм+10%-А-Г-В | 24 |  |
| R41…R48 | С2-33-0,125-1кОм+10%-А-Г-В | 8 |  |
| R49…R56 | С2-33-0,125-51кОм+10%-А-Г-В | 8 |  |
| R57…R65 | С2-33-0,125-1МОм+10%-А-Г-В | 9 |  |
| R66 | С2-33-0,125-270кОм+10%-А-Г-В | 1 |  |
| R67,R68 | С2-33-0,125-51кОм+10%-А-Г-В | 2 |  |
| R69 | С2-33-0,125-1МОм+10%-А-Г-В | 1 |  |
| R70…R73 | С2-33-0,125-51кОм+10%-А-Г-В | 4 |  |
| R74 | С2-33-0,125-24кОм+10%-А-Г-В | 1 |  |
| R75 | С2-33-0,125-51кОм+10%-А-Г-В | 1 |  |
| R76…R83 | С2-33-0,125-20кОм+10%-А-Г-В | 8 |  |
| R84,R85 | С2-33-0,125-820Ом+10%-А-Г-В | 2 |  |
| R86,R87 | С2-33-0,125-51кОм+10%-А-Г-В | 2 |  |
| R88 | С2-33-0,125-1кОм+10%-А-Г-В | 1 |  |
| R89 | С2-33-0,125-510Ом+10%-А-Г-В | 1 |  |
| R90,R91 | С2-33-0,125-2,2кОм+10%-А-Г-В | 2 |  |
| R92 | С2-33-0,125-510Ом+10%-А-Г-В | 1 |  |
| SB1…SB9 | Кнопка ПКн 125 | 9 |  |
| VD1... |  |  |  |
| ...VD49 | Диод КД522Б ДР0.362.029ТУ | 49 |  |
| VD50 | Диод КД212А аА0.336.175ТУ | 1 |  |
| VD51 | Диод КД522Б ДР0.362.029ТУ | 1 |  |
| VT1…VT9 | Транзистор КТ315Г ЖК3.365.200ТУ | 9 |  |
| VT10 | Транзистор КТ3102Б аА0.339.256ТУ | 1 |  |
| VT11 | Транзистор КТ973А АДБК.432150.328ТУ | 1 |  |
| VT12... |  |  |  |
| ...VT22 | Транзистор КТ315Г ЖК3.365.200ТУ | 11 |  |
| X1...X11 | Колодка секционная коммутационная |  |  |
|  | ФАБИ 687228.004 | 11 |  |
| XP12 | Вилка DRB – 15М | 1 |  |

Лист регистрации изменений

|  | Номера листов(страниц) |  |  |  | Всего |  | Входящий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | измененных | замененных | новых | аннулированных | листов (страниц) в докум. | Номер докум. | номер со- проводи- тельного документа и дата | Подпись | Дата |

2

19

3

18

4

17

5

16

t

U

100ms

пост.

на охр.      охрана            тревога        охрана

сброс

сброс

канал

выкл.

снятие с охр.

(канал выкл.)

1

2

3

3

4

5

6

15

7

14

8

13

4

5

13

6

12

7

3

2

1

11

10

9

8

180

140

180

140

9

12

Х1

Цепь

«Агат-СТ8»

Цепь

Цепь

1     Ш1+

2

Цепь

1     Ш2+

2

Цепь

1     Ш3+

2

Цепь

1     Ш4+

2

Цепь

1     Ш5+

2

Цепь

1     Ш6+

2

Цепь

1     Ш7+

2

Цепь

1     Ш8+

2

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Х7

Х8

Цепь

ВЗС+     1

2

Цепь

1

2

Х10

Х11

Объект

№1

К1          1

К2          2

Звуковой оповещатель

(12В, 1000мА)

Объект

№2

Объект

№3

Объект

№4

Объект

№5

Объект

№6

Объект

№7

Объект

№8

к ПЦН (230В, 150мА)

К3          3

К4          4

К6         6

К5          5

9

К8          8

К7          7

Х12              DB-15F

к аппаратуре видеонаблюдения

(25В, 70мА)

Цепь

1

+12В      2

Х9

к источнику питания

(12В, 150мА)

10

11

И1

Иn

Rk

Иn

И1

Rk

ШС(+)

ШС(+)