### Извещатель охранный

### радиоволновый линейный

«FMW-4»

Техническое описание и инструкция

по эксплуатации

4372-43071246-002 ТО

Сертификат соответствия

№РОСС RU.OC03.B00834

2003

### СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение................................................................................................	3

2. Назначение............................................................................................	3

3. Технические данные.............................................................................	4

4. Состав извещателя................................................................................	6

5. Принцип действия извещателя......................................……..	7

6. Конструкция извещателя...................................…...........................…	8

7. Указания мер безопасности..............................................................…	13

8. Порядок установки............................................................................…	14

8.1. Требования к подготовке участка и размещению

приемников и передатчиков.......................................………........….	14

8.2. Последовательность операций при установке извещателя	15

8.3. Установка на опоре блоков ПРД и ПРМ……..…..............……..	16

8.4. Установка на стене блоков ПРД и ПРМ....…..	16

8.5. Установка и подключение блока питания «БПР»	17

9. Подготовка извещателя к работе..............................…...	21

10. Проверка технического состояния.................................................…	23

11. Характерные неисправности и методы их устранения...............….	24

12. Правила хранения..........................................................................…..	25

13. Транспортирование........................................................................….	25

1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание и инструкция по эксплуатации 4372-43071246-002 ТО содержит сведения о работе извещателя охранного радиоволнового «FMW-4» (в дальнейшем – извещатель). В техническом описании имеются сведения, необходимые для правильной эксплуатации извещателей.

В техническом описании приняты следующие сокращения :

ПРД   		-  блок передающий (передатчик) ;

ПРМ  		-  блок приемный (приемник) ;

БП      		-  блок питания ;

ССОИ    		-  система сбора и обработки информации ;

КМЧ		-  комплект монтажных частей ;

ДК			-  дистанционный контроль ;

КР			-  коробка распределительная.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Извещатель предназначен для охраны участков слабопересеченной местности или отапливаемых (неотапливаемых) помещений и обеспечивает обнаружение человека, передвигающегося «в рост» или «согнувшись». Высокая помехоустойчивость к вибрации позволяет использовать извещатель для организации рубежей охраны вблизи линий метрополитена, железнодорожных путей, производственных корпусов, по верху ограждения и т.п.

2.2. Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в условиях открытого пространства и сохраняет свои характеристики при температуре окружающей среды от -40С до +50С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре +35С.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

3.1. Извещатель обеспечивает круглосуточную работоспособность и не формирует тревожное извещение при :

воздействии осадков в виде дождя и снега ;

воздействии солнечной тепловой радиации ;

воздействии ветра со скоростью не более 30 м/с ;

воздействии вибрации (метро, железная дорога, трамвай и т.п.) ;

высоте снежного покрова без дополнительных регулировок до 0,5 м ;

высоте травяного покрова до 0,3 м.

3.2. Длина зоны обнаружения извещателя от 5 до 50 м.

3.3. Ширина зоны обнаружения при длине участка :

5 м 	- не более 1 м ;

25 м 	- не более 4 м ;

50 м 	- не более 8 м.

3.4. Высота зоны обнаружения при максимальной длине зоны не менее  2,5 м.

3.5. Извещатель не имеет «мертвых» зон  по обнаружению при высоте установки  ПРД и ПРМ 0,8…0,9 м.

3.6. Допустимые неровности в зоне обнаружения не более + 0,3 м.

3.7. Зона отторжения от инженерных ограждений до оси, соединяющей ПРМ и ПРД, не менее 4 м при длине участка 50 м.

Примечание. Зона отторжения может быть уменьшена до 1 м, но при этом остальные параметры извещателя определяются экспериментально для каждого конкретного участка.

3.8. Извещатель формирует тревожное извещение при пересечении человеком зоны обнаружения со скоростью от 0,3 до 10 м/с.

3.9. Тревожное извещение формируется размыканием контактов оптоэлектронного реле на время не менее 3 сек. Коммутируемый ток до 0,1 А, напряжение до 50 В, сопротивление в замкнутом состоянии не более 110 Ом.

3.10. Электропитание извещателя осуществляется от блока питания «БПР» или от другого источника постоянного тока с напряжением 9…30 В и с пульсациями не более 0,02 В.

3.11. Ток, потребляемый извещателем, не более 0,04 А.

3.12. Извещатель не должен формировать тревожное извещение при перемещении в зоне обнаружения мелких предметов с линейными размерами не более 0,2 м на расстоянии не менее 1,5 м от извещателя.

3.13. Извещатель не формирует тревожного извещения при воздействии УКВ-излучения в диапазоне 150-175 МГц мощностью до 40 Вт на расстояние не менее 10 м.

3.14. Извещатель устойчив к воздействию электромагнитных помех по ГОСТ Р 50009-92 (импульсов напряжения в цепях питания, прерываний сетевого питания, электростатических разрядов, электромагнитных полей).

3.15. Извещатель обеспечивает формирование тревожного извещения при :

- пропадании напряжения питания или снижении ниже 9 В ;

- при выходе из строя ПРМ или ПРД ;

- воздействии на ПРМ внешнего электромагнитного поля с целью его маскирования. Допускается отсутствие тревожного извещения, но при этом выполняются требования п.3.7 ;

- подаче напряжения 5...30 В длительностью не менее 1 сек. на вход «ДК» ПРД.

3.16. Средний срок службы извещателя - 8 лет.

3.17. Габаритные размеры блоков извещателя (без КМЧ), мм, не более:

передатчика	- 155х95х65

приемника	- 155х95х65

блока питания	- 205х170х105.

3.18. Масса блоков извещателя (с КМЧ), кг, не более :

передатчика	- 0,4

приемника	- 0,4

блока питания	- 2,0.

4. СОСТАВ  ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Комплект поставки извещателя приведен в табл.4.1.

Таблица 4.1

| Обозначение | Наименование | Коли-чество, шт. | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- |
| 4372-43071246-002 | Извещатель охранный радиоволновый линейный «FMW-4» |  |  |
| ЮКСО 02.01.000 | Блок приемный | 1 |  |
| ЮКСО 02.02.000 | Блок передающий | 1 |  |
| ЮКСО 02.05.000 | Комплект монтажных частей КМЧ1 в составе: | 1 |  |
| ЮКСО 04.10.100 | кронштейн | 2 |  |
| ЮКСО 04.10.200 | стяжка | 2 |  |
| ЮКСО 02.06.000 | Комплект монтажных частей КМЧ2 в составе : | 1 | Для крепле-ния на стене |
| ЮКСО 02.06.100 | кронштейн | 2 | Постав-ляется по заказу |
| ЮКСО 02.08.000 | Комплект инструментов и принадлежностей КИП в составе: | 1 |  |
| ЮКСО 04.15.100 | жгут | 1 |  |
| ГОСТ 2839-80 | ключ 7811-000301Ц15.хр. | 1 | s8х10 |
| ЮКСО 04.20.000 | Блок питания «БПР» | 1 | Постав-ляется по заказу |
| ЮКСО 03.08.000 | #### Коробка распределительная «Барьер-КР» | 2 | Постав-ляется по заказу |
| 4372-43071246-002 ПС | Паспорт | 1 |  |
| 4372-43071246-002 ТО | Техническое описание | 1 |  |
| 4372-43071246-002 Т10 | Упаковка | 1 |  |

5. ПРИНЦИП  ДЕЙСТВИЯ  ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Извещатель состоит из передатчика и приемника.

- Передатчик излучает электромагнитные колебания в направлении приемника.

- Приемник принимает колебания, излучаемые передатчиком, преобразует их в электрический сигнал и обрабатывает его по заданному алгоритму. Блок питания обеспечивает элетропитание передатчика и приемника постоянным током напряжением 9...30 В.

- Принцип действия извещателя основан на регистрации и анализе изменений сигнала, принимаемого приемником, при пересечении человеком зоны обнаружения. Размер зоны обнаружения приведен на рис.8.1.

- Человек, пересекая зону обнаружения, вызывает модуляцию сигнала. Глубина модуляции и форма сигнала зависят от роста и массы человека, места пересечения участка, рельефа участка, скорости движения. Поэтому извещатель имеет регулируемую чувствительность для того чтобы адаптировать его под конкретный блокируемый участок.

- Принятый в извещателе многопороговый алгоритм работы позволяет значительно сократить число тревожных извещений, вызванных изменениями сигнала от растительности, мелких животных, осадков, электромагнитных помех и т.д.

Установленный на объекте извещатель можно проверять дистанционно. Дистанционный контроль работоспособности извещателя осуществляется подачей на цепь «ДК» ПРД относительно цепи «-» постоянного напряжения   5...30 В. При поступлении сигнала дистанционного контроля на ПРД, он прекращает излучать СВЧ сигнал, что приводит к формированию ПРМ тревожного извещения.

Входные и выходные цепи ПРД и ПРМ защищены от электрических наводок (в том числе грозовых).

- Электропитание извещателя осуществляется от блока питания «БПР» или от другого источника постоянного напряжения с характеристиками, соответствующими указанным в технических требованиях (п.3.10).

Параметры блока питания «БПР» :

входное напряжение		- 187...242 В (переменное);

выходное напряжение    	- 15 В (постоянное);

нагрузочная способность	- три  извещателя «FMW-4»;

- резервное питание                   - (24+6-3) В.

6. КОНСТРУКЦИЯ  ИЗВЕЩАТЕЛЯ.

6.1. Извещатель состоит из блоков приемного и передающего, выполненных в пылебрызгозащищенном исполнении.

6.2. Конструкция ПРМ (рис 6.1).

Несущей конструкцией ПРМ является основание 2, покрытое кожухом 1. На основании 2 установлены плата обработки 4 и СВЧ антенна 5. Пространство между стеной 18 и платформой 8 образует коммутационный отсек, необходимый для ввода объектового кабеля через гермоввод 9, расключения жил кабеля на контакты колодки 7, а также для доступа к регулятору чувствительности 6. Доступ к коммутационному отсеку осуществляется путем отвинчивания винтов 15 и приведением ПРМ в «монтажное» положение. Блок ПРМ устанавливается на стене при помощи кронштейна 24, а на круглой опоре (столб, труба) - с помощью кронштейна 12 и стяжки 13 (см. рис. 6.1).

6.3. Конструкция ПРД.

Конструкция ПРД аналогична конструкции ПРМ. Отличия состоят в том, что вместо платы обработки на основании 2 установлен модулятор и отсутствует регулятор 6 и гнездо 19.

6.4. Конструкция блока питания «БПР» (см.рис.6.2).

БП представляет собой пылебрызгозащищенный блок, состоящий из корпуса 1 и крышки 4, привернутой к корпусу винтами 5. Внутри корпуса находится плата 7. Ввод кабелей внутрь блока осуществляется с помощью гермовводов 3. Внутри корпуса 1 жилы кабелей разделываются на соответствующие контакты монтажных колодок 8.

Конструкция БП позволяет осуществить ввод - вывод (транзит) сетевого магистрального кабеля диаметром не более 11 мм (например, ВВГ 2х2,5), ввод - вывод (транзит) резервного магистрального кабеля диаметром не более 11 мм и ввод-вывод кабелей диаметром не более 7 мм (типа КММ 4х0,12) от приемника и передатчика или сигнального кабеля, идущего на ССОИ. Схемы транзитного подключения сетевого и сигнального магистральных кабелей приведены на рис.8.1, 8.2. БП устанавливается на круглой опоре (трубе) 6 с помощью кронштейна 2 и стяжки 9 (см.рис.6.2) или с помощью стяжки из комплекта извещателя.

Примечание. Уважаемый потребитель! Предприятие-изготовитель извещателя «FMW-4» постоянно ведет работы, связанные с повышением его качества и надежности. Поэтому в отдельных партиях извещателя могут быть конструктивные изменения, не отраженные в поставляемых с изделиями документах, с сохранением основных технических характеристик.

1  -  корпус		-	1 шт;	     7  -  плата		-  1 шт;

2  -  кронштейн		-	1 шт; 	     8  -  колодка

3  -  гермоввод		-	6 шт; 	            монтажная	-  11 шт;

4  -  крышка		-	1 шт; 	     9  -  стяжка 		-  1 шт;

5  -  винт невыпадающий		    10  -  индикатор  	-  1 шт;

М4х16		-	4 шт; 	    11  -  тумблер		-  1 шт;

6  -  опора (труба)	-	1 шт;         12  -  вставка плавкая	-  2 шт.

Рис.6.2

7. УКАЗАНИЯ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. При выполнении работ, связанных с установкой, профилактикой и ремонтом извещателя должны соблюдаться действующие правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В.

7.2. Электропитание извещателя осуществляется от источника постоянного тока напряжением   9...30 В или от сети переменного тока напряжением 220 В через блок питания «БПР». Перед началом работ необходимо изучить расположение в блоке питания элементов и кабелей, находящихся под высоким напряжением.

7.3. Прокладку и разделывание кабелей, а также подсоединение их к колодкам необходимо производить только при отключенном напряжении питания.

7.4. Замену предохранителя в БП необходимо производить при отключенном напряжении питания.

7.5. Максимальное значение средней плотности потока СВЧ энергии на расстоянии 1м от извещателя не превышает 1мкВт/кв.см, что соответствует нормам безопасности для лиц, профессионально не связанных с СВЧ.

7.6. Запрещается проведение установочных и регламентных работ при грозе или в предгрозовой ситуации.

7.7. К работам по установке, профилактике и ремонту извещателя допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и сдавшие экзамен по технике безопасности.

8. ПОРЯДОК  УСТАНОВКИ

8.1. Требования к подготовке участка и размещению приемников и передатчиков.

8.1.1. Участок, на котором размещаются ПРД и ПРМ, должен удовлетворять следующим требованиям :

а) поверхность участка должна быть выровнена, при этом максимальное отклонение от плоскости, проходящей через основания опор ПРМ и ПРД, не должно превышать + 0,3 м. Зона отторжения от инженерных ограждений до оси, соединяющей ПРД и ПРМ должна быть не менее 4 м.

При отклонениях поверхности участка от плоскости, превышающих +0,3м и при уменьшении зоны отторжения меньше 4 м тактические характеристики извещателя могут ухудшаться. В таких случаях вопрос о допустимости применения извещателя в данных условиях определяется при опытной эксплуатации ;

б) на участке не должно быть колеблющихся створок ворот, кустов, крон деревьев и др. на расстоянии не менее 1 м от оси при длине участка  до 5 м и на расстоянии  не менее 4 м при длине участка до 50 м ;

в) в зоне обнаружения извещателя допускается наличие отдельных неподвижных предметов (столбы, стволы деревьев без нижних веток и др.) на расстоянии не менее 1 м от оси, соединяющей ПРД и ПРМ;

г) высота травяного покрова не должна превышать 0,3 м ;

д) высота снежного покрова должна быть не более 0,5 м ;

е) максимальная величина уклона участка должна быть не более 30 град.

ж) требования к охраняемому участку при наличии вертикальных поверхностей, расположенных вдоль оси участка:

Вертикальные поверхности (забор, стена, ряд кустов или деревьев), расположенные вдоль участка ближе 20м от оси, оказывают влияние на работу изделия поскольку антенна имеет широкую диаграмму направленности.

Ниже перечислены случаи, когда следует обратить особое внимание при настройке извещателя:

- при установке вдоль забора высотой 2…2,5м (бетон, металлическая сетка, мокрое дерево) ближе 5м при длине участка 40-50м и ближе 2м при длине участка 30м;

- при установке вдоль стены высотой более 4м ближе 20м при длине участка более 20м;

- при установке вдоль ряда кустов, деревьев ближе 20м от них при длине участка более 25м.

ж) проезд автотранспорта, особенно грузового, вдоль участка ближе 20м от оси, может вызвать ложные срабатывания, а наличие вертикальных поверхностей увеличивает эту вероятность.

з) при установке извещателя вдоль ряда кустов, деревьев на расстоянии ближе 20м от оси участка возможны срабатывания извещателя при качании веток под действием ветра. Наихудшее расстояние до ряда растений 10+5м при длине участка 30…50м. Для уменьшения влияния рекомендуется уменьшить длину участка до 20-25м или уменьшить расстояние от оси участка до кустов до 2…4м.

8.2. Последовательность операций при установке извещателя.

Произведите разметку периметра под места установки опор. В качестве опор рекомендуется использовать металлические или асбоцементные трубы диаметром 50...200 мм. Опоры закапываются в грунт на глубину  не  менее  0,5 м. На каждой опоре допускается закреплять по два одноименных блока смежных участков, например, по два ПРМ или два ПРД.

При блокировании извещателем верха заграждения, опору для большей ее устойчивости приварите или механически свяжите с забором. При этом возвышение опоры над забором должно быть не менее 300 мм.

В местах, где выпадает много снега (более 1 м), надземная часть опоры должна быть не менее 1500 мм. В малоснежных районах надземная часть опоры должна быть не менее 1000 мм. Размеры зоны обнаружения извещателя приведены на рис.8.1.

При заказе соответствующего КМЧ извещатель или один из его блоков можно устанавливать на стене (см. п.8.4).

Проложите магистральные кабели (типа ТПП),  прокладку которых можно проводить в земле, по заграждению или по воздуху.

Размеры зоны обнаружения извещателя

Рис.8.1

8.3. Установка на опоре блоков ПРД и ПРМ.

Высота установки блоков над землей выбирается в пределах 0,8…0,9м от поверхности. Установите на трубах 14 блоки ПРД и ПРМ (см.рис.6.1). Для этого стяжку 7 (см.рис.8.4) пропустите в соответствующее отверстие на кронштейне 4. Наверните на 2…3 оборота гайку 5 на болт стяжки 7. Оберните стяжку согласно рисунку вокруг трубы и заправьте ее под шайбу 3, предварительно выбрав слабину. Затяните болт 2,  надежно закрепив стяжку. Заворачивая гайку 5, натяните стяжку 7, обеспечивая надежное закрепление кронштейна 2 на трубе 1. Излишки стяжки заправьте между кронштейном и трубой или отрежьте. После установки блоки должны быть ориентированы в направлении излучения антенны (в сторону охраняемого участка).

8.4. Установка на стене блоков ПРД и ПРМ.

Высота установки блоков определяется в соответствии с п.8.3. Произведите разметку на стене по отверстиям кронштейна 24 (см. рис. 6.1.), просверлите отверстия, установите дюбели  и с помощью шурупов 22 закрепите кронштейн 24. Закрепите ПРД (ПРМ) на кронштейне 24 с помощью гайки 10. После установки блоки должны быть ориентированы в направлении излучения антенн (в сторону охраняемого участка).

8.5. Установка и подключение блока питания «БПР».

8.5.1. Установка блока питания «БПР».

БП устанавливается на той же опоре, на которой установлен блок ПРМ (ПРД). Порядок установки БП аналогичен описанному в п.8.3.

Для уменьшения трудоемкости монтажных работ БП может быть установлен на опоре совместно с приемником (передатчиком) стяжкой из КМЧ извещателя. Стяжка 9 (см.рис.6.2), входящая в состав КМЧ БП при этом не используется.

8.5.2. Порядок подключения блока питания «БПР».

ВНИМАНИЕ ! Для снижения уровня наводимых на линии питания электромагнитных помех, БП рекомендуется устанавливать на удалении не более 300 м от места установки извещателей.

Снимите крышку 4, отвернув винты 5 (см.рис.6.2). Произведите разделку жил кабелей исходя из условия минимальной длины жил и удобства подключения. Через гермовводы большого диаметра подключаются силовые кабели с напряжением питания 220 В и резервное питание, максимальный диаметр кабеля 11 мм. Через гермовводы меньшего диаметра подключаются кабели ПРД (ПРМ) и сигнальный кабель, идущий на ССОИ, максимальный диаметр кабеля 7 мм.

1 – труба 		– 1шт..;

2 – болт М6х16 	– 1шт.;

3 – шайба 6 	– 1шт.;

4 – кронштейн 	– 1шт.;

5 – гайка М6 	– 1шт.;

6 – шайба 6 	– 1шт.;

7 – болт натяжной – 1шт.;

8 – стяжка	– 1шт.

Рис.8.4

Пропустите кабели в отверстия соответствующих гермовводов, затяните гайки гермовводов.

При необходимости на место уплотнения кабеля намотайте ленту ПХВ.

Произведите подключение жил кабелей к соответствующим контактам монтажных колодок. Закрепите крышку 4, завернув винты 5.

8.6. Подключение извещателя.

Пример подключения одного (двух) извещателей «FMW-4» приведен на рис.8.2, 8.3.

9. ПОДГОТОВКА  ИЗВЕЩАТЕЛЯ  К  РАБОТЕ.

9.1. Проверка работоспособности извещателя.

9.1.1. Проверьте правильность подключения цепей питания и выходных цепей извещателя в соответствии с рис.8.2, 8.3. В зависимости от используемой на объекте ССОИ подключите к контактам «НЗ», «НЗ» ПРМ оконечный элемент шлейфа сигнализации.

9.1.2. В случае, если участок расположен вдоль забора, стены здания и зона отторжения меньше указанной в п. 8.1.1е),ж) необходимо произвести дополнительную настройку на максимальный входной сигнал, т.е. выбрать оптимальное положение извещателя (расстояние до забора, стены) следующим образом:

9.1.2.1. Извлечь заглушку из разъема на задней поверхности блока ПРМ и подключить вольтметр в режиме измерения постоянного напряжения. Установить блоки ПРМ и ПРД в рабочее положение. Включить питание блока ПРД.

9.1.2.2. Включить питание ПРМ и контролировать напряжение на контрольном гнезде. При включении напряжение должно быть 5В, затем уменьшаться с дискретностью 0,3В до рабочего значения UКТ.

Минимальному сигналу, при котором сохраняется работоспособность извещателя, соответствует напряжение UКТ =0,05...0,1В, максимальному - 4,7...5,3В. Для обеспечения запаса диапазона автоматической регулировки усиления усилителя, необходимого на случай изменения внешних условий, рекомендуемое значение напряжения UКТ=0,6...4,2В. Изменить положение кронштейна вокруг опоры таким образом, чтобы блок ПРМ или ПРД переместился относительно стены, забора на 30-50мм, сохранив направление блоков друг на друга.

9.1.2.3. Изменяя положение блоков ПРД, ПРМ, выбрать такое положение, при котором напряжение, контролируемое вольтметром, находилось бы в пределах 0,6…4,2В. Зафиксировать положение кронштейна. Отключить жгут от контрольного гнезда.

9.1.2.4. Поставить на место заглушку контрольного разъема.

9.1.3. В случаях, отличных от перечисленных в п.9.1.2, после подачи питания на извещатель необходимо проконтролировать напряжение UКТ (см.п.9.1.2.1). Оно должно находиться в пределах 0,6...4,2В.

9.1.3.1. Если напряжение UКТ больше 4,2В - изменить положение блока ПРД или ПРМ (немного отвернуть в сторону), чтобы значение UКТ попало в указанный выше диапазон.

9.1.3.2. Зафиксировать положение кронштейна. Отключить жгут.

9.1.4. Настройка чувствительности.

Сделайте контрольные проходы по всей длине участка, пересекая его в положениях «в рост» и «согнувшись». Для проходов выбирайте места во впадинах и на возвышениях охраняемого участка. Наличие тревожного извещения контролируйте тестером в режиме измерения сопротивления на контактах коробки распределительной, подключенных к контактам колодки ПРМ с маркировкой «НЗ», «НЗ».

При необходимости подрегулируйте чувствительность регулятором 6 (рис.6.1). Наибольшей чувствительности соответствует крайнее (по часовой стрелке) положение регулятора.

Повторите контрольные проходы после выбранной чувствительности. Извещатель должен формировать тревожное извещение после каждого контрольного пересечения участка.

Не устанавливайте завышенную чувствительность, это может привести к ложным срабатываниям извещателя !

После  настройки извещателя  произведите  дистанционную  проверку  его работоспособности,  для  чего  на  цепь  «ДК»  ПРД относительно цепи «-» подайте  напряжение  5…30  В  на  время   1…2 сек.  При   этом   извещатель   должен   сформировать тревожное извещение. В процессе эксплуатации извещателя рекомендуется проводить дистанционную проверку работоспособности каждые 8 часов. После установки извещателя проведите его опытную эксплуатацию в течение 1...2 суток для выявления и устранения возможных ошибок монтажа и настройки.

10. ПРОВЕРКА  ТЕХНИЧЕСКОГО  СОСТОЯНИЯ

10.1. Обслуживание извещателя должно производиться лицами, прошедшими специальное обучение и инструктаж.

10.2. Во время эксплуатации извещателя необходимо периодически проводить контрольно-профилактические работы.

10.2.1. Ежемесячно проводить внешний осмотр блоков извещателя и состояние участка, на котором установлены ПРМ и ПРД.

Необходимо проверять :

-   отсутствие пыли, грязи, снега и льда со стороны излучения антенн ПРМ и ПРД и очищать их в случае необходимости ;

-   отсутствие посторонних предметов на участке, где установлены ПРМ и ПРД.

10.2.2. Ежеквартально :

-   проводить все работы, указанные в составе ежемесячных работ ;

-   проверять состояние кабелей и кабельных соединений.

10.2.3. При проведении сезонных работ контролируется высота травяного покрова. При высоте травяного покрова в рабочей зоне извещателя более 0,3 м, траву необходимо выкашивать или удалять каким-либо другим способом.

10.2.4. При изменении высоты снежного покрова возможно появление ложных срабатываний из-за снижения сигнала на входе блока приемного. В этом случае необходимо расчистить снег, или изменить высоту установки антенн ПРМ и ПРД.

После изменения высоты установки антенн, необходимо произвести проверку работоспособности извещателя по методике раздела 9.

11. ХАРАКТЕРНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ  И  МЕТОДЫ  ИХ

УСТРАНЕНИЯ

Перечень характерных неисправностей приведен в табл. 11.1.

Таблица 11.1

| Неисправность, внешнее проявление | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. На ССОИ непрерывно идет тревожное извещение | 1. Нарушена линия связи. | Проверьте целостность кабеля и правильность его подключения. Восстановите линию связи. |
|  | 2. Сгорел предохранитель в БП. | Замените предохранитель. |
|  | 3. Отсутствует или ниже нормы напряжение сети переменного тока на клеммах БП. | Обеспечьте соответствие питающего напряжения БП его техническим характеристикам. |
|  | 4. Не соответствие технического состояния участка или извещателя норме. | Проведите осмотр участка и извещателя в соответствии с разделом 10 и устраните имеющиеся нарушения. |
|  | 5. Неисправен ПРД. | Замените ПРД. |
|  | 6. Неисправен ПРМ. | Замените ПРМ. |
|  | 7. Неисправен БП. | Замените БП. |
| 2. Ложные срабатывания | 1. Наличие ветвей деревьев или высокой травы в зоне обнаружения. Перемещение по участку животных. | Осмотрите участок и устраните возможные помеховые факторы. |

Продолжение табл. 11.1

| Неисправность, внешнее проявление | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 3. Извещатель не срабатывает при пересечении человеком участка. | Неисправен ПРМ. | Замените ПРМ. |
|  | Неправильно (высоко) установлены ПРМ и ПРД. | Установить ПРМ и ПРД в соответствии с требованиями п.8.3. |

12. ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ

Извещатели должны храниться в упакованном виде на складах при температуре окружающего воздуха от +5С до +30С и относительной влажности воздуха не более 85%.

Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

13. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование упакованных извещателей может производиться любым видом транспорта (воздушным – в герметизированных отсеках) при условии перевозки в крытых вагонах, трюмах или крытых кузовах на расстояние до 10 тыс. км.

Укладку ящиков производить так, чтобы исключить перемещение или падение их при толчках и ударах.

### Извещатель охранный

### радиоволновый линейный

«FMW-4»

Паспорт

4372-43071246-002 ПС

Назначение извещателя и его технические характеристики приведены в соответствующих пунктах технического описания 4372-43071246-002 ТО.

1.КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

- Передатчик                                                                  	1шт;

- Приемник	                                                                     	1шт;

- Комплект монтажных частей                                    	1компл;

- Комплект инструментов и принадлежностей		1компл.;

- Блок питания «БПР»

- (поставляется по отдельному заказу)           		1 шт;

- Техническое описание и инструкция

- по эксплуатации, паспорт			         	1шт;

- Упаковка          					1 шт.

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

# Извещатель «FMW-4» зав. №_______________ соответствует техническим условиям 4372-43071246-002 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска____________________200   г.

Штамп  ОТК

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями.

Средний срок службы - 8 лет.

ЗАО "ОХРАННАЯ ТЕХНИКА"

442960, г.Заречный

Пензенской обл., а/я 45

тел./факс (84149) 3-81-16,

3-81-17, 3-63-15, 3-65-86

E-mail : ot@forteza.ru

2

27

3

26

4

25

5

24

6

23

7

22

8

21

9

20

КР1…КР3 – коробка распределительная

«Барьер-КР»

БП – блок питания «БПР»

Рис.8.3

~

15В

10

19

1 – кожух 		– 1шт;		13 – стяжка 		– 1шт;

2 – основание 		– 1шт;		14 – круглая опора(труба) – 1шт;

3 – стойка 		– 2шт.;		15 – винт невыпад. М4 	– 2шт;

4 – плата обработки 	– 1шт; 		16 – винт М6х12 	– 1шт;

5 – СВЧ-антенна 	– 1шт; 		17 – шайба увеличен. 6 	– 1шт;

6 – регулятор чувствит. 	– 1шт;		18 – стенка 		– 1шт;

7 – колодка 4-х конт. 	– 1шт;		19 – гнездо контрольн. 	– 1шт;

8 – платформа 		– 1шт;		20 – заглушка 		– 1шт;

9 – гермоввод 		– 1шт;		22 – шуруп 4х20 	– 3шт;

10 – гайка М6 		– 1шт;		23 – скоба 		– 2шт;

11 – шайба 6 		– 1шт;		24 – кронштейн 		– 1шт.

12 – кронштейн 		– 1шт;

Рис.6.1

Ø50…200

КР – коробка распределительная

«Барьер-КР»

БП – блок питания «БПР»

2           1

Рис.8.2

11

18

Рис. 6.1 (продолжение)

12

17

# Ø50…200

50 м

8 м

ПРД

ПРМ

13

16

14

15