##### ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ИНСТРУКЦИЯ ОПЕРАТОРА ПЭВМ

ПРИ РАБОТЕ С СИСТЕМОЙ  «КАШТАН-ОПЕРАТОР»

Содержание

1 Введение................................................................................................……………... 3

2 Общие указания.......................................................................................………….... 	3

3 Указание мер безопасности........................................................................………… 3

4 Подготовка к работе..................................................................................………….. 3

5 Порядок работы оператора........................................................................…………. 3

- Общие сведения.................................................................................………….…. 	3

- Вид основного экрана........................................................................………...….. 	3

6 Пункт меню «Инициализация»...................................................................………....	5

- Общие указания...............................................................................………....... ….	5

- Инициализация системы...................................................................………..... ….	6

- Инициализация блоков.....................................................................………...... …	6

- Инициализация СОМ - порта............................................................……….... ….	7

- Инициализация графики....................................................................……….... ….	8

- Изменение пароля............................................................................………....... ….	9

- Изменение смены………………………………………………………………….	10

7 Пункт меню «Команды»...........................................................................……….......	10

- Общие указания.................................................................................………..... ….	10

- Команда «Блоков» включение..........................................................………...…... 	11

- Команда «Блоков» отключение..........................................................……….…... 	11

- Команда «СО» снятие с контроля.....................................................………..…... 	12

- Команда «СО» установка на контроль...............................................……….…...	12

- Команда «СО» включение………………………………………………………..	12

- Команда «СО» отключение………………………………………………………	12

- Команда «Проверка»..........................................................................………...…...	12

- Команда включение/отключение звука.............................................……....... ….	13

- Команда «Просмотр»……………………………………………………………..13

- Команда «Печать счетчиков»…………………………………………………….14

8 Пункт меню «Архив»...............................................................................………....... 	14

- Общие указания.................................................................................………...…... 	14

- Вся информация..............................................................................…………..…... 	14

- Тревожная........................................................................................…………..…... 	15

- Служебная.......................................................................................…………...….. 	15

- Неисправности..................................................................................………....…... 	15

9 Пункт меню «Графика».............................................................................…………..	16

10 Пункт меню «Сброс»............................................................................…………..... 	16

11 Пункт меню «Выход»............................................................................………….... 	17

12 Использование правой кнопки мыши.....................................................……….... 	17

- Общие указания.............................................................................……….....…..	17

- Контекстное меню окна «Блок».......................................................……….….. 	17

- Контекстное меню окна «Состояние датчиков»...................................………..	17

- Контекстное меню окна «Просмотр страниц графики»....................…....….... 	18

###### Введение

- Инструкция оператора предназначена для изучения и выполнения правил эксплуатации «СИСТЕМЫ «КАШТАН-ОПЕРАТОР»» далее по тексту система.

- При эксплуатации системы необходимо дополнительно использовать эксплуатационную документацию на ПЭВМ.

## 2 Общие указания

- Система эксплуатируется в условиях, оговоренных в эксплуатационной документации на ПЭВМ.

- Лица, работающие с системой, должны знать порядок работы с системой и изучить работу ПЭВМ в объеме курса обучения оператора.

# 3 Указание мер безопасности

- При подготовке к работе и эксплуатации системы необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (например до 1000 В).

- Эксплуатация системы должна проводиться лицами, имеющими право на работу с электроустановками напряжением до 1000 В, изучившими настоящую инструкцию и эксплуатационную документацию на систему, ПЭВМ, печатающее устройство.

# 4 Подготовка к работе и запуск программы

4.1 Требования к ПЭВМ:

а) процессор не ниже «Pentium 166»;

б) накопитель на жестком диске («винчестер») емкостью не менее 200 Мбайт;

в) оперативная память объемом не менее 32 Мбайт;

г) принтер (при необходимости);

д) операционная система - версия Windows 95 или выше.

- Для работы системы необходимо:

а) создать каталог C:\КаштанOп;

б) вставить дискету с ПО системы в дисковод и скопировать файлы: KASHTAN_OP.exe;

Gr1.bmp;

..

Gr32.bmp.

Файлы Gr1.bmp..Gr32.bmp содержат графические планы объекта, порядковые номера файлов соответствуют номерам страниц отображаемым при выполнении программы. Они должны быть созданы при использовании графического редактора «Paint» в период подготовки системы к эксплуатации.

- Для работы  программы запустите исполняемый файл Kashtan_Op.exe. На экране появится основное окно (см. Рис 5.1).

# 5  Порядок работы оператора

- Общие сведения

При работе оператор имеет доступ к различным режимам работы через пункты основного меню экрана, а именно:

- инициализации системы;

- управления работой;

- просмотр архивной информации за период 1 год;

- просмотр страниц графики;

- сброс тревог и звуковой сигнализации.

Для доступа ко всем пунктам основного меню используется левая кнопка мыши. Использование правой кнопки мыши позволяет работать с контекстным меню.

- Вид основного экрана

Окно «Блок»

Окно «Состояние датчиков»

Окно текущей информации

Строка состояния

Рисунок 5.1

Основными элементами экрана являются следующие:

а) главное меню с элементами:

- инициализация;

- команды;

- архив;

- графика;

- сброс;

- выход;

б) окно «Состояния датчиков» или окна, если их больше одного. В окне отображаются состояния датчиков выбранных блоков. Номер блока отображается в левой части окна. Максимально на экране может отображаться состояние датчиков только шести блоков. Если количество блоков в системе больше шести, то кнопка «След» позволяет просматривать состояние датчиков всех блоков. Изменение состояния фиксируется соответствующим изменением цвета графического изображения датчика блока, а именно:

- серый - датчик отключен;

- зеленый - датчик включен и установлен на контроль;

- синий - датчик включен и снят с контроля;

- красный мигающий - датчик в тревоге или неисправен.

в) окно «Блок». В окне отображаются номера и состояния блоков входящие в состав системы. Изменение состояния также фиксируется изменением цвета графического изображения блока, а именно:

- серый -  отключен;

- зеленый - включен;

- синий - все датчики блока сняты с контроля;

- красный мигающий - тревога или неисправность одного или всех датчиков, неисправность блока.

В этом окне используется левая кнопка мыши для передачи команды «Сброс тревог» на выбранный блок. Установите указатель мыши на блок, имеющий тревоги и нажмите левую кнопку мыши.

г) окно «Текущая информация». Все изменения, происходящие в системе, фиксируются в архиве с одновременным выводом в окно текущей информации. Основными полями окна являются следующие:

- номер блока и датчика;

- сообщение;

- помещение;

- дата события;

- время события.

Предоставлена возможность просмотра текущей информации за текущий месяц. Для просмотра информации за предшествующий месяцы необходимо воспользоваться пунктом главного меню «Архив».

д) строка состояния. В строке состояния отображается системная дата, системное время и состояние управления звуковым сигналом.

# 6 Пункт меню «Инициализация»

- 6.1 Общие указания

6.1.1 Инициализация проводится при вводе системы в эксплуатацию, а также при необходимости изменения введенной информации в процессе эксплуатации.

Инициализация проводится оператором. Система поставляется с паролем оператора «123».Доступ ко всем пунктам меню осуществляется через ввод пароля (см. Рис 6.1).

Рисунок 6.1

6.1.2 При инициализации системы используется информация из проектной или иной документации.

Для инициализации установите указатель мыши на пункт меню «Инициализация» и нажмите левую кнопку мыши, при этом появится подменю с пунктами (см. Рис 6.2).

Рисунок 6.2

- Инициализация системы

Для инициализации системы установите указатель мыши на пункт «Системы» и нажмите левую кнопку мыши, появится окно ввода пароля. Введите пароль и нажмите кнопку «Ввод», при правильно набранном пароле появится окно «Инициализация системы» (см. Рис 6.3).

Рисунок 6.3

Окно имеет два поля:

- поле ввода параметров;

- поле просмотра введенных параметров по всем блокам.

В поле ввода параметров введите номер блока, установите флаг наличия блока в системе, тип блока («Каштан» или «Гоби»), введите название блока (до 12 символов), проверьте правильность параметров и нажмите кнопку «Ввод» для сохранения параметров, либо кнопку «Отмена», для отмены введенных параметров. Проконтролировать введенные параметры можно в окне просмотра. При необходимости можно продолжить инициализацию блоков. Для завершения работы нажмите кнопку «Выход», окно инициализации закроется.

- Инициализация блоков

Для инициализации блоков установите указатель мыши на пункт «Блоков» и нажмите левую кнопку мыши, появится окно ввода пароля. Введите пароль и нажмите кнопку «Ввод», при правильно набранном пароле появится окно «Инициализация блоков» в соответствии с типом блока «Каштан» или «Гоби» (см. Рис 6.4 или Рис 6.5) соответственно. При инициализации блоков выбираются номера датчиков и вводятся названия датчиков или их местоположения. Для блоков типа «Гоби» дополнительно вводится параметр включения/отключения датчиков. Введите номер блока, если этот блок проинициализирован в системе, то заполнятся поля наличия, названия, тип блока (эти поля для редактирования недоступны). Введите номер датчика, заполните поле название датчика (до 23 символов) и, если блок имеет тип «Гоби», то установите флаг «Включение/Отключение» датчика. Для      сохранения введенных параметров нажмите кнопку «Ввод» или кнопку «Отмена» для отмены введенных данных. Для продолжения инициализации датчиков введите следующий номер датчика. Для перехода к инициализации следующего блока введите следующий номер блока. При окончании инициализации блоков нажмите кнопку «Выход», окно инициализации блоков закроется.

Рисунок 6.4

Рисунок 6.5

6.4 Инициализация СОМ- порта

Для выбора СОМ- порта установите указатель мыши на пункт «СОМ- порта» и нажмите левую кнопку мыши, появится окно ввода пароля. Введите пароль и нажмите кнопку «Ввод», при правильно набранном пароле на экране появится окно «Инициализация СОМ - порта» (см. Рис 6.6).

Рисунок 6.6

Окно имеет два поля:

- подключение блоков;

- подключение ПЭВМ.

Система допускает работу с блоками «Каштан», «Гоби» с использованием интерфейса  RS485. Необходимо выбрать СОМ- порт и скорость обмена. Установите указатель мыши на СОМ и нажмите левую кнопку мыши, выбор будет отмечен черной точкой. Если в системе предусмотрена дополнительная ПЭВМ (администратор), для выбора параметров подключения используется поле подключение ПЭВМ: выберите СОМ-порт и скорость обмена.

Если вы уверены в правильности выбора, нажмите кнопку «Ввод» Для выхода из режима инициализации нажмите кнопку «Выход», при этом окно инициализации закроется.

6.5 Инициализация графики

Для выбора инициализации графики установите указатель мыши на пункт «Графика» и нажмите левую кнопку мыши, появится окно ввода пароля. Введите пароль и нажмите кнопку «Ввод», при правильно набранном пароле на экране появится окно «Инициализация страниц графики» (см. Рис 6.7).

Инициализация страниц графики заключается в том, чтобы расположить графическое изображение датчиков на уже готовых страницах, которые были созданы с помощью графического редактора «Paint». Максимальное число страниц 32.

Выбор страницы производится левой кнопкой мыши при нажатии на номер в верхней части окна.

В нижней части окна расположены элементы, которые выполняют следующие действия:

- выбрать номер блока и номер датчика;

- кнопка «Добавить» инициирует графическое отображение этого датчика;

- кнопка «Удалить» удаляет датчик, выбранный на поле рисунка с помощью мыши;

- кнопка «Ввод» сохраняет введенное расположение датчиков;

- кнопка «Выход» закрывает окно.

Рисунок 6.7

Для расположения датчиков на странице необходимо выполнить следующие действия:

- введите номер блока и номер датчика;

- нажмите кнопку «Добавить», появится графическое изображение датчика;

- установите указатель мыши на это изображение, нажмите левую кнопку мыши и переместите его на нужное место, отпустите кнопку мыши;

- повторите последовательность действий для всех остальных датчиков;

- нажмите кнопку «Ввод» и сохраните введенные данные.

Для удаления датчика необходимо:

- установить указатель мыши на графическое изображение датчика;

- нажмите и отпустите левую кнопку мыши;

- нажмите кнопку «Удалить», изображение датчика исчезнет;

- нажмите кнопку «Ввод» и сохраните введенные изменения.

При завершении инициализации нажмите кнопку «Выход», окно закроется.

6.6 Изменение пароля

Для изменения пароля установите указатель мыши на пункт «Пароль» и нажмите левую кнопку мыши, появится окно ввода пароля. Введите пароль и нажмите кнопку «Ввод», при правильно набранном пароле на экране появится окно «Изменение пароля» (см. Рис 6.8).

Рисунок 6.8

В окне имеется 2 поля: «Пароль» и «Введите новый пароль». В поле «Пароль» отображается действующий пароль. Это поле недоступно для редактирования. Для изменения пароля в поле «Введите новый пароль» введите новые данные и для сохранения нового пароля нажмите кнопку «Ввод», в противном случае нажмите кнопку «Отменить».

6.7 Изменение смены

Для изменения смены установите указатель мыши на пункт «Смены» и нажмите левую кнопку мыши, появится окно ввода пароля. Введите пароль и нажмите кнопку «Ввод», при правильно набранном пароле на экране появится окно «Выбор смены» (см. Рис 6.9).

Рисунок 6.9

Установите указатель мыши на необходимую смену и нажмите левую кнопку мыши, выбор будет отмечен черной точкой. Если вы уверены в правильности выбора, нажмите кнопку «Изменить». Для выхода из режима нажмите кнопку «Выход», при этом окно выбора смены закроется.

7 Пункт меню «Команды»

7.1 Общие указания

Для выбора команд оператора управления системой установите указатель мыши на пункт меню «Команды» и нажмите левую кнопку мыши, при этом появится подменю с пунктами (см. Рис 7.1):

- Блоков;

- Со;

- Проверка;

- Вкл/откл звука;

- Просмотр;

- Печать счетчиков.

Рисунок 7.1

Пункт меню «Блоков» включает в себя еще подменю. Установите указатель мыши на пункт «Блоков» и нажмите левую кнопку мыши, при этом меню изменит свой вид (см. Рис 7.2) и добавятся 2 пункта подменю: включение, отключение.

Пункт меню «СО» включает в себя еще подменю. Установите указатель мыши на пункт «СО» и нажмите левую кнопку мыши, при этом меню изменит свой вид (см. Рис 7.3) и добавятся 2 пункта подменю: включение, отключение.

Рисунок 7.2

Рисунок 7.3

7.2 Команда «Блоков» включение.

Установите указатель мыши на пункт подменю «Включение» и нажмите левую кнопку мыши, на экране появится окно «Включение блоков» (см. Рис 7.4).

Рисунок 7.4

Команда включения подключает блок к ПЭВМ. Команда может быть подана как по одному блоку, так и по группе. Введите номер блока (или номера) и нажмите кнопку «Ввод». При этом в окне «Блок» на основном экране фон номера соответствующего блока изменит свой цвет на зеленый, а при отсутствии связи с блоком - на красный мигающий. Для выхода из режима подачи команд нажмите кнопку «Выход», окно закроется.

7.3 Команда «Блоков» отключение

Установите указатель мыши на пункт подменю «Отключение» и нажмите левую кнопку мыши, на экране появится окно «Отключение блоков».

Выполнение команды аналогично предыдущей команде, окно команды аналогично команде включения (см. Рис 7.4), но заголовок окна изменится на «Отключение блоков». При вводе команды фон номера блока в окне «Блок» на основном экране изменится на серый.

- Команда «СО» снятие с контроля

Установите указатель мыши на пункт подменю «Снятие с контроля» и нажмите левую кнопку мыши, на экране появится окно «Снятие с контроля» (см. Рис 7.5).

Команда может быть передана как по одному датчику, так и по группе. Введите номер блока и номер (номера) датчиков и нажмите кнопку «Ввод». При этом в окне «Текущая информация»  основного экрана появится сообщение о снятии с контроля датчика или датчиков, графическое изображение датчика в поле состояния датчиков изменит свой цвет на синий. Для выхода из режима подачи команд нажмите кнопку «Выход».

Рисунок 7.5

7.5 Команда «СО» установка на контроль

Установите указатель мыши на пункт подменю «Установка на контроль» и нажмите левую кнопку мыши, на экране появится окно «Установка на контроль»

Выполнение команды аналогично предыдущей команде, окно команды аналогично команде снятие с контроля (см. Рис 7.5), но заголовок окна изменится на «Установка на контроль». В окне «Текущая информация» появится сообщение об установке на контроль, а графическое изображение датчика изменит своей цвет на зеленый.

7.6 Команда «СО» включение

Установите указатель мыши на пункт подменю «Включение» и нажмите левую кнопку мыши, на экране появится окно «Включение»

Выполнение команды аналогично предыдущей команде, окно команды аналогично команде снятие с контроля (см. Рис 7.5), но заголовок окна изменится на «Включение». В окне «Текущая информация» появится сообщение об установке на контроль, а графическое изображение датчика изменит своей цвет на зеленый.

7.7 Команда «СО» отключение

Установите указатель мыши на пункт подменю «Отключение» и нажмите левую кнопку мыши, на экране появится окно «Отключение»

Выполнение команды аналогично предыдущей команде, окно команды аналогично команде снятие с контроля (см. Рис 7.5), но заголовок окна изменится на «Отключение». В окне «Текущая информация» появится сообщение об установке на контроль, а графическое изображение датчика изменит своей цвет на зеленый.

7.8 Команда «Проверка»

Установите указатель мыши на пункт меню «Проверка» и нажмите левую кнопку мыши, на экране появится окно «Проверка блоков» (см. Рис 7.6).

Команда может быть подана как по одному блоку, так и по группе. Введите номер блока (или номера) и нажмите кнопку «Ввод». Для выхода из режима подачи команд нажмите кнопку «Выход», окно закроется.

Рисунок 7.6

7.9 Команда включение/отключение звука

Эта команда включает или отключает звуковой сигнал, при условии, если в системе есть тревожная ситуация. Установите указатель мыши на пункт меню «Вкл/Откл звук» и нажмите левую кнопку мыши. Состояние звукового сигнала изменится на противоположное, и изменится надпись на строке состояния основного экрана (Зв вкл или Зв откл).

7.10. Команда «Просмотр»

Установите указатель мыши на пункт меню «Просмотр» и нажмите левую кнопку мыши, на экране появится окно «Просмотр блока» (см. Рис 7.7).

Рисунок 7.7

Команда может быть подана по одному блоку. Введите номер блока и нажмите кнопку «Ввод». Для выхода из режима подачи команд нажмите кнопку «Выход», окно закроется.

После нажатия кнопки «Ввод» откроется окно «Просмотр инициализации блока» (см. Рис 7.8 или Рис 7.9).

Рисунок 7.8

Рисунок 7.9

7.11 Команда «Печать счетчиков»

Эта команда обеспечивает вывод на принтер состояния счетчиков СО включенных блоков. Подготовьте принтер к работе, установите указатель мыши на пункт меню «Печать счетчиков» и нажмите левую кнопку мыши. На бумаге будут распечатаны в виде таблицы счетчики событий всех СО, входящих в состав блоков.

### 8 Пункт меню «Архив»

8.1 Общие указания

Для выбора режима работы с архивом установите указатель мыши на пункт меню «Архив» и нажмите левую кнопку мыши, при этом появится подменю с пунктами (см. Рис 8.1):

- вся информация;

- тревожная;

- служебная;

- неисправности.

- Рисунок 8.1

Режим вывода сообщений позволяет просмотреть все изменения происходившие в системе в течении одного года и вывести содержимое архива на принтер.

Режим вывода по ячейкам позволяет просмотреть параметры инициализации ячеек панелей пеналов.

- Вся информация

Установите указатель мыши на пункт «Вся информация» и нажмите левую кнопку мыши, при этом откроется «Окно архивной информации (Вся информация)» (см. Рис 8.2).

Окно архивной информации состоит из двух частей:

- ввод параметров просмотра (маска поиска);

- поле просмотра сообщений.

Рисунок 8.2

Маска поиска содержит следующие параметры:

- день, месяц, год (начало поиска);

- день, месяц, год (конец поиска);

- час, минуты (начало поиска);

- час, минуты (конец поиска);

- номер блока, номер датчика (начало поиска);

- номер блока, номер датчика (конец поиска).

Для ввода параметров можно использовать левую кнопку мыши или клавиатуру. Введите необходимые параметры и нажмите кнопку «Вывод», в поле просмотра отобразится информация в соответствии с маской поиска. Для вывода на принтер нажмите кнопку «Печать». В поле «Всего» отобразится количество сообщений соответствующие заданной маске поиска.

Основные поля окна просмотра следующие:

- номер блока и датчика;

- сообщение;

- помещение;

- дата события;

- время события.

Для выхода из режима просмотра нажмите кнопку «Выход», окно архивной информации закроется.

8.3 Тревожная

Установите указатель мыши на пункт «Тревожная» и нажмите левую кнопку мыши, при этом откроется  «Окно архивная информация (Тревожная)» Внешне это окно ничем не отличается от окна описанном в п.8.2 (см. Рис 8.3), но в поле просмотра будут находиться только тревожные сообщения.

8.4 Служебная

Установите указатель мыши на пункт «Служебная» и нажмите левую кнопку мыши, при этом откроется  «Окно архивная информация (Служебная)» Внешне это окно ничем не отличается от окна описанном в п.8.2 (см. Рис 8.3), но в поле просмотра будут находиться только служебные сообщения (включение, отключение блоков и т.д).

8.5 Неисправности

Установите указатель мыши на пункт «Неисправности» и нажмите левую кнопку мыши, при этом откроется  «Окно архивная информация (Неисправности)» Внешне это окно ничем не отличается от окна описанном в п.8.2 (см. Рис 8.3), но в поле просмотра будут находиться только сообщения о неисправности блоков.

# 9 Пункт меню «Графика»

Для выбора режима работы с архивом установите указатель мыши на пункт меню «Графика» и нажмите левую кнопку мыши, при этом появится пункт подменю «Дальше». Повторно нажмите левую кнопку мыши, на экране отобразится окно «Просмотр страниц графики», на Рис 9.1 показан фрагмент этого окна.

В верхней части окна перечислены номера страниц графики. Переход на новую страницу осуществляется нажатием левой кнопки мыши на выбранном номере.

Цвет графических отображений блоков и датчиков соответствует режиму работы:

- серый- отключен;

- зеленый- включен и установлен на контроль;

- синий - снят с контроля;

- красный мигающий- тревога.

В нижней части окна имеется поле просмотра тревожных сообщений, которые появляются в системе во время просмотра страниц графики.

Для выхода из режима просмотра страниц графики нажмите кнопку «Выход», окно просмотра закроется.

Рисунок 9.1

### 10 Пункт меню «Сброс»

Установите указатель мыши на пункт меню «Сброс» и нажмите левую кнопку мыши, отобразится подменю со следующими пунктами (см. Рис 10.1):

- сброс Тр;

- сброс звука.

Рисунок 10.1

Для сброса всех тревог в системе установите указатель мыши на пункт подменю «Сброс Тр» и нажмите левую кнопку мыши.

Для сброса звукового сигнала, если он включен, установите указатель мыши на пункт подменю «Сброс звука» и нажмите левую кнопку мыши, при этом звуковой сигнал будет отключен.

#### 11 Пункт меню «Выход»

Для завершения работы системы установите указатель мыши на пункт меню «Выход» и нажмите левую кнопку мыши, появится подменю с пунктом «Выход», повторно нажмите левую кнопку мыши. Появится приглашение на ввод пароля, введите пароль. Если пароль был введен правильно откроется окно с запросом подтверждающим завершение работы. Нажмите кнопку «Yes» для завершения работы, при этом приложение завершит свою работу, или «No» для отмены (см. Рис 11.1).

Рисунок 11.1

### 12 Использование правой кнопки мыши

12.1 Общие указания

Правая кнопка мыши может быть использована в окнах «Блок» и «Состояние датчиков» основного экрана для открытия контекстных меню, которые предоставляют быстрый доступ к командам управления системой, а также в окне «Просмотр страниц графики».

12.2 Контекстное меню окна «Блок»

Для открытия контекстного меню в окне «Блок» установите указатель мыши на графическое изображение блока и нажмите правую кнопку мыши, выберите необходимый пункт и нажмите левую кнопку мыши для выполнения команды по выбранному блоку. Фрагмент основного экрана с контекстным меню окна «Блок» см. на Рис 12.1, которое содержит следующие команды:

- включение;

- отключение;

- проверка

- сброс;

- графика;

- просмотр.

Перечисленные команды относятся только к выбранному блоку.

12.3 Контекстное меню окна «Состояние датчиков»

Для открытия контекстного меню в окне «Состояние датчиков» установите указатель мыши на графическое изображение датчика и нажмите правую кнопку мыши, выберите необходимый пункт и нажмите левую кнопку мыши для выполнения команды по выбранному датчику.

Рисунок 12.1

Фрагмент основного экрана с контекстным меню окна «Состояние датчиков» см. на Рис 12.2, которое содержит следующие команды:

- снятие с контроля;

- установка на контроль;

- включение;

- отключение;

- графика;

- просмотр;

- счетчик событий.

Рисунок 12.2

На рисунке команды управления относятся к 16 датчику.

При выборе команды «Счетчик событий» на экране откроется окно «Счетчик событий» см. Рис 12.3. Для просмотра счетчиков других СО предусмотрена возможность изменения номера блока и СО. Для выхода из просмотра нажмите кнопку «выход».

Рисунок 12.3

12.4 Контекстное меню окна «Просмотр страниц графики»

Для открытия контекстного меню в окне «Просмотр страниц графики» установите указатель мыши на графическое изображение панели и нажмите правую кнопку мыши, выберите необходимый пункт и нажмите левую кнопку мыши для выполнения команды по выбранному датчику. Фрагмент основного экрана с контекстным меню окна «Просмотр страниц графики» см. на Рис 12.4, которое содержит следующие команды:

- включение блока;

- отключение блока;

- проверка блока;

- сброс тревог;

- установка на контроль;

- снятие с контроля;

- включение;

- отключение;

- просмотр.

Рисунок 12.4

Первые четыре команды управляют работой блока, а следующие четыре команды управляют работой выбранного датчика.