ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ

# РАДИОВОЛНОВЫЙ ОБЪЕМНЫЙ

«СП3У10/20»

Техническое описание и инструкция

по эксплуатации

4372-43071246-009 ТО

Сертификат соответствия

№РОСС RU.OC03.B00882

2002

### СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3

2. Назначение	4

3. Технические данные	5

4. Состав извещателя	7

5. Устройство и работа извещателя	8

5.1. Принцип действия извещателя	8

5.2. Описание структурной схемы извещателя	8

6. Конструкция извещателя	10

7. Указания мер безопасности	12

8. Порядок установки	13

8.1. Требования к подготовке участка	13

8.2. Последовательность операций

при установке извещателя	13

9. Подготовка извещателя к работе и настройка	15

10. Проверка технического состояния	18

11. Характерные неисправности и методы их устранения	19

12. Правила хранения	21

13. Транспортирование	21

Лист регистрации изменений	22

1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание и инструкция по эксплуатации 4312-43071246-009 ТО содержит сведения о работе извещателя охранного линейного радиоволнового «СП3У10/20» ( в дальнейшем извещатель). Излагаются сведения, необходимые для правильной эксплуатации извещателя и поддержания его в постоянной готовности к действию.

В настоящем документе приняты следующие сокращения:

ПРД-ПРМ	-  блок приемопередающий;

БП	-  блок питания;

ССОИ	-  система сбора и обработки информации;

КР		-  коробка распределительная.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Извещатель предназначен для охраны открытых площадок, неотапливаемых помещений, отдельных участков периметров и обеспечивает обнаружение человека, передвигающегося «в рост» или «согнувшись».

2.2. Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в условиях открытого пространства и сохраняет свои характеристики при температуре окружающего воздуха от минус 40оС до +50С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре +35С.

2.3. Извещатель выпускается в двух исполнениях: «СП3У10» и «СП3У20». Исполнения отличаются между собой размерами и формой зоны обнаружения и имеют незначительные различия в технических характеристиках (ток потребления, габаритные размеры).

2.4. При установке извещателя в помещении не требуется установка кожуха защитного. Обозначение варианта поставки извещателя без кожуха защитного: «СП3-10», «СП3-20».

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Извещатель обеспечивает круглосуточную работоспособность и не выдает тревожное извещение при:

воздействии солнечной радиации;

воздействии ветра со скоростью до 20 м/с;

воздействии УКВ радиостанций;

помех по цепи питания.

3.2. Размеры зоны обнаружения при направлении движения к извещателю (от извещателя):

| «СП3У10» | «СП3У20» |
| --- | --- |
| длина - не менее 10 м | длина - не менее 20 м |
| ширина - не менее 8 м | ширина - не менее 6 м |
| высота - не менее 4 м | высота - не менее 4 м |

Размеры зоны обнаружения могут быть уменьшены с помощью регулятора до размеров 1х1х1 м для «СП3У10» и 3х1х1 м. для «СП3У20».

При пересечении зоны обнаружения перпендикулярно оси излучения извещателя максимальная дальность действия не менее 12 м для «СП3У20» и 8 м для «СП3У10».

3.3. Чувствительность извещателя (величина перемещения объекта обнаружения, при котором выдается тревожное извеще ние) не более 3 м.

3.4. Извещатель выдает тревожное извещение при:

1) движении человека в «рост» или «согнувшись» в зоне обнаружения со скоростью 0,3…5 м/с;

2) пропадании напряжения питания.

3.5. Выходной сигнал: размыкание «сухих» контактов реле на время не менее   3 сек.

Максимальный коммутируемый ток - 0,12 А, напряжение - до 50 В.

3.6. Электропитание извещателя осуществляется от источника постоянного тока напряжением 9…30 В с пульсациями не более 0,02 В эфф.

3.7. Ток, потребляемый извещателем, не более 25 мА для «СП3У10» и 50 мА для «СП3У20».

3.8. Время технической готовности извещателя после подачи питания не более 30 сек.

3.9. Время восстановления извещателя в дежурный режим после выдачи тревожного извещения не более 0,5 сек.

3.10. Габаритные размеры извещателя (без КМЧ) не более:

| «СП3У10» | «СП3У20» |
| --- | --- |
| 135х85х75 мм | 110х85х75 мм |

3.11. Масса извещателя (с КМЧ) не более 0,9 кг.

4. СОСТАВ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

4.1. Состав извещателя приведен в табл. 4.1.

Таблица 4.1

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЮКСО 09.01.000 | Блок приемопередающий | 1 |  |
| ЮКСО 09.02.000 | Комплект монтажных частей КМЧ в составе: | 1 |  |
| ЮКСО 09.03.000 | Кожух защитный с узлом крепления и коробкой распределительной | 1 | См. примечание |
| ЮКСО 04.20.000 | Блок питания «БПР» | 1 | Поставляется по заказу |
| 4372-43071246-009 ПС | Паспорт | 1 |  |
| 4372-43071246-009 Т10 | Упаковка | 1 |  |
| 4372-43071246-009 ТО | Технич. описание и инструкция по эксплуатации | 1 |  |

Примечание. В варианте поставки извещателей «СП3-10», «СП3-20» исключен кожух защитный.

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

5.1. Принцип действия извещателя.

Принцип действия извещателя основан на эффекте Допплера. Электромагнитные колебания, непрерывно излучаемые передатчиком, отражаясь от цели и окружающих предметов, попадают на приемник. Изменения сигнала, обусловленные допплеровским эффектом, усиливаются и обрабатываются платой обработки. Если эти изменения превышают пороговые уровни, то происходит срабатывание выходного реле, которое вызывает появление тревожного извещения на пульте ССОИ.

5.2. Описание структурной схемы извещателя.

Структурная схема извещателя приведена на рис 5.1.

Стабилизатор напряжения формирует стабильное напряжение питания СВЧ модуля и схемы обработки.

СВЧ генератор вырабатывает СВЧ колебания,  которые излучаются микрополосковой антенной ПРД через радиопрозрачный кожух извещателя.

Отраженные СВЧ колебания принимаются антенной ПРМ, сравниваются с опорной частотой, поступающей с СВЧ генератора и детектируются СВЧ детектором. Изменения амплитуды сигнала на выходе СВЧ детектора, вызванные перемещением человека в зоне обнаружения, усиливаются и фильтруются усилителем. Усилитель адаптируется к сигналам, вызванным медленным изменением условий распространения т.п.). Усилитель имеет регулятор, с помощью которого  при настройке извещателя устанавливаются необходимые размеры зоны обнаружения.

Устройство пороговое с триггерным эффектом срабатывает при превышении сигналом порогового уровня.

Рис.5.1

6. КОНСТРУКЦИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Извещатель имеет одноблочную конструкцию и выполнен в виде блока ПРМ-ПРД 8, соединенного с кожухом защитным 9 с помощью узла крепления 10 (см. рис. 6.1).

Несущей конструкцией блока ПРМ-ПРД является основание 13, на котором расположены микрополосковая антенна и плата обработки. С наружной стороны основания расположены узел шарнирный 12, обеспечивающий поворот (наклон) блока в любую сторону в пределах  угла + 40. Кабель 6, необходимый для подключения блока к коробке распределительной 5, пропущен через кабельный ввод основания 13. Расключение жил кабеля в коробке распределительной производится «под винт» согласно маркировке. К основанию 13 приклеен герметиком радиопрозрачный кожух 14, на лицевой части которого имеется отверстие для индикатора «Тревога» 7. В нижней части кожуха предусмотрен доступ к регулятору «Дальность». С помощью узла крепления 10 блок ПРМ-ПРД 8 соединяется с кожухом защитным 9, служащим для защиты блока от прямого воздействия осадков.

7. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. При выполнении работ, связанных с установкой, профилактикой и ремонтом извещателя должны соблюдаться действующие правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В.

7.2. К работам по установке, профилактике и ремонту извещателя допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и сдавшие экзамены по технике безопасности.

7.3. Прокладку и разделывание кабелей, а также подсоединение их необходимо производить только при отключенном напряжении питания.

7.4. Запрещается проведение установочных и регламентных работ при грозе или во время грозовой ситуации.

7.5. Максимальное значение средней плотности потока СВЧ энергии на расстоянии 1м от извещателя не превышает 1мкВт/кв.см, что соответствует нормам безопасности для лиц, профессионально не связанных с СВЧ.

8. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

8.1. Требования к подготовке участка.

8.1.1. При размещении извещателя необходимо учитывать возможность появления «мертвых зон» за предметами большого размера и «прозрачность» тонких диэлектрических предметов и перегородок.

8.1.2. Не допускается наличие движущихся и колеблющихся металлических и неметаллических предметов (ветки, кусты, трава высотой более 30 см, качающийся забор) в зоне обнаружения.

8.1.3. Не допускается наличие движущихся и колеблющихся металлических предметов в зоне и на расстоянии ближе 10м от границ зоны обнаружения.

8.1.4. Не допускается наличие в зоне обнаружения включенных светильников  дневного света.

8.1.5. Не допускаются колебания и вибрация опорной поверхности крепления извещателя от ветра, от работы механизмов, транспорта.

8.2. Последовательность операций при установке извещателя.

8.2.1. Рекомендуемая высота установки извещателя - в пределах 1,5…1,7 м.

8.2.2. Установка извещателя «СП3У10/20».

В выбранном месте произведите разметку согласно рис.6.1. Просверлите отверстия  8…10 мм, установите пробки 1 (в стене кожух защитный 9 с помощью 4-х шурупов 2.

Соедините блок ПРМ-ПРД 8 с узлом крепления 10, для чего ось узла шарнирного 12 установите в отверстие узла крепления 10 и затяните винт 11. Снимите крышку коробки распределительной 5, отвернув винт 4. Расключите жилы кабеля 6 на контакты КР. В соответствие с маркировкой кабеля 6 расключите жилы объектового кабеля 3. Затяжкой контактных винтов обеспечьте надежный контакт жил кабелей 3 и 6. Установите крышку коробки распределительной 5.

8.2.3. Установка извещателей «СП3-10/20».

В случае установки извещателя в местах, имеющих защиту от прямого воздействия осадков (помещения, ниши и т.п.), кожух защитный 9 не устанавливается. В выбранном месте произведите разметку согласно рис.8.1 и установите извещатель в последовательности, указанной в п. 8.2.2. КР установите в непосредственной близости от блока ПРМ-ПРД, не затрудняя доступа к регулятору «Дальность».

Разметка для	Разметка для

узла крепления	крепления КР

Рис.8.1

9. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И НАСТРОЙКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

9.1. Проверьте правильность подключения цепей питания и сигнальных цепей извещателя. В зависимости от типа используемой ССОИ подключите в КР оконечный элемент шлейфа сигнализации к контактам НЗ извещателя.

9.2. Форма и размеры зоны обнаружения извещателя для открытого пространства приведена на рис.9.1. Размеры зоны обнаружения приведены для направления движения человека к извещателю (от извещателя). Форма зоны обнаружения в конкретном месте установки извещателя зависит от расположения предметов и сооружений в зоне обнаружения, а также в ближнем к извещателю пространстве. В этом случае размеры зоны обнаружения определяются экспериментально контрольными проходами.

9.3. Сориентируйте извещатель в требуемом направлении.

9.4. Подайте напряжение питания на извещатель, не более чем через 30 сек. индикатор «Тревога» должен загореться. Извещатель готов к работе. На время выдачи тревожного извещения индикатор гаснет. Длительность тревожного извещения – на время перемещения человека в зоне обнаружения, но не менее 3 сек.

а) Зона обнаружения извещателя «СП3У20»

а) Зона обнаружения извещателя «СП3У10»

Рис.9.1

9.5. С помощью контрольных проходов определите границы зоны обнаружения. Проходы выполнять по направлению к извещателю. Установите необходимые размеры зоны обнаружения

регулятором «Дальность» через отверстие в нижней части кожуха извещателя. При вращении регулятора по часовой стрелке дальность обнаружения увеличивается. При необходимости уточните ориентацию извещателя.

Если извещатель применяется для охраны участка периметра, то контрольные проходы следует делать поперек зоны обнаружения. Максимальная дальность действия извещателя в этом случае не менее 12 м для «СП3У20» и 8 м для «СП3У10». Следует учесть, что для человека, движущегося по направлению к извещателю, зона обнаружения значительно больше.

9.6. Заклейте регулировочное отверстие липкой лентой (в комплект поставки не входит).

9.7. После настройки извещателя рекомендуется провести его опытную эксплуатацию в течение 1…2 суток для выявления возможных ошибок монтажа и настройки.

10. ПРОВЕРКА  ТЕХНИЧЕСКОГО  СОСТОЯНИЯ

10.1. Во время эксплуатации необходимо проводить профилактику работы извещателя.

10.2. Ежемесячные контрольно-профилактические работы включают в себя следующие операции :

- проверка отсутствия пыли, грязи, льда на радиопрозрачном кожухе извещателя;

- проверка отсутствия посторонних предметов на участке, которые могут являться источником помех (см.п.8.1)

10.3. Ежеквартальные контрольно-профилактические работы включают в себя:

- работы в объеме ежемесячных профилактических работ;

- проверка состояния кабелей и кабельных соединений.

10.4. При проведении сезонных работ контролируется высота травяного покрова. При высоте травяного покрова в зоне обнаружения более 30 см, траву необходимо скосить или удалить любым другим способом.

11. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

11.1. Характерные неисправности, возникающие в ходе эксплуатации извещателя и методы их устранения приведены в табл. 11.1.

Таблица 11.1

| Неисправность, внешнее проявление | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. На ССОИ непрерывно поступает тревожное извещение | 1. Нарушена линия связи. | Проверьте целостность кабеля и правильность его подключения. Восстановите линию связи. |
|  | 2. Напряжение питания извещателя ниже нормы. | Проверьте напряжение питания извещателя. |
|  | 3. Наличие включенных ламп дневного света в зоне обнаружения. | Выключите лампы. |
|  | 4. Неисправен извещатель. | Замените извещатель. |
| 2. Ложные срабатывания извещателя | 1. Мешают качающиеся ветви деревьев в зоне обнаружения. | Осмотрите участок, удалите ветви. |
|  | 2. Мешает качающаяся высокая трава в зоне обнаружения. | Скосите траву. |
|  | 3. Перемещение или качание металлических объектов, транспорта ближе 10 м от границ зоны обнаружения. | Исключите перемещение объектов. |

Продолжение табл.11.1

| Неисправность, внешнее проявление | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
|  | 4. Вибрация опорной поверхности крепления извещателя. | Устраните вибрацию извещателя. |
|  | 5. Установлена слишком большая чувствительность. | Произведите проверку размеров зоны обнаружения, установите необходимую дальность обнаружения. |
| 3. Извещатель не выдает тревожного извещения при пересечении человеком зоны обнаружения. | 1. Установлена слишком малая чувствительность. | Произведите проверку размеров зоны обнаружения, установите необходимую дальность обнаружения. |
|  | 2. Неправильная ориентация извещателя. | Сориентируйте извещатель в нужном направлении. |
|  | 3. Проход человека происходит в «мертвой зоне» за крупным предметом. | Удалите предмет из зоны обнаружения или измените место установки извещателя. |

12. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

12.1. Извещатели должны храниться в упакованном виде на складах при температуре окружающего воздуха от +5С до +30С и относительной влажности воздуха не более 85%.

12.2. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

13. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

13.1. Транспортирование упакованных извещателей может производиться любым видом транспорта (воздушным – в герметизированных отсеках) при условии перевозки в крытых вагонах, трюмах или крытых кузовах на расстояние до 10 тыс.км.

13.2. Укладку извещателей производить так, чтобы исключить их перемещение или падение при толчках и ударах.

Лист регистрации изменений

| Изм | Номера листов(страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | Номер докум. | Входящий номер со-проводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |

24

2

23

3

22

4

21

5

20

6

19

7

18

8

17

9

16

10

15

11

14

12

13