ЗАО ПО «Спецавтоматика»

ОП002

ББ05

ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ

ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ППКОП 019-1-17

"КОРДОН"

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДАЭ 100.318.000 РЭ

С О Д Е Р Ж А Н И Е	ЛИСТЫ

1    Назначение	3-4

2    Технические параметры	4-10

3    Состав изделия и комплект поставки 	11

4    Маркировка 	12

5    Упаковка 	12

6    Общие указания по эксплуатации 	12

7    Указание мер безопасности при установке и эксплуатации 	13

8    Конструкция прибора, способы установки и пломбирования 	13-14

9    Порядок установки, монтажа и подключения изделия 	14-15

10  Порядок работы с прибором	15-16

11  Проверка технического состояния 	16-17

12  Возможные неисправности и способы их устранения 	18

13  Техническое обслуживание 	19

14  Обеспечение безопасности при ремонте 	19

15  Транспортирование и хранение  	20

16  Гарантийные обязательства изготовителя 	20

17  Свидетельство об упаковке	21

18  Свидетельство о приемке 	21

19  Сведения о рекламациях	21

ПРИЛОЖЕНИЕ  А 	22

Установочные и присоединительные размеры прибора

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 	23

Структурная схема прибора

ПРИЛОЖЕНИЕ  В	24

Типовые схемы подключения пожарного ШС

ПРИЛОЖЕНИЕ  Г	25

Типовая схема подключения прибора

ПРИЛОЖЕНИЕ Д	26

Перечень средств измерения и оборудования, необходимых

для проведения испытаний.

Настоящее руководство предназначено для изучения принципа работы прибора приемно-контрольного охранно-пожарного ППКОП 019-1-17 "КОРДОН", содержит сведения необходимые при эксплуатации и обслуживании и является документом, отражающим техническое состояние прибора. Руководство должно находиться у обслуживающего персонала. Заполнение потребителем раздела по учету технического обслуживания при эксплуатации прибора является обязательным. Перед включением и использованием прибора внимательно ознакомьтесь с содержанием настоящего руководства.

1	Назначение

1.1	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 019-1-17 "КОРДОН", далее - прибор, предназначенный для автономной и централизованной охраны зон и объектов (учреждений, квартир, торговых помещений, складов и т.д.), оборудованных электроконтактными и токопотребляющими извещателями от несанкционированных проникновений и пожаров, путем контроля состояния шлейфов охранной и пожарной сигнализации (ШС) и самоохраны с выдачей тревожных раздельных сигналов о нарушении, пожаре и неисправности на внутренние световые и внешние светозвуковые оповещатели, трансляции извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН).

1.2	Прибор имеет независимые режимы пожарной, и охранной сигнализации с возможностью передачи извещений на независимые ПЦН.

1.3	Прибор обеспечивает подключение к пультам централизованного наблюдения (ПЦН) "ППК-2","Нева-10М" и им подобным.

1.4	В качестве извещателей могут использоваться:

- извещатели охранные магнитоконтактные тип "СМК-1", "СМК-2" и  подобные;

- извещатели пожарные тепловые тип ИП 103-3-А2-1М, ИП 10331 и подобные;

- извещатели охранные тип ИО102-4, ИО102-5, ИО102-6, ИО329-1 "Стекло-1", ИО-303-6, "Паук-5", ИО313-1 "Шорох-1", "Окно-4", "Окно-5", "Фотон-8", "Волна-5";

- извещатели пожарные тип ИП 101-5-А2-R1, ИП212-5, ИП212-5М, ИП212-26 и подобные;

- извещатели охранные имеющие релейный контактный выход тип  "Фотон-4", "Фотон-5", "Фотон-6", "Эхо-3", "Сокол-2" и подобные;

- извещатели ручные тип ИПР, ИПР-К, ИП5-1, АС-04 и подобные.

Максимальное количество питающихся по линии ШС бесконтактных пожарных извещателей определяется током потребления применяемых извещателей и рассчитывается по формуле N=1,3/iизв, где iизв - ток потребления одним извещателем в дежурном режиме, мА.

Прибор обеспечивает  питание извещателей  по отдельной линии постоянным напряжением 12 В, током до 100 мА.

1.5	Прибор рассчитан на питание от сети переменного тока, от встроенного  резервного источника постоянного тока и обеспечивает:

- контроль и индикацию состояния сетевого и резервного питания;

- автоматическое переключение с сетевого питания на резервное, и обратно с включением световой индикации режима;

- автоматическое отключение при пропадании либо снижении ниже допустимого уровня сетевого напряжения питания при отсутствии резервного питания, а также при глубоком разряде аккумулятора при отсутствии сетевого питания,  трансляцию извещения об аварийном отключении на ПЦН.

Прибор рассчитан на установку аккумулятора с номинальным напряжением 12В, емкостью 2,3Aч, тип EP2,3-12 (12V2.3Ah) или аналогичного по характеристикам, который по требованию потребителей может поставляться совместно с прибором. Технические характеристики поставляемого резервного аккумулятора (фирма производитель, рабочий температурный диапазон, срок службы и др.) согласуется с потребителем при заказе.

1.6	Прибор осуществляет передачу извещений на ПЦН и управление внешними нагрузками с помощью:

- трех реле, (''Пожар'', ''Тревога'', ''Авария'');

- двух транзисторных ключей (''Норма'', ''Пожар/Тревога'');

К прибору могут быть подключены дополнительно выносные элементы световой индикации тип "Блик-С-12" или подобные, выносные светозвуковые оповещатели с напряжением питания 12В, тип "Корбу-2М", "Шмель-12" (исп.2) или подобные, модули световой сигнализации о наличии питания.

1.7	Прибор соответствует ГОСТ 26342, ГОСТ 12997, ГОСТ Р 50009, ГОСТ 27990, ГОСТ Р51089, ГОСТ Р 51699, НПБ247-97, НПБ 57, НПБ 75, НПБ 88, в части требований, предъявляемым к приемно-контрольным охранно-пожарным приборам.

1.8	Прибор сохраняет работоспособность при воздействии электромагнитных помех со степенью жесткости не ниже двух по ГОСТ Р50009-92.

1.9	По защищенности от воздействия окружающей среды прибор имеет обыкновенное исполнение, рассчитан на круглосуточный режим работы при температуре от минус 40 до плюс 50°С при отсутствии резервного аккумулятора и  при температуре от минус 10 до плюс 45°С при наличии резервного аккумулятора.

1.10	Исполнение прибора обеспечивает его пожарную безопасность в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

1.11	Оболочка прибора трудногорюча, обеспечивает степень защиты не ниже IP30 по ГОСТ 14254-96.

1.12	По типу защиты от поражения электрическим током прибор относится к классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2	Технические  параметры

2.1	Количество подключаемых шлейфов сигнализации (ШС) к прибору – 2.

2.2	Прибор обеспечивает работу ШС1 в режиме пожарной сигнализации, ШС2 в режиме охранной сигнализации.

2.3	Прибор имеет возможность выбора тактики работы для охранного ШС, при помощи установки/снятия соответствующих мини-джамперов:

ХР1 установлен – тактика постановки ШС на охрану с задержкой на выход;

ХР1 снят – тактика постановки ШС на охрану с открытой дверью;

ХР2 установлен – тактика задержки включения выносного звукового оповещателя;

ХР2 снят – тактика включения выносного звукового оповещателя без задержки;

ХР3 установлен – тактика срабатывания на быстрое 10% изменение сопротивления ШС;

ХР3 снят – выключена тактика срабатывания на быстрое 10% изменение сопротивления ШС;

ХР4 установлен – тактика автовозврата в режим охраны;

ХР4 снят – выключена тактика автовозврата в режим охраны;

Внимание! Перед установкой/снятием мини-джамперов, оба шлейфа ШС1 и ШС2 должны быть выключены.

2.4	Прибор обеспечивает прием, регистрацию и передачу извещений во внешние цепи от ручных и автоматических пожарных и охранных извещателей с преимуществом  извещений о пожаре (о тревоге) по отношению к другим формируемым сигналам, со световой индикацией номера шлейфа, в котором произошло срабатывание извещателей, с включением звуковой и световой сигнализации.

2.4.1 Прибор принимает извещения от ШС:

- "Норма1" (или дежурный режим пожарного ШС);

- "Норма2" (или дежурный режим охранного ШС);

- "Пожар" при срабатывании пожарного извещателя в ШC,

- "Тревога" при срабатывании охранного извещателя в ШС;

- "Авария" при неисправности пожарного ШC.

2.4.2	Прибор отображает извещения:

- "Норма1" (или дежурный режим пожарного ШС) - непрерывным свечением индикатора "Норма1";

- "Норма2" (или дежурный режим охранного ШС) - непрерывным свечением индикатора "Норма2";

- "Постановка ШС на охрану" - периодическим включением индикатора "Норма2" с пониженной частотой включения/отключения;

- "Пожар" - красным свечением индикатора "Пожар" и периодическим включением индикатора "Норма1";

- "Тревога"  красным свечением индикатора "Тревога" и периодическим включением индикатора "Норма2";

- "Авария", - оранжевым свечением индикатора "Авария" и периодическим включением индикатора "Норма1";

- "Сеть" (или "Электропитание от сети") - зеленым свечением индикаторов "Норма1" и (или) "Норма2";

- "РП" (или "Резервное питание") - красным свечением индикаторов "Норма1" и (или) "Норма2";

- ''Неисправность РП'' - периодической сменой с зеленого на красный цвет свечения индикаторов "Норма1" и (или) "Норма2";

2.4.3	Прибор передает извещения на ПЦН:

- "Норма1" - замкнутыми контактами реле в цепи выход "Авария ПЦН1";

- "Норма2" - замкнутыми контактами реле в цепи выход "Тревога ПЦН2";

- "Тревога" - разомкнутыми контактами реле в цепи выход "Тревога ПЦН2" на время не менее 2с;

- "Пожар" – переключением контактов реле "Пожар ПЦН1" на время от 240 до 360 с;

- "Авария" - разомкнутыми контактами реле "Авария ПЦН1 " на время не менее 2с;

2.4.4	Прибор передает извещения на выносные звуковые оповещатели:

- "Норма" - отключенным состоянием выхода "Пожар /Тревога";

- "Тревога", "Пожар" - включением выхода "Пожар /Тревога" на время от 240 до 360 с;

- "Авария" - периодическим включением выхода "Пожар /Тревога" в течении времени от 240 до 360 с.

2.4.5	Прибор передает извещения на выносные световые оповещатели:

- "Норма" - включением выхода "Норма";

- "Постановка ШС на охрану" - периодическим включением выхода "Норма" с пониженной частотой включения/отключения;

- "Тревога" - периодическим замыканием выхода "Норма" с повышенной частотой включения/отключения;

- "Пожар" - замыканием выхода "Норма" с повышенной частотой включения/отключения по отношению к извещению ''Тревога''.

- "Авария" - замыканием выхода "Норма" с повышенной частотой включения/отключения по отношению к извещению ''Тревога''.

2.4.6	Прибор обеспечивает на клеммах подключения ШС:

- при разомкнутой цепи ШС напряжение 20,6±1B;

- при замкнутой цепи  ШС ток не более 20 мА.

2.4.7	Прибор обеспечивает при номинальной величине сопротивления ШС 5,6±5% кОм:

- напряжение в ШС в дежурном режиме 20±1B;

- ток в ШС в дежурном режиме 3,5±0,4мА.

2.4.8	Прибор сохраняет работоспособность и обеспечивает прием извещений по линии ШС при следующих параметрах линий сигнализации:

- сопротивление линий ШС с извещателями (без учета сопротивления выносного элемента) для пожарного ШС не более 0,47 кОм, для охранного ШС не более 1 кОм;

- сопротивление утечки между проводами ШС  с учетом сопротивления утечки между проводами (или каждого из проводов) на "Землю" для пожарного ШС не менее 50 кОм,  для охранного ШС не менее 20 кОм;

2.4.9	Прибор обеспечивает при номинальной величине сопротивления выносного элемента 5,6±5% кОм, питание активных токопотребляющих извещателей по линии пожарного ШС, с общим током потребления не более 1,3 мА.

2.4.10	Прибор принимает извещения о срабатывании извещателей пожарного ШС с приоритетом формирования извещений "Пожар", в зависимости от сопротивления цепей ШС постоянному току:

- извещение "Норма" при сопротивлении ШС от 3,9 до 6,8 кОм;

- извещение "Пожар" при общем сопротивлении ШС в пределах от 1,4 до 3,6 кОм и от 7,5 до 40 кОм;

- извещение "Авария" ШС, при общем сопротивлении линии ШС менее 1,2 кОм или более 50 кОм;

2.4.11	Прибор принимает извещения о срабатывании извещателей охранного ШС с приоритетом формирования извещений "Тревога" в зависимости от сопротивления цепей ШС постоянному току.

2.4.11.1	При отключенной тактике срабатывания на быстрое 10% изменение сопротивления ШС:

- извещение "Норма" при сопротивлении ШС от 4,3 до 6,8 кОм;

- извещение "Тревога" ШС, при общем сопротивлении ШС  менее 3,9 кОм или более 7.2 кОм.

2.4.11.2	При включенной тактике срабатывания на быстрое 10% изменение сопротивления ШС:

- извещение "Норма" при медленном изменении сопротивлении ШС  в пределах от 3,9 до 7,2 кОм;

- извещение "Тревога", при общем сопротивлении ШС  менее 3,3 кОм или более 8,2 кОм, или при изменении сопротивления ШС на 10% ± 2% и более за время менее 3 минут.

2.4.12	Прибор обеспечивает возврат в режим охраны (для охранного ШС) при включенной тактике автовозврата:

- если по окончании работы  выносного звукового оповещателя прибор  обнаружит что ШС находится в состоянии  ''Норма'', то он вновь начнет контролировать состояние ШС. При этом контакты реле в цепи выход "Тревога ПЦН2", индикатор ''Тревога'' и внешний световой оповещатель остаются в режиме тревоги, а в случае повторного нарушения ШС, звуковой оповещатель вновь отрабатывает сигнал тревоги 30 сек. Всего за период охраны допускается пять подобных циклов.

2.4.13	Прибор переходит в режим ''Тревога'', при нарушении охранного ШС длительностью 150 мс и более. Прибор не переходит в режим  ''Тревога'', при нарушении охранного ШС длительностью менее 100 мс.

Прибор переходит в режим ''Пожар'', ''Авария'', при нарушении пожарного ШС длительностью 1000 мс и более. Прибор не переходит в режим ''Пожар'', ''Авария'', при нарушении пожарного ШС длительностью менее 400 мс.

2.4.14	Прибор осуществляет передачу извещений на ПЦН и управление внешними нагрузками с помощью:

- двух сигнальных реле, (''Тревога'', ''Авария'') способных коммутировать постоянное и переменное напряжение до 230В, при величине тока до 100 мА;

- транзисторного ключа ''Норма'', ток коммутации до 30 мА и напряжением до 15 В;

- транзисторного ключа ''Пожар/Тревога'', ток коммутации до 100 мА и напряжением до 15 В;

- одного силового реле ''Пожар'', имеющего переключающуюся контактную группу, рассчитанную  на переменное напряжение до 120 В, при величине тока до 5 А и на постоянное напряжение до 28 В, при величине тока до 5 А.

2.4.15	Прибор обеспечивает автоматическое (по истечении программно заданного интервала времени) отключение звуковой сигнализации извещений "Пожар/Тревога", "Авария" с сохранением световой индикации и отображением режима согласно п.2.4.2.

2.4.16	Прибор обеспечивает защиту от несанкционированного доступа посторонних лиц к органам управления ППКОП путем:

- пломбирования составных частей прибора;

- формирования извещения "Авария" и ''Тревога''  при вскрытии верхней крышки  прибора.

2.4.17	Прибор в дежурном режиме работы обеспечивает:

- непрерывное свечение встроенного светового индикатора "Норма1" (при включенном пожарном ШС);

- непрерывное свечение встроенного светового индикатора "Норма2" (при включенном охранном ШС);

- включенное состояние выхода "Норма" в цепи выносного светового оповещателя;

- выключенное состояние выхода ''Пожар/Тревога'' в цепи выносного звукового оповещателя;

- трансляцию извещения "Норма1" на ПЦН путем замкнутого состояния нормально разомкнутых выходных контактов реле ''Авария ПЦН1'' (при включенном пожарном ШС);

- трансляцию извещения "Норма2" на ПЦН путем замкнутого состояния нормально разомкнутых выходных контактов реле ''Тревога ПЦН2'' (при включенном охранном ШС);

- выключенное состояние световых индикаторов "Авария", ''Пожар'' и "Тревога";

- выключенное состояние реле "Пожар".

2.4.18	Прибор в режиме "Пожар" обеспечивает:

- прерывистое свечение встроенного светового индикатора "Норма1";

- непрерывное свечение встроенного светового индикатора "Пожар";

- периодическое включение выхода "Норма" в цепи выносного светового оповещателя;

- трансляцию извещения "Пожар" на ПЦН, путем переключения контактов реле ''Пожар ПЦН1'', на время от 240 до 360 с;

- включенное состояние выхода ''Пожар/Тревога'' в цепи выносного звукового оповещателя, на время от 240 до 360 с.

2.4.19	Прибор в режиме "Авария" обеспечивает:

- прерывистое свечение встроенного светового индикатора "Норма1";

- непрерывное свечение встроенного светового индикатора "Авария";

- периодическое включение выхода "Норма" в цепи выносного светового оповещателя;

- разомкнутое состояние выходных контактов реле ''Норма1 ПЦН'', на время не менее 2 с;

- периодическое включение выхода "Пожар/Тревога" в цепи выносного звукового оповещателя в течении времени от 240 до 360 с.

2.4.20	Прибор в режиме ''Тревога'' обеспечивает:

- прерывистое свечение встроенного светового индикатора "Норма2";

- непрерывное свечение встроенного светового индикатора "Тревога" на время включенного состояния выхода "Пожар/Тревога" в цепи выносного звукового оповещателя;

- прерывистое свечение встроенного светового индикатора ''Тревога'' на время выключенного состояния выхода "Пожар/Тревога" в цепи выносного звукового оповещателя;

- перевод во включенное состояние выхода "Пожар/Тревога" в цепи выносного звукового оповещателя на время от 240 до 360 с без задержки, либо с временной задержкой на время не менее 30 с;

- периодическое включение выхода "Норма" в цепи выносного светового оповещателя;

- разомкнутое состояние выходных контактов реле ''Тревога ПЦН2'', на время не менее 2 с.

2.4.21	Прибор обеспечивает постановку охранного ШС на охрану с отображением состояния с визуальным различием сигнализации встроенным световым индикатором "Норма2" и выносным световым оповещателем по выходу  "Норма" согласно п.2.4.2:

- по тактике "С открытой дверью", со временем установления не более 6с после перехода ШС в состояние "Норма" (закрытии входной двери);

- по тактике "С задержкой на выход", со временем установления 60±10с.

2.4.22	Прибор имеет встроенный источник резервного питания и обеспечивает:

- бесперебойное питание от источников сетевого и резервного питания с постоянным контролем сетевого питания и периодическим контролем резервного питания;

- автоматическое переключение на резервное питание при выявлении неисправного состояния сетевого питания и исправном источнике резервного питания с включением световой индикации режима согласно п.2.4.2, а при восстановлении сетевого питания - выполнение обратного перехода без выдачи сигналов ложной тревоги;

- независимое ручное включение и отключение питания охранного и пожарного ШС кнопочными выключателями;

- индикацию работы от сетевого источника питания, зеленым свечением индикатора "Норма" при наличии сетевого питающего напряжения и исправном резервном источнике питания;

- индикацию работы от резервного источника питания, красным свечением индикатора "Норма" при исправном резервном источнике питания и отсутствии или снижении напряжения сетевого питания;

- периодическое переключение индикатора ''Норма'' с зеленого на красный цвет свечения, при наличии сетевого питающего напряжения и неисправности резервного питания (при отсутствии или снижении выходного напряжения аккумулятора до уровня 10,2±0,5B);

- автоматический переход на питание от резервного источника с индикацией режима красным свечением индикатора "Норма" при снижении сетевого питания до уровня 160В и исправном заряженном источнике резервного питания и максимальной нагрузке по линии "Выход +12В, 100мА"(задержка индикации режима не более 5 мин);

- автоматическое отключение прибора для защиты аккумулятора от "глубокого" аварийного разряда (от снижения напряжения аккумулятора ниже уровня 10,2±0,5B) при отсутствии или снижении (неисправности) напряжения сетевого питания, с приоритетом формирования извещений "Пожар", ''Тревога'';

- автоматический заряд резервного источника питания (аккумулятора) током не более 0,55A;

- питание токопотребляющих извещателей по линии "Выход +12B, 100мА" постоянным напряжением 12±3B и максимальным током не более 100мА.

2.4.23	Прибор обеспечивает защиту цепей питания:

- от перегрузки по току более 0,16 A по цепи сетевого питания 220В;

- от перегрузки по току более 1,25A по зарядной цепи резервного источника питания;

- от перегрузки по току более 0,5A по суммарному потреблению всех выходных цепей.

2.4.24	Время технической готовности прибора к работе:

- при включении прибора при питании от сетевого и (или) резервного источника, не более 6с.

2.4.25	Питание прибора осуществляется:

- от сети переменного тока частотой 50±1Гц, напряжением   220+22−33 B;

- от резервного источника питания с выходным напряжением  12+3,0−1,2 В.

2.4.26	Потребляемая мощность и потребляемый ток прибором (без учета нагрузки линий "Выход +12В, 100мА", ''Норма'', ''Пожар/Тревога''):

- потребляемая мощность от сети переменного тока в дежурном режиме не более 5,5 Вт;

- потребляемая мощность в режиме ''Пожар'', "Тревога", ''Авария'' не более 6,5 Вт;

- потребляемый ток прибором от резервного источника питания в дежурном режиме не более 50мА, в режиме ''Пожар'', "Тревога", ''Авария'' не более 150мА.

2.4.27	Продолжительность работы прибора от заряженного аккумулятора номинальным напряжением 12В и ёмкостью 2,3Aч (без учета нагрузки линии "Выход +12В, 100мА"):

- в дежурном режиме не менее 24 часов;

- в режиме ''Пожар'', "Тревога" не менее 3 часов.

3	Состав изделия и комплект поставки

3.1	Комплектность поставки прибора приемно-контрольного охранно-пожарного ППКОП 019-1-17 "КОРДОН" ДАЭ100.318.000 соответствует таблице 1.

Таблица 1

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Кол | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ДАЭ100.318.000 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| ДАЭ100.318.000 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП "КОРДОН" | 1 |  |
|  | Индивидуальный ЗИП в составе: |  |  |
|  | Вставка плавкая тип ВПТ6-1-0,16 A ОЮО.481.021 ТУ | 2 |  |
|  | Вставка плавкая тип ВПТ6-2-0,5 A ОЮО.481.021 ТУ | 1 |  |
|  | Вставка плавкая тип ВПТ6-8-1,25 A ОЮО.481.021 ТУ | 1 |  |
| ДАЭ 8.210.001 | Пломбировочная чашка | 1 |  |
|  | Комплект поставки: |  |  |
| Выносной элемент | Резистор тип С2-33-0.25-5.6 кОм±5% ОЖО.467.104 ТУ | 2 |  |
|  | Аккумулятор 12В, 2-2,3Ач, тип EP2,3-12 (12V2.3Ah) | 1 | По требованию потребителей |
|  | Оповещатель комбинированный тип "Корбу-2М" ТУ 4372-038-00226827-00 | 1или более | По требованию потребителей |
|  | Щиток приборный ЩП-2 ТУ4372-040-00226827-00 | 1или более | По требованию потребителей |

Примечание - По требованию потребителей комплект поставки может быть дополнен.

4	Маркировка

4.1	Маркировка прибора соответствует ГОСТ Р51121-97.

На корпусе прибора должны быть нанесены:

- наименование устройства;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- заводской номер (по системе нумерации завода изготовителя);

- год и месяц изготовления;

- степень защиты оболочкой;

- "Сделано в России";

- знак сертификации.

Внутри корпуса прибора нанесены обозначения светодиодных индикаторов, плавких предохранителей, мини-джамперов, контактов разъемных соединителей.

4.2	Обозначение клеммы защитного заземления по ГОСТ 21130-89.

4.3	На этикетке, наклеенной на транспортную тару, нанесены надписи:

- количество упакованных приборов;

- масса брутто;

- масса нетто;

- наименование грузополучателя и пункта назначения;

- наименование пункта отправления и адрес отправителя.

5	Упаковка

5.1	Прибор относится к группе III-I по ГОСТ 9.014-78, вариант временной защиты ВЗ-0, вариант внутренней упаковки ВУ-4.

5.2	Составные части прибора, раздельно завёрнутые в упаковочный материал ГОСТ 8828-89, руководство по эксплуатации с отметкой о приемке, об упаковке и о комплектности поставки, индивидуальный ЗИП, завернутый в упаковочный материал ГОСТ 8273-75, должны быть помещены в полиэтиленовый пакет (либо пакеты) и запаяны.

5.3	В зависимости от комплекта поставки и количества приборов, отправляемых потребителю, приборы могут быть упакованы в ящики или коробки необходимого типа и размера.

5.4	В каждый ящик с упакованными приборами вкладывается опись укладки. В описи указана дата упаковки и стоит подпись лица ответственного за упаковку.

5.5	Упаковка прибора обеспечивает сохранность и стойкость приборов к внешним воздействиям при транспортировке и хранении согласно ТУ 4372-065-00226827-2003.

6	Общие указания по эксплуатации

6.1	После вскрытия упаковки прибора необходимо провести внешний осмотр прибора с целью выявления механических повреждений, наличия пломбы предприятия-изготовителя, комплектности поставки.

  - После транспортировки перед включением прибор необходимо выдержать без упаковки в нормальных климатических условиях не менее 6 ч.

7	Указание мер безопасности при эксплуатации и установке

7.1	К работе по монтажу, установке, проверке, обслуживанию и эксплуатации прибора должны допускаться лица, изучившие настоящее руководство, имеющие необходимую квалификацию и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

7.2	При работе с прибором необходимо соблюдать требования, изложенные в нормативных документах ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.3.019-80, "Правила устройства электроустановок", "Правила техники безопасности при эксплуатации установок потребителей" и "Правила техники эксплуатации электроустановок потребителей".

7.3	При эксплуатации прибора зажим заземления должен быть соединен с контуром заземления медной шиной или проводом сечением не менее 1,5 мм. Зажим заземления должен иметь надежный электрический контакт с контуром заземления.

8	Конструкция прибора, способы крепления и пломбирования

8.1	Конструктивно прибор выполнен в приемно-контрольного блока.

Установочные и присоединительные размеры приведены в приложении А.

Приемно-контрольный блок прибора выполнен в металлическом корпусе настенного типа, состоящего из основания и крышки.

На основании корпуса приемно-контрольного блока смонтированы печатные платы электронного блока, силового блока, сетевой трансформатор, зажим заземления. Структурная схема прибора приведена в приложении Б.

К основанию корпуса приварен крепежный кронштейн, с помощью которого крепится аккумулятор (типа EP2,3-12 (12V2.3Ah) или аналогичный по характеристикам).

На плате приемно-контрольного электронного блока установлены светодиодные индикаторы HL1 "Норма2", HL2 "Норма", HL3 "Пожар", HL4 "Авария", HL5 "Тревога", переключатель S1 "Вкл/Выкл", переключатель S2 "Вкл/Выкл",  предохранители F1 "Выход +12В, 150мА", F2 "Аккумулятор +12В", мини-джамперы ХР1…XP4.

На плате силового блока смонтированы соединитель контактный X2, трансформатор Т1, элементы защиты от перегрузки по сети F3, F4, конденсатор С8.

Для защиты от случайного прикосновения при эксплуатации и проведении регламента обслуживания прибора элементы печатной платы электронного блока и силового блока сверху закрываются крышками. Печатная плата приемно-контрольного блока пломбируется предприятием изготовителем. Элементы силового блока пломбируются эксплуатирующей организацией.

На лицевую панель приемно-контрольного блока выведены светодиодные индикаторы HL1 "Норма2", HL2 "Норма1", HL3 "Пожар", HL4 "Авария", HL5 "Тревога", переключатель S1 "Вкл/Выкл", переключатель S2 "Вкл/Выкл"

Приемно-контрольный блок прибора крепится к стене (или щитку приборному ЩП-2 ТУ4372-040-00226827-00) путем навешивания двумя крепежными пазами на две головки завинченных в стену шурупов (винтов приборного щитка) и фиксации на стене (щитке) прибора третьим шурупом (винтом) через сквозное отверстие  в основании корпуса, располагающееся за аккумуляторной батареей.

Верхняя крышка приемно-контрольного блока навешивается сверху на основание и фиксируется винтом снизу. В основании для ввода сетевых проводов установлена диэлектрическая втулка, для ввода проводов низковольтных цепей сделан паз.

Съемная передняя металлическая крышка прибора, закрывающая доступ к контактным разъемным соединениям, мини-джамперам, встроенному резервному источнику питания, пломбируется эксплуатирующей организацией.

Пломбировка составных частей прибора может быть выполнена двумя способами:

- путем мастичной пломбировки и путем наклейки пломбирующей бумажной ленты.

Для выполнения пломбировки приемно-контрольного блока прибора мастикой, под винт крепления верхней крышки устанавливается металлическая чашка (находится в ЗИП прибора).

9	Порядок  установки,  монтажа  и  подключения  изделия

9.1	При установке и монтаже прибора следует руководствоваться документами:

- "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ-98, 7-е издание);

- "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ" РД 78.145-93, пособиями к РД 78.145-93 часть 1 и 2;

- "Инструкция о техническом надзоре за выполнением проектных и монтажных работ по оборудованию объектов средствами охранной сигнализации" - 1993г, РД 78.143-92;

-"Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания"-1996г, РД009-01-96.

- настоящее руководство.

9.2	 Перед монтажом прибор должен быть осмотрен с целью проверки на отсутствие механических повреждений. При этом необходимо обратить внимание на качество пломбирования приемно-контрольного блока, состояние разъемных соединений.

9.3	При выборе марки и сечения провода шлейфа необходимо руководствоваться ПУЭ-98, РД 78.145-93.

9.4 	При монтаже необходимо заземлить прибор. Заземление и параметры соединительных линий должны соответствовать требованиям ПУЭ-98, РД 78.145-93 и данного руководства.

9.5	 Допустимая величина сопротивления изоляции токоведущих проводов измеряется при монтаже и должна соответствовать техническим требованиям на эти провода, о чем составляется "Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок", форма которого указана в приложении 9, пособия к РД 78.145-93, часть 2.

9.6	 Монтаж прибора (снятие или установка предохранителей, подключение соединительных проводов, и т.д.) должен проводиться при отключенном сетевом и резервном питании (должна быть снята клемма с аккумулятора).

9.7	Прибор поставляется заводом-изготовителем (по умолчанию) со следующими начальными установками:

ХР1 установлен – тактика постановки ШС на охрану с задержкой на выход;

ХР2 установлен – тактика задержки включения выносного звукового оповещателя;

ХР3 установлен – тактика срабатывания на быстрое 10% изменение сопротивления ШС;

ХР4 установлен – тактика автовозврата в режим охраны;

При поставке прибора со встроенным аккумулятором, в исходном положении аккумулятор отключен от схемы прибора, на его контактные клеммы установлены защитные изолирующие колпачки.

При поставке прибора в комплекте с комбинированным (светозвуковым) оповещателем, оповещатель поставляется в индивидуальной упаковке согласно ТУ4372-038-00226827-00.

Примечание - По требованию потребителя комплект поставки прибора может быть изменен.

9.8	 Прибор устанавливается на стене или другой конструкции помещения в следующей последовательности:

- установить щиток приборный ЩП-2 ТУ4372-040-00226827-00;

- смонтировать прибор путем навешивания на головки двух шурупов (винтов) и фиксации через основание третьим шурупом (винтом);

- подключить к корпусу прибора защитное заземление;

- подключить к прибору цепи питания активных извещателей к клемме Х1.16 "Выход 12В, 100 мА+", клемме Х1.17 " Выход 12В, 100 мА-";

- подключить ПЦН к клеммам Х1.3 ("ПожарПЦН(НР)"), Х1.4 ("ПожарПЦН(общ)"),  Х1.6 ("Авария ПЦН1"), Х1.7 ("Авария ПЦН1"), Х1.8 ("Тревога ПЦН2"), Х1.9 ("Тревога ПЦН2"), с требуемыми для данного ПЦН оконечными резисторами согласно схеме подключения ПЦН;

- установить мини-джамперы ХР1-ХР4 в соответствии с выбранным режимом работы;

- ввести провода сети 220 В через изолированное диэлектрической втулкой отверстие в основании корпуса и подключить к клеммам Х2.1, Х2.3;

- освободить от защитной упаковки и надеть на плюсовой вывод аккумулятора розетку (типа SG57644) с соединительным проводом красного цвета, надеть на минусовой вывод аккумулятора розетку (типа SG57644) с соединительным проводом черного (синего) цвета.

9.9	Для обеспечения необходимой информативности оповещения рекомендуется использовать светозвуковые оповещатели, типа "Корбу-2М", "Бия-С" вариант 4 или подобные, которые следует подключить к выходам Х1.12 ("Норма(+)"), Х1.13 ("Норма(-)"), Х1.14 ("Пожар/Тревога(+)"), Х1.15 ("Пожар/Тревога (-)").

10	Порядок работы с прибором

10.1	Перед началом работы прибора необходимо проверить правильность подключения всех внешних цепей. Проверить наличие сетевого питания 220В прибора. Установить съемную переднюю крышку прибора.

Провести тестовую проверку работоспособности прибора от сети и от источника резервного питания путем последовательной имитации основных режимов работы.

10.2	Прибор управляется кнопками S1 ("Вкл/Выкл") и S2 ("Вкл/Выкл"), обеспечивая независимое включение/отключение охранного и пожарного шлейфов сигнализации кратковременным нажатием на кнопку.

Примечание – при выключенных охранном и пожарном шлейфах сигнализации, прибор не потребляет ток от аккумулятора.

10.3	Работа с прибором в режиме с пожарным ШС.

Включить прибор, кратковременно нажав кнопку включения пожарного ШС, в течении времени не более 6 сек прибор будет находиться в режиме постановки  с отображением режима индикатором ''Норма1'' , по истечении этого времени и отсутствии неисправностей, прибор перейдет в дежурный режим работы с включением индикатора ''Норма1'' и выносного светового оповещателя в непрерывный режим свечения.

Находясь в дежурном режиме прибор контролирует состояние ШС, при срабатывании извещателя (извещателей) происходит переход в режим "Пожар", при обрыве или коротком замыкании ШС - переход в режим "Авария".

Для отключения пожарной сигнализации необходимо кратковременно нажать кнопку ''Вкл/Откл''.

10.4	Работа с прибором  в режиме с охранным ШС.

Включить прибор, кратковременно нажав кнопку включения охранного ШС, прибор должен перейти в режим постановки на охрану с ''задержкой на выход'' или с ''открытой дверью'' в зависимости от установленной тактики.

При установленной тактике ''задержка на выход'', прибор перейдет в режим охраны по истечении времени 60± 10 сек, если по истечении этого времени ШС не находится в состоянии соответствующем извещению ''Норма'', прибор перейдет в режим тревога.

При установленной тактике постановки на охрану с ''открытой дверью'', прибор перейдет в режим охраны после закрытия двери (восстановлении ШС)  в течении времени не более 6 сек. Если при включении прибора дверь была закрытой (ШС находился в норме), то прибор не перейдет на охрану пока дверь не будет открыта а затем закрыта.

Находясь в режиме охраны, прибор контролирует состояние охранного ШС, при срабатывании охранного извещателя (уход сопротивления ШС за пределы ''Нормы''), прибор переходит в режим ''Тревоги'' с ''задержкой включения выносного звукового оповещателя'' на 30 сек или ''без задержки'', в зависимости от установленной тактики.

Для отключения охранной сигнализации необходимо кратковременно нажать кнопку ''Вкл/Откл''.

11	Проверка  технического  состояния  прибора

11.1	Проверка технического состояния прибора должна проводиться с целью оценки технического состояния, выявления в нем скрытых дефектов и несоответствия техническим параметрам, для определения необходимости его ремонта.

11.2	Все виды испытаний, проверок и измерения параметров прибора должны проводиться в нормальных условиях по ГОСТ 15150-69, если это не оговорено особо.

11.3	Применяемое оборудование должно быть поверено. Перечень рекомендуемого оборудования приведен в приложении Д.

Допускается применение других средств измерения и оборудования, обеспечивающих полноту испытаний и заданную точность измерений.

11.4	Погрешность измерения параметров при проведении испытаний не должна превышать 5%, если иные требования не установлены в пункте испытаний.

11.5	Проверить внешний вид прибора, убедиться: в отсутствии внешних повреждений, в наличии пломбы предприятия изготовителя в приемно-контрольном блоке и в соответствии номера прибора номеру, указанному в руководстве.

11.6	Проверить на соответствие комплектности поставки прибора по таблице 1.

11.7	Подключить к клеммам Х1.1 (ШС1(+)), Х1.2 (ШС1(-)) и Х1.10 (ШС2(+)), Х1.11 (ШС2(-)) шлейфы сигнализации прибора с выносными элементами - резисторами 5,6 кОм±5% , входящими в комплект поставки.

11.8	Подключить (при комплекте поставки) комбинированный (светозвуковой) оповещатель "Корбу-2М".

11.9	Подключить (при наличии) встроенный резервный источник питания. Для подключения встроенного источника необходимо надеть на плюсовой вывод аккумулятора розетку (типа SG57644) соединенную проводом красного цвета со схемой прибора, надеть на минусовой вывод аккумулятора розетку (типа SG57644), соединенную проводом черного (синего) цвета.

11.10	Подключить к прибору сетевые провода 220В через изоляционную втулку корпуса к клеммам Х2.1, Х2.3 "Сеть". Для этого предварительно снять защитную крышку силового блока (с надписью "220 В"), ввести провода. Установить на место защитную крышку и зафиксировать ее винтом.

11.11	Подать на прибор сетевое питание 220 В. Включить прибор кнопками ("Вкл/Откл").

Измерить напряжение между клеммами Х1.17 "Выход 12В 100мА(-)"и Х1.16 "Выход 12В 100мА(+)". Напряжение  должно соответствовать п.2.4.22.

Провести проверку основных режимов работы прибора путем последовательной имитации извещений ШС наблюдая за состоянием выходных цепей реле и транзисторных ключей подключая к выходам прибора контрольно-измерительный прибор.

Прибор считают выдержавшим испытание, если выполняются все перечисленные пункты проверок.

12  	Возможные  неисправности  и  способы  их  устранения

12.1 Перечень  возможных  неисправностей и способов их устранения приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| При подключении прибора к сети 220 В не включаются зеленым цветом индикаторы HL2, HL1 ("Норма1","Норма2") | Нет напряжения сети. Неисправны предохранители F3 или F4 0,16 А, расположенные в силовом блоке под крышкой "220В" Неисправен прибор | Проверить наличие напряжения Проверить и при необходимости заменить предохранители Проверить прибор |
| 2 Не включается выносной комбинированный светозвуковой оповещатель "Корбу-2М" | Неправильно подключены выводы оповещателя к прибору Неисправен оповещатель Неисправен прибор | Проверить наличие управляющих сигналов в приборе и правильность подключения Проверить оповещатель Проверить прибор |
| 3 Отсутствует напряжение на Х1.16 ("Выход12В, 150мА+") относительно клеммы Х1.17 ("Выход12В, 150мА"-) | Неисправен прибор | Проверить прибор |
| 4 Прибор не работает от резервного источника питания, при работе от сети постоянно с периодической сменой с зеленого на красный цвет светятся индикаторы "Норма1" и (или) "Норма2". | Неисправен предохранитель F2 1,25A Неисправен резервный источник Ошибка подключения к прибору Неисправен прибор | Проверить и при неисправности заменить предохранитель F2 Проверить источник, при необходимости заменить Проверить правильность подключения Проверить прибор |
| 5 Прибор не работает. | Неисправен предохранитель F1 0,5A Неисправен прибор | Проверить и при неисправности заменить предохранитель F1 Проверить прибор |

13	Техническое  обслуживание

13.1	Техническое обслуживание прибора должно проводиться по планово-предупредительной системе, предусматривающей работы по годовому техническому обслуживанию.

13.2	Техническое обслуживание прибора должен осуществлять персонал не ниже 5 разряда, прошедший соответствующий инструктаж.

13.3	Все работы по техническому обслуживанию прибора должны проводиться с соблюдением всех мероприятий, обеспечивающих безопасность, в соответствии с требованиями разделов 6 и 7 настоящего руководства.

13.4	При эксплуатации прибора рекомендуется выполнять работы по техническому обслуживанию согласно РД 009-01-96 ("Типовой регламент N3 технического обслуживания систем пожарной сигнализации, систем пожарно-охранной сигнализации" Приложение 3).

13.5	В процессе эксплуатации устройства обслуживающий персонал должен особенно внимательно следить за состоянием средств, обеспечивающих безопасность:

1) проводить внешний осмотр, проверять отсутствие вмятин, видимых механических повреждений на корпусах, в линии ШС, заземляющих проводов и при необходимости очищать их от загрязнения;

2) проверять сохранность пломб на корпусе;

3) проверять отсутствие подключенных к разъемам посторонних цепей;

4) измерять сопротивление заземления прибора.

13.6	Сведения о проведении регламентных работ заносят в таблицу 3 учета регламентных работ и контроля технического состояния средств охранно-пожарной сигнализации.

13.7	После проведения работ по регламенту прибор должен быть опломбирован.

Таблица 3

| Дата | Вид технического обслуживания | Замечания о техническом состоянии | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

14	Обеспечение  безопасности  при  ремонте

14.1	Ремонтные работы, связанные со вскрытием прибора, с нарушением пломб предприятия изготовителя, выполняются только по истечении гарантийного срока.

14.2	Ремонт устройства проводят в специализированной ремонтной мастерской или на предприятии изготовителе.

14.3	Все контрольно-измерительные приборы должны быть поверены.

14.4	После ремонта обязательной проверке подлежат:

- правильность и качество монтажа;

- изоляция электрических цепей;

- техническое состояние прибора.

14.5	После ремонта прибор пломбируется организацией, выполнявшей ремонт.

15	Транспортирование  и  хранение

15.1	Транспортирование

15.1.1  Приборы в упаковке предприятия-изготовителя могут транспортироваться любым видом закрытого транспорта (железнодорожные вагоны, закрытые автомашины, контейнеры, герметизированные отсеки самолетов, трюмы и т.д.) при перевозке открытым транспортом, транспортные ящики с изделиями должны быть надежно укрыты водонепроницаемыми материалами (например, брезентом).

15.1.2  Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

15.1.3  Срок транспортирования не должен превышать 3 месяцев.

15.1.4  При транспортировании приборов должны выполняться правила, изложенные в следующих документах:

- "Правила перевозки грузов автомобильным транспортом", 2 изд. М.: "Транспорт", 1984г;

- "Правила перевозки грузов", МПС СССР, М.: "Транспорт", 1985 г;

- "Технические условия погрузки и крепления грузов", МПС СССР, М.: "Транспорт", 1988 г;

- "Правила перевозки грузов",  МРФ СССР, М.: "Транспорт", 1989г;

- "Правила перевозки грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении", ММФ СССР, М.: "Транспорт", 1985 г;

- "Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях СССР", М.:МГА, 28.03.75 г;

- "Технические условия размещения и крепления грузов в крытых вагонах", М.: "Транспорт", 1969 г.

15.1.5  После транспортирования приборов при отрицательных температурах воздуха, перед включением они должны быть выдержаны в течение шести часов в помещении с нормальными климатическими условиями.

15.2	Хранение

15.2.1  Хранение приборов изготовителем и потребителем в упаковке для транспортирования в складах должно соответствовать условиям хранения I по ГОСТ15150-69.

15.2.2  Срок хранения приборов без переконсервации должен быть не более трех лет.

15.2.3  Хранить приборы следует в соответствии с ГОСТ 12997-84.

15.2.4  В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ.

- 16	Гарантийные обязательства изготовителя

16.1	Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий ТУ 4372-065-00226827-2003 при соблюдении потребителем установленных условий эксплуатации, транспортирования и хранения, монтажа.

16.2	Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с момента ввода прибора в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня приемки ОТК.

16.3	Гарантийный срок хранения не более 24 месяцев со дня приемки ОТК.

16.4	Срок службы не менее 10 лет.

- 17	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 019-1-17 "КОРДОН" упакован согласно требованиям, предусмотренным техническими условиями ТУ 4372-065-00226827-2003.

Упаковку произвёл  _____________    _________________    _______________

должность	 личная подпись	расшифровка подписи

Дата упаковки    ______________

число, месяц, год

18	Свидетельство о  приёмке

- Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 019-1-17 "КОРДОН" заводской   №                                                соответствует  техническим условиям

- индивидуальный номер

ТУ 4372-065-00226827-2003  и  признан годным для эксплуатации.

- Начальник ОТК  ______________    _____________

- личная подпись	 расшифровка подписи

МП

Дата приёмки     ______________

- число, месяц, год

19	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

19.1	При отказе в работе или неисправности прибора и необходимости его отправки предприятию-изготовителю в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен акт о предъявлении рекламации.

19.2	В таблице 4 регистрируются все предъявляемые рекламации и их краткое содержание.

Таблица 4

| Дата | Содержание рекламации | Принятые меры | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение А

Установочные и присоединительные размеры прибора

приемно-контрольного охранно-пожарного "Кордон"

Приложение Б

Структурная схема

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Кордон"

ПриложениЕ  В

Типовые схемы  подключения пожарного ШС

Подключение пассивных пожарных извещателей с нормально-замкнутыми контактами типа ИП10331-1 и им подобных.

Подключение пассивных пожарных извещателей с нормально-разомкнутыми контактами типа ИП103-7/3 и им подобных.

Подключение активных (токопотребляющих) пожарных извещателей типа ИП-212 и им подобных.

ПриложениЕ  Г

Типовая схема подключения прибора

ПРИЛОЖЕНИЕ  Д

Перечень средств измерения и оборудования, необходимых для проведения испытаний

| Наименование | Обозначение документа | Пределы измерения, характеристика | Кол. шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Цифровой мультиметр M 3640 D (или M4660A, Protek 506, TES-2712) | фирма METEX | Напряжение от 0,2 мВ до 1000 В, ток от 2 мкА до 20А, тест транзисторов, сопротивление от 0,2Ом до 20МОм, частота до 3 МГц, емкость до 200 мкф | 1 |
| Секундомер | ГОСТ 5072-77 | Измерение временных интервалов от 0,5с до 30 мин, погрешность не более 5% | 1 |
| Примечание - Допускается применение других средств измерения и оборудования, обеспечивающих полноту испытаний и заданную точность измерений. |  |  |  |

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 019-1-17 "КОРДОН" изготовлен согласно ТУ 4372-065-00226827-2003.

АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: 659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная 10, ЗАО ПО "Спецавтоматика". КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: приемная - (3854) 23-52-20; отдел сбыта - (3854) 23-21-72; отдел комплектации - (3854) 23-52-33; информационно-патентный отдел - (3854) 25-08-31; консультация по техническим вопросам - (3854) 25-26-86, 23-60-69, 25-67-69. ФАКС: (3854) 24-68-87.E-mail: info@sauto.biysk.ru http://www.sauto.biysk.ru

«Сделано в России»