ЗАО ПО «Спецавтоматика»

УТВЕРЖДАЮ

В01037

Генеральный директор
ЗАО ПО "СПЕЦАВТОМАТИКА"
г. Бийск

_________________А.М. Чудаев

"        "                    2003г.

ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ

ОХРАННЫЙ ППКО 019-1-16

"СЕКРЕТ"

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДАЭ 100.311.000 РЭ

срок введения

с __.___.2003

Разработал       ______________        Ситников В.П.                                           .

личная подпись                        расшифровка подписи                  число, месяц, год

Проверил         ______________        Степанов С.В.                                             .

личная подпись                         расшифровка подписи                   число, месяц, год

Н. контр.          ______________        Ласкова О.В.                 ______________

личная подпись                         расшифровка подписи                    число, месяц, год

Подписи лиц и дата подписания указаны в ДАЭ 100.311.000 УД

С О Д Е Р Ж А Н И Е	ЛИСТЫ

1    Наименование и область применения	3-4

2    Технические параметры	4-9

3    Состав изделия и комплект поставки 	9

4    Маркировка 	10

5    Упаковка 	10

6    Общие указания по эксплуатации 	10

7    Указание мер безопасности при установке и эксплуатации 	11

8    Конструкция прибора, способы установки и пломбирования 	11-12

9    Порядок установки, монтажа и подключения изделия 	12-13

10  Порядок работы с прибором	14

11  Проверка технического состояния 	14-16

12  Возможные неисправности и способы их устранения 	17

13  Техническое обслуживание 	18

14  Обеспечение безопасности при ремонте 	18

15  Транспортирование и хранение  	19

16  Гарантийные обязательства изготовителя 	19

17  Свидетельство об упаковывании 	20

18  Свидетельство о приемке 	20

19  Сведения о рекламациях	20

ПРИЛОЖЕНИЕ  А 	21

Установочные и присоединительные размеры прибора

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 	22	23

Типовая схема подключения прибора

ПРИЛОЖЕНИЕ  В	23

Перечень средств измерения и оборудования, необходимых

для проведения испытаний.

1  НАИМЕНОВАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Прибор приемно-контрольный охранный ППКО  "Секрет", далее - прибор, предназначен для автономной и централизованной охраны зон и объектов (учреждений, квартир, торговых помещений, складов и т.д.), оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными извещателями, от несанкционированных проникновений путем контроля состояния шлейфа охранной сигнализации (ШС) и самоохраны с выдачей тревожных раздельных сигналов о нарушении и неисправности на внутренние световые и внешние светозвуковые оповещатели, трансляции извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН).

1.2 Прибор соответствует  ГОСТ  Р 50775, ГОСТ Р 51699, ГОСТ12.2.006, ГОСТ 26342, ОСТ 251099, ГОСТ 12997, ГОСТ 27990, ГОСТ Р 50009, НПБ247, в части  требований  предъявляемым к приемно-контрольным охранным приборам.

1.3 Прибор принимает извещения путем контроля величины сопротивления в цепи ШС.

1.4 В качестве извещателей могут использоваться:

- извещатели охранные магнитоконтактные тип "СМК-1", "СМК-2" и  подобные;

- извещатели охранные имеющие релейный контактный выход тип  "Фотон-4", "Фотон-5", "Фотон-6", "Эхо-3", "Сокол-2" и подобные;

- извещатели ручные типа ИП5-1, АС-04 и подобные.

1.5 Прибор обеспечивает постановку ШС на охрану по тактике с "открытой дверью" и "задержкой на выход".

1.6 Прибор обеспечивает отображение состояния резервного питания и ШС путем выдачи  сигналов  на  выносные  световые и  звуковые постоянного тока оповещатели, встроенные световые индикаторы.

1.7 В приборе предусмотрена возможность установления задержки на включение звукового оповещателя при нарушении ШС.

1.8 Передача  прибором извещений  "Норма", "Тревога"  на  ПЦН  осуществляется  с помощью контактов реле.

1.9 Прибор рассчитан на питание от сети переменного тока с частотой 50 Гц, напряжением от 187 до 242В, и (или) от встроенного (либо внешнего) резервного источника постоянного тока напряжением от 10,8 до 15В. Прибор обеспечивает:

- контроль состояния сетевого и резервного питания (при отсутствии сетевого);

- автоматическое переключение с сетевого питания на резервное, и обратно с включением световой индикации режима;

- автоматическое отключение при пропадании либо снижении ниже допустимого уровня сетевого напряжения питания (при отсутствии резервного питания), а также при аварийном предельном уровне резервного источника питания (глубоком разряде аккумулятора) 10,2±0,5B;

- автоматический подзаряд резервного источника.

1.10 Технические характеристики поставляемого резервного аккумулятора с номинальным напряжением 12В емкостью от 1,2 до 2,3Ахч (фирма производитель, рабочий температурный диапазон, срок службы и др.) согласуются с потребителем при заказе.

1.11 Прибор обеспечивает возможность электропитания  извещателей и оповещателей, и других подобных приборов рассчитанных на работу при напряжении от 10 до 15В постоянного тока.

1.12 Прибор сохраняет работоспособность при воздействии электромагнитных помех со степенью жесткости не ниже двух по ГОСТ Р 50009-2000.

1.13 Прибор рассчитан на круглосуточный режим работы. По защищенности от воздействия окружающей среды прибор имеет обыкновенное исполнение, относиться к 3 категории размещения по ОСТ 251099-83.

1.14 Вид климатического исполнения прибора по ГОСТ 15150-69 соответствует УЗ.1 и OM3.1, но для работы при температуре от минус 40 до плюс 50°С при отсутствии резервного аккумулятора и при температуре от минус 10 до плюс 50°С при наличии резервного аккумулятора.

1.15 Устойчивость к климатическим воздействиям прибора по ОСТ 251099-83 соответствует исполнению ''О'' (общеклиматическое), но для работы при температуре от минус 40 до плюс 50ºC и относительной влажности воздуха 95% (при 35ºC).

1.16 Исполнение прибора обеспечивает его пожарную безопасность в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

1.17 Прибор изделие восстанавливаемое, ремонтируемое и обслуживаемое.

1.18 Прибор изделие экологически чистое и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека.

1.19 Потребительские свойства прибора соответствуют Закону РФ "О защите прав потребителей" от 1.05.1992г и ГОСТ Р51121.

1.20 Оболочка прибора трудногорюча, обеспечивает степень защиты не ниже IP30 по ГОСТ 14254-96.

1.21 По типу защиты от поражения электрическим током устройство соответствует классу 0I по ГОСТ 12.2.007-75.

1.22 Пример записи обозначения прибора в документации и при его заказе:

Прибор ППКО 019-1-16 "СЕКРЕТ", ТУ-4372-059-00226827-2003.

2	Технические  параметры

2.1	Количество подключаемых шлейфов сигнализации (ШС) (или информационная емкость) 	- один.

2.2	Прибор обеспечивает основные переключаемые режимы:

- охранная сигнализация;

- программирование:

1) "Задержка на выход" (120с);

2) задержки включения звукового оповещения (30с).

2.3	Прибор обеспечивает прием, регистрацию и передачу извещений во внешние цепи от ручных и автоматических охранных извещателей, с одновременным  включением звуковой и световой сигнализации.

Информативность прибора (количество извещений - сумма принимаемых, отображаемых и передаваемых ППКО) не менее 17:

2.3.1 Прибор принимает извещения от ШС:

- "Норма" (или дежурный режим);

- "Тревога" при срабатывании охранного извещателя;

2.3.2	 Прибор отображает извещения:

- "Норма" (или дежурный режим) - непрерывным свечением индикатора "Норма" при питании от сети либо кратковременным периодическим свечением индикатор "Норма" при питании  от резервного источника и отсутствием свечения индикатора "Тревога";

- "Тревога" - красным свечением индикатора "Тревога" и периодическим   свечением индикатора "Норма" при включенном выходе ''Тревога''. Периодическим свечением индикатора ''Тревога'' и периодическим свечением индикатора ''Норма'' при отключенном выходе ''Тревога'';

- "Сеть" (или "Электропитание от сети") – непрерывным свечением индикатора "Норма";

- "РП" (или  "Резервное питание") - кратковременным периодическим свечением индикатор "Норма";

- "Установленный режим при программировании" – индикатором "Тревога", "Норма";

- "Взлом аппаратуры" (или "Несанкционированный доступ посторонних лиц к органам управления прибора") –  красным свечением индикатора "Тревога" и периодическим   свечением индикатора "Норма";

- "Постановка ШС на охрану" - периодическим свечением индикатора "Норма" с пониженной частотой включения отключения (по сравнению с режимом "Тревога") и отсутствием свечения индикатора "Тревога" при питании от сети. Многократным периодическим включением индикатора ''Норма'' и отсутствием свечения индикатора "Тревога" при питании от резервного источника.

2. 3.3 Прибор передает извещения на ПЦН:

- "Норма" - замкнутыми контактами реле в цепи выход "ПЦН";

- "Тревога" - разомкнутыми контактами реле в цепи выход "ПЦН" на время не менее 2с;

2.3.4	Прибор передает извещения на выносные звуковые оповещатели:

- "Норма" - выключением выхода "Тревога";

- "Тревога" - включением выхода "Тревога";

-  "Взлом аппаратуры" – включением выхода "Тревога";

2.3.5	Прибор передает извещения на выносные световые оповещатели (световые табло):

- "Норма" -  включением выхода "Норма" в непрерывный режим включения при питании от сети либо в режим кратковременного периодического включения при питании от резервного источника;

- "Тревога" – периодическим  включением  выхода "Норма".

- "Постановка ШС на охрану" - периодическим включением выхода "Норма" с пониженной частотой включения/отключения относительно режима "Тревога" при питании от сети  либо многократным периодическим включением выхода ''Норма'' при питании от резервного источника.

2.4 	Прибор обеспечивает на клеммах подключения ШС:

- при разомкнутой цепи ШС напряжение не более 15 В;

- при замкнутой цепи  ШС ток не более 20 мА.

2.5 Прибор обеспечивает при номинальном сопротивлении ШС 2,2±5% кОм:

- напряжение в ШС в дежурном режиме 12+1,9−2,2 В;

- ток в ШС в дежурном режиме 5,45 +2,47−2,16 мА.

2.6	Прибор сохраняет работоспособность и обеспечивает прием и передачу извещений по линии ШС при следующих параметрах линий сигнализации:

- сопротивление линий с извещателями (без учета сопротивления выносного элемента) должно быть не более  1 кОм;

- сопротивление утечки между проводами ШС (с учетом сопротивления утечки между проводами (или каждого из проводов) на "Землю") должно быть не менее 20 кОм;

2.7	Прибор принимает от  ШС:

-  извещение "Норма" при сопротивлении ШС  от 1,8  до 4,3 кОм;

- извещение "Тревога" при  сопротивлении ШС  менее 1,5 кОм или более 5,1кОм.

2.8	Прибор переходит из дежурного режима в режим "Тревога", при нарушении  ШС (обрыв или КЗ) длительностью 70 мс и более. Прибор не выдает тревожных извещений при нарушении ШС длительностью менее 50 мс.

2.9	Прибор обеспечивает передачу извещений:

- на ПЦН с помощью реле с нормально разомкнутыми контактами, способных коммутировать постоянное и переменное напряжение до 230В, при величине тока до 100 мА;

- во внешние цепи оповещения (выходы "Норма", "Тревога") с помощью двух транзисторных ключей, при величине тока не более 0,25А.

2.10	Прибор обеспечивает автоматическое (по истечении времени  300±60 с) отключение звукового оповещения по выходу "Тревога" с сохранением световой индикации согласно п.2.3.2.

Прибор обеспечивает ручное отключение режима "Тревога" при нажатии кнопки "Вкл" на время не менее 0,5 с (с одновременным отключением питания прибора).

Прибор обеспечивает восстановление дежурного режима ШС путем повторного нажатия кнопки "Вкл".

При выполнении постановки ШС на охрану  выход  "ПЦН"  разомкнут, на приборе отображается режим "Постановка  ШС на охрану" согласно п.2.3.

2.11 Прибор обеспечивает защиту при несанкционированном доступе посторонних лиц к органам управления ППКО путем:

- обеспечения возможности пломбирования прибора;

- формирования извещения "Взлом аппаратуры", при вскрытии верхней крышки прибора с отображением состояния согласно п.2.3.

2.12	Прибор в дежурном режиме работы обеспечивает:

- свечение встроенного светового индикатора "Норма" по п.2.3.2;

- включенное состояние выхода "Норма" в цепи выносного светового оповещателя по п.2.3.5;

- трансляцию извещения "Норма" на ПЦН путем замкнутого состояния нормально разомкнутых выходных контактов "ПЦН";

- выключенное состояние светового индикатора "Тревога";

- выключенное состояние выхода "Тревога".

2.13	Прибор в режиме "Тревога" обеспечивает:

- периодическое свечение светового индикатора "Норма";

- периодическое замыкание выхода "Норма" в цепи выносного светового оповещателя;

- трансляцию извещения "Тревога" на ПЦН путем размыкания контактов реле в цепи выхода "ПЦН" на время не менее 2с;

- перевод во включенное (замкнутое) состояние выхода "Тревога" в цепи выносного звукового оповещателя на время от 240 до 360с.

2.14	Прибор обеспечивает постановку ШС на охрану с отображением состояния с визуальным различием сигнализации согласно п. 2.3.2 встроенным световым индикатором "Норма" и выносным световым оповещателем по выходу  "Норма":

- по тактике "С открытой дверью"  со временем установления не более 6с после перехода ШС в состояние "Норма" (закрытии входной двери);

- по тактике "С закрытой дверью с задержкой на выход" со временем установления 120±10с после включения прибора.

2.15	Прибор имеет встроенный источник резервного питания и обеспечивает:

- бесперебойное питание от источников сетевого и резервного питания с приоритетом формирования извещений "Тревога";

- автоматический переход на питание от резервного источника с индикацией режима коротким периодическим включением свечения индикатора "Норма" согласно п.2.3.2 при снижении сетевого питания ниже уровня 187В и исправном источнике резервного питания, а при восстановлении сетевого питания - выполнение обратного перехода без выдачи сигналов ложной тревоги;

- ручное включение и отключение питания кнопочным выключателем;

- индикацию "Сеть" непрерывным зеленым свечением индикатора "Норма" при наличии сетевого питающего напряжения;

- автоматическое отключение прибора и цепей питания внешних потребителей при отсутствии или снижении напряжения аккумулятора ниже уровня 10,2±0,5B  и неисправности сетевого питания;

- автоматический подзаряд аккумулятора током не более 0,25A при подключенном сетевом питании;

- питание токопотребляющих извещателей по линии "Выход +12B" (автоматически отключаемой при отключении прибора) напряжением 12+3,0−1,2В и током не более 100 мА.

- питание светового оповещателя по линии "Норма" напряжением 12+3,0−1,2В и током не более 30 мА.

- питание звукового оповещателя по линии "Тревога" напряжением 12+3,0−1,2В и током не более 100 мА.

2.16	Прибор обеспечивает защиту цепей питания:

- от превышения напряжения более 270В и перегрузки по току более 0,16 A по цепи сетевого питания 220В;

- от перегрузки по току более 1,25A по зарядной цепи резервного источника питания;

- от перегрузки по току более 0,5A по цепи управляемых (отключаемых) выходов  "Выход +12В", "Тревога", "Норма".

При неисправности формируется извещение на ПЦН путем размыкания выхода "ПЦН".

2.17	Прибор обеспечивает включение режима "Программирование" при снятой верхней крышке прибора после включения питания при нажатии и удержании кнопки "Вкл" более 10 секунд.

Переключение  режимов следует выполнять путем переключения кнопкой "Блокировка". Режимы программирования отображаются световыми индикаторами "Тревога" и "Норма":

- режим "Задержка на выход" (120с)  включен, если индикатор "Тревога" включен в режим периодического свечения;

- режим "Задержка включения звукового оповещения" (30с) включен, если индикатор "Норма" включен в режим периодического свечения.

2.18	Время технической готовности прибора к работе при включении прибора при питании от сетевого и (или) резервного источника не более 1с.

2.19	Питание прибора должно осуществляться:

- от сети переменного тока частотой 50±1Гц напряжением   220+22−33 B;

- от резервного источника питания с выходным напряжением  12+3,0−1,2 В.

2.20	Потребляемая мощность и потребляемый ток прибором (без учета нагрузки линий "Выход +12В" и "Норма", "Тревога"):

- потребляемая мощность от сети переменного тока в дежурном режиме не более 4,8 Вт;

- потребляемая мощность в режиме "Тревога" не более 5,5Вт;

- потребляемый ток прибором от резервного источника питания в дежурном режиме не более 25 мА, в режиме "Тревога" не более 50мА.

2.21	Продолжительность работы прибора от заряженного аккумулятора номинальным напряжением 12В и ёмкостью 1,2A x ч (без учета нагрузки линий "Выход +12В"):

- в дежурном режиме не менее 24 часов;

- в режиме "Тревога" не менее 4 часов при максимальном суммарном токе нагрузки по выходам "Норма", "Тревога", "Выход+12В" не более 230мА.

2.22	Удельная мощность, потребляемая прибором не более 1,6 Вт/ед. извещений.

2.23	Масса прибора (без аккумулятора)   не более 2 кг;

2.24	Габаритные размеры прибора не более 195 x 230 x 60 мм;

2.25	Удельная материалоемкость прибора не более 0,4 кг/ед. информативности.

2.26	Конструкция прибора обеспечивает степень защиты оболочкой не ниже IP30 по ГОСТ 14254.

2.27	Прибор имеет обыкновенное исполнение по защищенности от воздействия окружающей среды и рассчитан на круглосуточный режим работы при температуре от минус 40 до плюс 55˚С и относительной влажности воздуха 93% при температуре 40С по ГОСТ 28200-89, ГОСТ 28199-89, ГОСТ 28201-89, ГОСТ 28216-89.

2.28	Прибор виброустойчив, сохраняет работоспособность при воздействии и после воздействия синусоидальных вибраций, при воздействии широкополосной случайной вибрации, при многократных ударах при транспортировании по ГОСТ28203-89, ГОСТ28221-89, ГОСТ 28215-89, ГОСТ 28213-89.

2.29	Класс прибора по степени защиты человека от поражения электрическим током 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.30	Средняя наработка на отказ прибора не менее 40 000 ч.

2.31	Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному срабатыванию прибора, находящегося в дежурном режиме не более 0,01 за 1000 ч.

2.32	Среднее время восстановления работоспособного состояния прибора при проведении ремонтных работ не более 1 ч.

2.33	Средний срок службы прибора не менее 10 лет.

3	Состав изделия и комплект поставки

3.1	Комплектность поставки прибора соответствует таблице 1.

Таблица 1

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ДАЭ 100.311.000 | Прибор приемно-контрольный охранный ППКО 019-1-16 "СЕКРЕТ" | 1 |  |
| ДАЭ 100.311.000 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |  |
|  | Индивидуальный ЗИП в составе: |  |  |
| ОЮО.481.021 ТУ | Вставка плавкая тип ВПТ6-2-0,5 A | 1 |  |
| ОЮО.481.021 ТУ | Вставка плавкая тип ВПТ6-8-1,25 A | 1 |  |
| ОЮО.481.021 ТУ | Вставка плавкая тип ВПТ6-1-0,16 A | 1 |  |
| ДАЭ 8.210.001 | Пломбировочная чашка | 1 |  |
|  | Комплект поставки: |  |  |
| Выносной элемент | Резистор тип С2-33-0,25-2,2кОм±5% ОЖО.467.104 ТУ | 1 |  |
|  | Аккумулятор 12В, 1,2А х ч, тип EP1,2-12 (12V1,2Ah) | 1 | По требованию потребителей |

Примечание - По требованию потребителей комплект поставки может быть изменен.

4	Маркировка

4.1	Маркировка прибора соответствует ГОСТ Р51121-97, ГОСТ Р50775-95.

На корпусе прибора нанесены:

- обозначение (наименование) устройства;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- заводской номер (по системе нумерации завода изготовителя);

- год и месяц изготовления;

- степень защиты оболочкой;

- "Сделано в России";

- знак сертификации.

Внутри корпуса прибора нанесены обозначения светодиодных индикаторов, плавких предохранителей, контактов разъемных соединителей.

4.2	Обозначение клеммы защитного заземления по ГОСТ 21130-89.

4.3	На этикетке, наклеенной на транспортную тару, нанесены надписи:

- количество упакованных приборов;

- масса брутто;

- масса нетто;

- наименование грузополучателя и пункта назначения;

- наименование пункта отправления и адрес отправителя.

5	Упаковка

5.1	Прибор относится к группе III-I по ГОСТ 9.014-78, вариант временной защиты ВЗ-0, вариант внутренней упаковки ВУ-4.

5.2	Составные части прибора, раздельно завёрнутые в упаковочный материал ГОСТ 8828-89, руководство по эксплуатации с отметкой о приемке, об упаковке и о комплектности поставки, индивидуальный ЗИП, завернутый в упаковочный материал ГОСТ 8273-75, должны быть помещены в полиэтиленовый пакет (либо пакеты) и запаяны.

5.3	В зависимости от комплекта поставки и количества приборов, отправляемых потребителю, приборы могут быть упакованы в ящики или коробки необходимого типа и размера.

5.4	В каждый ящик с упакованными приборами вкладывается опись укладки. В описи указана дата упаковки и стоит подпись лица ответственного за упаковку.

5.5	Упаковка прибора обеспечивает сохранность и стойкость приборов к внешним воздействиям при транспортировке и хранении согласно ТУ 4372-059-00226827-2003.

6	Общие указания по эксплуатации

6.1	После вскрытия упаковки прибора необходимо провести внешний осмотр прибора с целю выявления механических повреждений, наличия пломбы предприятия-изготовителя, комплектности поставки.

  - После транспортировки перед включением прибор необходимо выдержать без упаковки в нормальных климатических условиях не менее 6 ч.

7	Указание мер безопасности при эксплуатации и установке

7.1	К работе по монтажу, установке, проверке, обслуживанию и эксплуатации прибора должны допускаться лица, изучившие настоящее руководство, имеющие необходимую квалификацию и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

7.2	При работе с прибором необходимо соблюдать требования, изложенные в нормативных документах ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.3.019-80, "Правила устройства электроустановок", "Правила техники безопасности при эксплуатации установок потребителей" и "Правила техники эксплуатации электроустановок потребителей".

7.3	При эксплуатации прибора зажим заземления должен быть соединен с контуром заземления медной шиной или проводом сечением не менее 1,5 мм. Зажим заземления должен иметь надежный электрический контакт с контуром заземления.

8	Конструкция прибора, способы крепления и пломбирования

8.1	Конструктивно прибор выполнен в виде отдельного блока.

Установочные и присоединительные размеры приведены в приложении А.

Прибор выполнен в металлическом корпусе настенного типа, состоящего из основания и крышки.

На основании корпуса приемно-контрольного блока смонтированы печатные платы электронного блока, силового блока, зажим заземления. К основанию корпуса приварен крепежный кронштейн, с помощью которого крепится аккумулятор (типа EP1,2-12 (12V1,2Ah) или аналогичный по характеристикам).

На плате приемно-контрольного электронного блока установлены светодиодные индикаторы HL1 "Норма ", HL2 "Тревога", кнопка SВ1 "Вкл", предохранители F1 "Выход +12В", F2 "Аккумулятор", блокировочная кнопка SВ2 "Блокировка", соединитель контактный Х1 (приложение Б).

На плате силового блока смонтированы сетевой трансформатор, соединитель контактный X2, элементы защиты от перегрузки по сети С1,  F3, F4, варистор RU.

Для защиты от случайного прикосновения при эксплуатации и проведении регламента обслуживания прибора элементы печатной платы электронного блока и силового блока сверху закрываются крышками. Печатная плата приемно-контрольного блока пломбируется предприятием изготовителем. Элементы силового блока пломбируется эксплуатирующей организацией.

На лицевую панель приемно-контрольного блока выведены светодиодные индикаторы HL1 "Норма ", HL2 "Тревога", кнопка SВ1 "Вкл ".

Приемно-контрольный блок прибора крепится к стене (или щитку приборному ЩП-2 ТУ4372-040-00226827-00) путем навешивания двумя крепежными пазами на две головки завинченных в стену шурупов (винтов приборного щитка) и фиксации на стене (щитке) прибора третьим шурупом (винтом) через сквозное отверстие  в основании корпуса, располагающееся за аккумуляторной батареей. Для обеспечения удобства и необходимой точности установки при креплении к стене, в руководство вложен лист с шаблоном разметки (приложение В).

Верхняя крышка приемно-контрольного блока навешивается сверху на основание и фиксируется винтом снизу. В основании для ввода сетевых проводов установлена диэлектрическая втулка, для ввода проводов низковольтных цепей сделан паз.

Прибор управляется кнопкой SB1 ("Вкл"). Кнопкой SВ1 ("Вкл") обеспечивается включение прибора, постановка на охрану, сброс сигналов и извещений, установка прибора в дежурный режим.

Съемная передняя металлическая крышка прибора, закрывающая доступ к контактным разъемным соединениям, встроенному резервному источнику питания, пломбируется эксплуатирующей организацией.

Пломбировка составных частей прибора может быть выполнена двумя способами:

- путем мастичной пломбировки и путем наклейки пломбирующей бумажной ленты.

Для выполнения пломбировки приемно-контрольного блока прибора мастикой, под винт крепления верхней крышки устанавливается металлическая чашка (находится в ЗИП прибора).

9	Порядок  установки,  монтажа  и  подключения  изделия

9.1	При установке и монтаже прибора следует руководствоваться документами:

- "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ-98);

- "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ" РД 78.145-93, пособиями к РД 78.145-93 часть 1 и 2;

- "Инструкция о техническом надзоре за выполнением проектных и монтажных работ по оборудованию объектов средствами охранной сигнализации" - 1993г, РД 78.143-92;

- настоящее руководство.

9.2	 Перед монтажом прибор должен быть осмотрен с целью проверки на отсутствие механических повреждений. При этом необходимо обратить внимание на качество пломбирования приемно-контрольного блока, состояние разъемных соединений.

9.3	При выборе марки и сечения провода шлейфа необходимо руководствоваться ПУЭ-98, РД 78.145-93.

9.4 	При монтаже необходимо заземлить прибор. Заземление и параметры соединительных линий должны соответствовать требованиям ПУЭ-98, РД 78.145-93 и данного руководства.

9.5	 Допустимая величина сопротивления изоляции токоведущих проводов измеряется при монтаже и должна соответствовать техническим требованиям на эти провода, о чем составляется "Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок", форма которого указана в приложении 9, пособия к РД 78.145-93, часть 2.

9.6	 Монтаж прибора (снятие или установка предохранителей, подключение соединительных проводов, и т.д.) должен проводиться при отключенном сетевом и резервном питании (должна быть снята клемма с аккумулятора или снят предохранитель F2).

9.7	Прибор поставляется заводом-изготовителем (по умолчанию) со следующими начальными установками:

- выключена "Задержка 120с на выход";

- выключена  "Задержка 30с включения звукового оповещения".

При поставке прибора со встроенным аккумулятором, в исходном положении аккумулятор отключен от схемы прибора, на его контактные клеммы установлены защитные изолирующие колпачки. Аккумуляторные розетки типа SG57644 с защитными колпачками соединены проводами красного цвета (плюс) и черного (синего) цвета (минус) со схемой прибора, завернуты в изоляционный упаковочный материал и уложены внутри корпуса приемно-контрольного блока прибора.

Примечание - По требованию потребителя исходная тактика работы и комплект поставки прибора могут быть изменены.

  - Для установки требуемой тактики работы необходимо перевести прибор в режим программирования. Для этого следует:

- открыть верхнюю крышку прибора (т.е. должна быть отпущена блокировочная кнопка "Блокировка");

- подключить сетевое питание 220В (и (или) резервное питание);

- нажать и удерживать кнопку ''Вкл''. Через 10 секунд прибор перейдет в режим программирования с отображением установленной на данный момент тактики. Выбор производится нажатием кнопки ''Блокировка'' на время не менее 0,5 с. В момент отпускания кнопки ''Вкл'', происходит запись выбранной тактики и отключение прибора.

Программируемые подрежимы:

1) тактика задержки на выход 120 с отключена (включена), если индикатор " Тревога" отключен (в режиме периодического включения);

2) задержка включения звукового оповещения  30 с  отключена (включена), если индикатор "Норма" выключен (в режиме периодического включения);

9.9	 Прибор устанавливается на стене или другой конструкции помещения в следующей последовательности:

- установить щиток приборный ЩП-2 ТУ4372-040-00226827-00 или произвести разметку крепления в соответствии с приложением B;

- смонтировать прибор путем навешивания на головки двух шурупов (винтов) и фиксации через основание третьим шурупом (винтом);

- подключить к корпусу прибора защитное заземление;

- подключить к прибору (к клеммам X1.4 (ШC(-)) и X1.3 (ШC(+)) линию ШС с извещателями в соответствии со схемой приложения Г;

- подключить к прибору цепи питания активных извещателей к клемме Х1.7 "Выход +12В", клемме Х1.8 "Общий (-)";

- подключить ПЦН к клеммам Х1.10, Х1.11 с требуемыми для данного ПЦН оконечными резисторами согласно схеме подключения ПЦН ;

- подключить к клеммам "Норма" Х1.1(+), Х1.2(-) световые оповещатели, к клеммам "Тревога" Х1.5(+), Х1.6(-) звуковые оповещатели;

- установить выбранный режим работы;

- ввести провода сети 220 В через изолированное диэлектрической втулкой отверстие в основании корпуса и подключить к клеммам Х3.1, Х3.2;

- освободить от защитной упаковки и надеть на плюсовой вывод аккумулятора розетку (типа SG57644) с соединительным проводом красного цвета, надеть на минусовой вывод аккумулятора розетку (типа SG57644) с соединительным проводом черного (синего) цвета.

10	Порядок работы  с  прибором

10.1	Перед началом работы прибора необходимо проверить правильность подключения всех внешних цепей.

10.2	Проверить наличие сетевого питания 220В прибора.

10.3	Прибор включается переключателем "Вкл". При включении прибор переходит в режимы работы согласно п.2.2. Сброс принятых сигналов осуществляется путем нажатия кнопки "ВКЛ" или путем отключения питания прибора.

10.4	Перед началом эксплуатации прибора провести его тестовую проверку работоспособности и проверку исправности подключенных внешних цепей.

10.5 Работа с прибором.

Прибор обеспечивает охрану по шлейфу сигнализации ШС (с постановкой на охрану  и снятием с охраны по тактике "Открытая дверь" и "Задержка на выход") путем выключения и последующего включения питания прибора кнопкой "Вкл".

10.5.1 Порядок работы с прибором (при пусконаладочных работах).

Включить прибор кнопкой "Вкл".

При нарушенном ШС индикатор "Норма " должен перейти в режим периодического включения с периодом примерно равным двум секундам (с визуально пониженной частотой по сравнению с режимом "Тревога").

Установить извещатели включенные в ШС в состояние "Норма". (Закройте двери, окна, фрамуги и т. п. (т.е. там, где установлены извещатели)).

Прибор должен обеспечить постановку ШС на охрану с отображением режима согласно п.2.2.

При установке ШC в состояние "Норма" должен измениться режим свечения светового индикатора "Норма".

При использовании активных извещателей следует учитывать время, необходимое для перехода извещателей из выключенного состояния в режим "Норма".

При установленной тактике "Задержка на выход" после установки ШС в состояние "Норма" прибор задерживает постановку на охрану (тактика выхода "С закрытой дверью с задержкой на выход").

После установки прибора в дежурный режим работы прибор должен функционировать согласно п.2.2.

Вызовите нарушение в ШС , например, открыв дверь и т.д. Прибор должен перейти в режим "Тревога".

Отключите прибор кнопкой "ВКЛ".

При входе в охраняемое помещение при установленной задержке звукового оповещения должна обеспечиваться задержка включения выносного звукового оповещателя на время не менее 30 с.

Необходимо убедиться в работоспособности всех установленных в шлейф ШС извещателей, выполнив проверку формирования извещений.

11	Проверка  технического  состояния  прибора

11.1	При поступлении прибора к потребителю проверка качества и комплектности поставки должна проводиться в соответствие с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству", утвержденной Госарбитражем СССР 25.04.66.

11.2	Проверка технического состояния прибора должна проводиться с целью оценки технического состояния, выявления в нем скрытых дефектов и несоответствия техническим параметрам, для определения необходимости его ремонта.

  - Все виды испытаний, проверок и измерения параметров прибора должны проводиться в нормальных условиях по ГОСТ 15150-69, если это не оговорено особо.

11.4	Применяемое оборудование должно быть поверено. Перечень рекомендуемого оборудования приведен в приложении Д.

Допускается применение других средств измерения и оборудования, обеспечивающих полноту испытаний и заданную точность измерений.

11.5	Погрешность измерения параметров при проведении испытаний не должна превышать 5%, если иные требования не установлены в пункте испытаний.

11.6	Проверить внешний вид прибора, убедиться: в отсутствии внешних повреждений, в наличии пломбы предприятия изготовителя в приемно-контрольном блоке и в соответствии номера прибора номеру, указанному в руководстве.

11.7	Проверить на соответствие комплектности поставки прибора по таблице 1.

11.8	Подключить к клеммам Х1.3 (ШС (+) с Х1.4 (ШС (-) выносной элемент - резистор 2,2 кОм±5% , входящий в комплект поставки.

Подключить (при комплекте поставки) комбинированный (светозвуковой) оповещатель "Корбу-2М" к клеммам Х1.6 "Тревога", Х1.2 "Норма", Х1.1 "Выход +12В".

Подключить (при наличии) встроенный либо внешний резервный источник питания. Для подключения встроенного источника необходимо надеть на плюсовой вывод аккумулятора розетку (типа SG57644) соединенную проводом красного цвета

со схемой прибора, надеть на минусовой вывод аккумулятора розетку (типа SG57644), соединенную проводом черного (синего) цвета со схемой прибора.

Подключить к прибору сетевые провода 220В через изоляционную втулку корпуса к клеммам Х2.1, Х2.3 "Сеть". Для этого предварительно снять защитную крышку силового блока (с надписью "220 В"), ввести провода. Установить на место защитную крышку и зафиксировать ее винтом.

Примечание - При поставке прибора в комплекте со щитком приборным ЩП-2 ТУ4372-040-00226827-00 сетевые провода подключить к клеммам Х1.1 и Х1.2 щитка.

Подать на прибор сетевое питание 220 В.

Измерить напряжение между клеммами Х1.8 "Общий (-)" и Х1.7 "Выход +12В". Напряжение должно быть 12+3,0−1,2 (при питании от сети переменного тока от 187 до 242 В) или от 10,5 до 15В (при питании от резервного источника (аккумулятора) напряжением от 10,8 до 15 В).

При исправной работе ШC (при отсутствии аварийных отклонений в параметрах входных цепей) прибор должен перейти в дежурный режим с включением в режим непрерывного свечения индикатора "Норма".

При неисправности во входных цепях прибор не перейдет в дежурный режим.

Выключить сетевое питание прибора. Повторить цикл проверок функционирования прибора при питании от резервного источника.

Убедиться в работоспособности входных цепей прибора путем имитации отклонений величин сопротивлений ШC.

Установить номинальное сопротивление ШС 2,2кОм±5%. Включить прибор. Снять верхнюю крышку. Прибор должен перейти в режим "Взлом аппаратуры" –"Тревога".

Отключить питание прибора кнопкой "Вкл". Установить верхнюю крышку на приемно-контрольный блок. Включить прибор.

Прибор должен перейти в дежурный режим, при этом должен включиться в режим непрерывного свечения индикатор на передней панели приемно-контрольного блока прибора "Норма".

Выключить сетевое питание 220 В.

При исправном резервном источнике прибор должен автоматически перейти на резервное питание, с включением пульсирующего режима свечения светового индикатора "Норма " и выносного светового оповещателя.

Включить сетевое питание 220В, прибор должен автоматически выполнить обратный переход с питанием от сети, без выдачи сигналов ложной тревоги. Световой индикатор "Норма " должен включиться в режим непрерывного свечения.

Прибор считают выдержавшим испытание, если выполняются все перечисленные пункты проверок.

12  	Возможные  неисправности  и  способы  их  устранения

12.1 Перечень  возможных  неисправностей и способов их устранения приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 При подключении прибора к сети 220 В прибор не включается | Нет напряжения сети. Неисправны предохранители F3 или F4 0,16 А, расположенные в силовом блоке под крышкой "220В" Неисправен прибор | Проверить наличие напряжения Проверить и при необходимости заменить предохранители Проверить прибор |
| 2 Не включается выносной комбинированный светозвуковой оповещатель "Корбу-2М" | Неправильно подключены выводы оповещателя к прибору Неисправен оповещатель Неисправен прибор | Проверить наличие управляющих сигналов в приборе и правильность подключения Проверить оповещатель Проверить прибор |
| 3 Отсутствует напряжение на Х1.7 ("Вход+12В ") относительно клеммы Х1.8 ("Общий (-)") | Неисправен предохранитель F1 0,5A Замыкание в цепях подключения Неисправен прибор | Проверить и при неисправности заменить предохранитель F1 Проверить цепи подключения Проверить прибор |
| 4 Прибор не работает от резервного источника питания | Неисправен предохранитель F2 1,25A Неисправен резервный источник Ошибка подключения к прибору Неисправен прибор | Проверить и при неисправности заменить предохранитель F1 Проверить источник, при необходимости заменить Проверить правильность подключения Проверить прибор |
| 5 Постоянное нарушение ШС. | Разомкнута цепь блокировочной кнопки Неисправен предохранитель F1 0,5A Неисправен прибор | Проверить цепь блокировки Проверить и при неисправности заменить предохранитель F1 Проверить прибор |
| 6 Постоянное нарушение ШС индикатор "Норма " находится в режиме периодического включения/отключения, прибор не переходит в дежурный режим | Неисправна цепь подключения ШС Неисправен прибор | Проверить цепь ШС Проверить прибор |

13	Техническое  обслуживание

13.1	Техническое обслуживание прибора должно проводиться по планово-предупредительной системе, предусматривающей работы по годовому техническому обслуживанию.

13.2	Техническое обслуживание прибора должен осуществлять персонал не ниже 5 разряда, прошедший соответствующий инструктаж.

13.3	Все работы по техническому обслуживанию прибора должны проводиться с соблюдением всех мероприятий, обеспечивающих  безопасность, в соответствии с требованиями разделов 6 и 7 настоящего руководства.

13.4	При эксплуатации прибора рекомендуется выполнять работы по техническому обслуживанию согласно РД 009-01-96 ("Типовой регламент N3 технического обслуживания систем пожарной сигнализации, систем пожарно-охранной сигнализации" Приложение 3).

13.5	В процессе эксплуатации устройства обслуживающий персонал должен особенно внимательно следить за состоянием средств, обеспечивающих безопасность:

1) проводить внешний осмотр, проверять отсутствие вмятин, видимых механических повреждений на корпусах, в линии ШС, заземляющих проводов и при необходимости очищать их от загрязнения;

2) проверять сохранность пломб на корпусе;

3) проверять отсутствие подключенных к разъемам посторонних цепей;

4) измерять сопротивление заземления прибора.

13.6	Сведения о проведении регламентных работ заносят в таблицу 3 учета регламентных работ и контроля технического состояния средств охранно-пожарной сигнализации.

13.7	После проведения работ по регламенту прибор должен быть опломбирован.

Таблица 3

| Дата | Вид технического обслуживания | Замечания о техническом состоянии | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

14	Обеспечение  безопасности  при  ремонте

14.1	Ремонтные работы, связанные со вскрытием прибора, с нарушением пломб предприятия изготовителя, выполняются только по истечении гарантийного срока.

14.2	Ремонт устройства проводят в специализированной ремонтной мастерской или на предприятии изготовителе.

14.3	Все контрольно-измерительные приборы должны быть поверены.

14.4	После ремонта трансформатора необходимо проверить изоляцию между обмотками. Она должна выдерживать испытательное напряжение 2500 В.

14.5	После ремонта обязательной проверке подлежат:

- правильность и качество монтажа;

- изоляция электрических цепей;

- техническое состояние прибора.

14.6	После ремонта прибор пломбируется организацией, выполнявшей ремонт.

15	Транспортирование  и  хранение

15.1	Транспортирование

15.1.1  Приборы в упаковке предприятия-изготовителя могут транспортироваться любым видом закрытого транспорта (железнодорожные вагоны, закрытые автомашины, контейнеры, герметизированные отсеки самолетов, трюмы и т.д.) при перевозке открытым транспортом, транспортные ящики с изделиями должны быть надежно укрыты водонепроницаемыми материалами (например, брезентом).

15.1.2  Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

15.1.3  Срок транспортирования не должен превышать 3 месяцев.

15.1.4  При транспортировании приборов должны выполняться правила, изложенные в следующих документах:

- "Правила перевозки грузов автомобильным транспортом", 2 изд. М.: "Транспорт", 1984г;

- "Правила перевозки грузов", МПС СССР, М.: "Транспорт", 1985 г;

- "Технические условия погрузки и крепления грузов", МПС СССР, М.: "Транспорт", 1988 г;

- "Правила перевозки грузов",  МРФ СССР, М.: "Транспорт", 1989г;

- "Правила перевозки грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении", ММФ СССР, М.: "Транспорт", 1985 г;

- "Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях СССР", М.:МГА, 28.03.75 г;

- "Технические условия размещения и крепления грузов в крытых вагонах", М.: "Транспорт", 1969 г.

15.1.5  После транспортирования приборов при отрицательных температурах воздуха, перед включением они должны быть выдержаны в течение 6 часов в помещении с нормальными климатическими условиями.

15.2	Хранение

15.2.1  Хранение приборов изготовителем и потребителем в упаковке для транспортирования в складах должно соответствовать условиям хранения I по ГОСТ15150-69.

15.2.2  Срок хранения приборов без переконсервации должен быть не более 3 лет.

15.2.3  Хранить приборы следует в соответствии с ГОСТ 12997-84.

15.2.4  В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ.

- 16	Гарантийные обязательства изготовителя

16.1	Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий ТУ 4372-03700226827-00 при соблюдении потребителем установленных условий эксплуатации, транспортирования и хранения, монтажа.

16.2	Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с момента ввода прибора в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня приемки ОТК.

16.3	Гарантийный срок хранения не более 24 месяцев со дня приемки ОТК.

16.4	Срок службы не менее 10 лет.

- 17	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Прибор приемно-контрольный охранный ППКО 019-1-16 "СЕКРЕТ" упакован согласно требованиям, предусмотренным техническими условиями ТУ 4372-059-00226827-2003.

Упаковку произвёл  _____________    _________________    _______________

должность	 личная подпись	расшифровка подписи

Дата упаковки    ______________

число, месяц, год

18	Свидетельство о  приёмке

- Прибор  приемно-контрольный  охранный    ППКО 019-1-16     "СЕКРЕТ"

- заводской   № ____________   _______________      соответствует  техническим условиям

- модификация             индивидуальный номер

- ТУ 4372-059-00226827-2003  и  признан годным для эксплуатации.

- ОТК        ______________    _____________

- личная подпись	 расшифровка подписи

МП

Дата приёмки     ______________

- число, месяц, год

19	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

19.1	При отказе в работе или неисправности прибора и необходимости его отправки предприятию-изготовителю в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен акт о предъявлении рекламации.

19.2	В таблице 4 регистрируются все предъявляемые рекламации и их краткое содержание.

Таблица 4

| Дата | Содержание рекламации | Принятые меры | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение А

Установочные и присоединительные размеры прибора

приемно-контрольного охранного "СЕКРЕТ"

ПриложениЕ  Б

Типовая схема подключения

ПРИЛОЖЕНИЕ  В

перечень средств измерения и оборудования, необходимых для проведения испытаний

| Наименование | Обозначение документа | Пределы измерения, характеристика | Кол. шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Цифровой мультиметр M 3640 D (или M4660A, Protek 506, TES-2712) | фирма METEX | Напряжение от 0,2 мВ до 1000 В, ток от 2 мкА до 20А, тест транзисторов, сопротивление от 0,2Ом до 20МОм, частота до 3 МГц, емкость до 200 мкф | 1 |
| Секундомер | фирма METEX | Измерение временных интервалов от 0,5с до 30 мин, погрешность не более 5% | 1 |
| Примечание - Допускается применение других средств измерения и оборудования, обеспечивающих полноту испытаний и заданную точность измерений. |  |  |  |

Прибор приемно-контрольный охранный ППКО 019-1-16 "СЕКРЕТ" изготовлен согласно ТУ 4372-059-00226827-2003.

Качество и безопасность изделия подтверждено сертификатом:

- Сертификат соответствия № РОСС RU. ОС 03 В01037, действителен до 01.07.2006 г.

АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: 659316, Россия, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лесная 10, ЗАО ПО "Спецавтоматика". КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: приемная - (3854) 23-52-20; отдел сбыта - (3854) 23-21-72; отдел комплектации - (3854) 23-52-33; информационно-патентный отдел - (3854) 25-08-31; консультация по техническим вопросам - (3854) 25-26-86, 23-60-69, 25-67-69. ФАКС: (3854) 24-68-87.E-mail: info@sauto.biysk.ru http://www.sauto.biysk.ru

«Сделано в России»

|    |  |  |  |  |     |   |     |   |   |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |   |   |  |   |  |  |  |  |  |
| 1 | 4,6 |  |  |  |  | ДАЭК1531-03 |  | Авдиенко |  |