МОНТАЖНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ВостокЭлектроРадиоСервис

"ВЭРС-БР"

| Б Л О К Р Е Л Е Техническое описание и инструкция по эксплуатации Паспорт 2004 г. | - Расширение возможностей приборов ВЭРС-ПК по управлению технологическим оборудованием |
| --- | --- |
| 630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 5а | т\ф (383-2) 77-02-68; 77-93-12 E-mail: verspk@sibnet.ru; http://www.verspk.ru |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	3

2. НАЗНАЧЕНИЕ БЛОКА	3

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	4

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА БЛОКА	4

6. МАРКИРОВКА	4

7. ТАРА И УПАКОВКА	5

8. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	5

9. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	5

10. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ БЛОКА	8

11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	9

12. АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРИБОРОВ «ВЭРС-ПК»	10

ПАСПОРТ	11

ПРИЛОЖЕНИЕ	12

Примеры использования блока реле	12

ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ШС	– шлейф сигнализации (пожарный или охранный)

Блок	– блок реле

Прибор – прибор ВЭРС-ПК8, ВЭРС-ПК16 или ВЭРС-ПК24

# ВВЕДЕНИЕ

  - Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изучения принципа работы и эксплуатации блока реле "ВЭРС-БР" ТУ 4372-001-52297721-99.

# НАЗНАЧЕНИЕ БЛОКА

  - Блок предназначен для подключения к приборам ВЭРС-ПК8, ВЭРС-ПК16 и ВЭРС-ПК24 с целью выдачи извещений «ПОЖАР/ТРЕВОГА» по каждому ШС с помощью реле.

- Примечания:

- приборы ВЭРС-БР16 и ВЭРС-БР24 поддерживают обмен с приборами ВЭРС-ПК, начиная с даты выпуска 01.12.2003, ВЭРС-БР8 – с 01.03.2004.

  - Блок обеспечивает включение/выключение реле в соответствии с состоянием ШС прибора.

  - Блок предназначен для установки внутри охраняемого объекта и рассчитан на круглосуточный режим работы.

  - Конструкция блока не предусматривает его использование в условиях агрессивных сред, пыли, а также в пожароопасных помещениях.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| - Питание блока, В | 12  15  |
| --- | --- |
| - Максимальный ток, потребляемый блоком от источника питания, А, не более: |  |
| - БР8 | 0,35 |
| - БР16 | 0,60 |
| - БР24 | 0,85 |
| - Параметры переключаемой группы контактов реле | = 24 В; 10 А ~ 240 В; 5 А |
| - Условия эксплуатации: |  |
| - диапазон рабочих температур, С | от 5 до 50 |
| - относительная влажность при температуре окружающего воздуха 25 С, % | до 98 |
| - Габаритные размеры блока, мм, не более: |  |
| - БР8 | 175 х 110 х 40 |
| - БР16, БР24 | 175 х 240 х 40 |
| - Масса блока, кг, не более | 2 |

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

  - В комплект поставки блока входят:

| Наименование и условное обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Блок реле «ВЭРС-БР» | 1 |  |
| Техническое описание и инструкция по эксплуатации – паспорт | 1 |  |
| Кабель 6.090.008-07 | 1 | 2м |
| Резервированный блок питания ВЭРС-РИП | 1 | При заказе* |

- * - один из возможных вариантов формирования напряжения питания 12В для блока реле. Другие варианты:

- для блока реле БР8 – питание от напряжения 12В прибора ВЭРС-ПК8, если другие внешние нагрузки прибора по этому напряжению потребляют ток не более 0,15А;

- формирование напряжения 12В от другого блока питания, который обеспечивает параметры, указанные в п.п.3.1, 3.2.

# УСТРОЙСТВО И РАБОТА БЛОКА

  - Блок конструктивно выполнен в виде металлической коробки, основой которого является шасси. На шасси установлены печатные платы блока.

  - Блок принимает информацию, передаваемую прибором, и производит включение/выключение соответствующих реле.

  - Блок состоит из следующих частей и функциональных узлов:

| Наименование составной части | - Кол-во для исполнений |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - БР8 | - БР16 | - БР24 |
| Модуль реле базовый | - 1 | - 1 | - 1 |
| Модуль реле дополнительный | - - | - 1 | - 2 |
| Кабель 6.090.033-05 | - - | - 1 | - 2 |
| Кабель 6.090.008-07 | - 1 | - 1 | - 1 |

# МАРКИРОВКА

  - Каждый блок имеет следующую маркировку:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение блока;

- обозначение технических условий;

- заводской номер;

- месяц и год упаковки.

# ТАРА И УПАКОВКА

  - Блок поставляется в изготовленной из картона таре, предназначенной для предохранения от повреждений при транспортировании.

  - Блок поставляется упакованным в полиэтиленовый пакет, предназначенный для предохранения от воздействия повышенной влажности при транспортировании и хранении.

  - В потребительскую тару вместе с блоком укладывается комплект поставки согласно п.4.

  - В транспортную тару вместе с блоками укладывают:

- техническое описание и инструкцию по эксплуатации в полиэтиленовом пакете (при групповой поставке в один адрес не менее 1 экз. на 5 блоков);

- упаковочный лист.

# УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - При эксплуатации блока следует соблюдать "Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000 В".

  - Монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном сетевом напряжении от клемм блока.

# ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

  - Блок устанавливается на стенах или других конструкциях охраняемого помещения в местах, где отсутствует доступ посторонних лиц к блоку.

  - Монтаж блока производится в соответствии с действующей нормативно технической документацией на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок охранной и пожарной сигнализации.

  - Подготовьте комплект устройств для установки (блок реле, кабель, блок питания, см.п.4.1), провода и кабели для подключения блока питания и внешних устройств.

  - Установка блоков «ВЭРС-БР» (см. рис. 1):

- определите место установки блока реле с учетом того, что блок с прибором ВЭРС-ПК будут соединяться кабелем;

- открутите винты крепления крышки блока, снимите её;

- произведите разметку крепления корпуса блока;

- закрепите блок шурупами;

- подключите корпус прибора к контуру заземления;

  - Подключите кабель к соответствующим разъемам блока и прибора. Варианты подключения блока к приборам приведены на рис.1.

Для приборов ВЭРС-ПК8П и ВЭРС-ПК8М разъем для подключения блока реле находится на плате блока питания:

Разъем для подключения к блоку

ВЭРС-ПК8П

ВЭРС-ПК8М

Для приборов ВЭРС-ПК16 и ВЭРС-ПК24 разъем для подключения блока реле находится на плате контроллера, расположенной на крышке прибора:

Разъем для подключения к блоку

ВЭРС-ПК16

ВЭРС-ПК24

Замок

- Рис.1

  - Установите блок питания 12В с параметрами, указанными в п.п.3.1, 3.2 настоящего ТО. Подключите напряжение от блока питания к клеммам «+12В-», соблюдая полярность.

  - Произведите электромонтаж внешних устройств.

- Для примера: подключение нагрузки к одному из реле на отключение при срабатывании реле.

НЗ

ПК

НР

М

~220B

НЗ – нормально замкнутый контакт;

ПК – перекидной контакт;

НР – нормально разомкнутый контакт.

- При электромонтаже внешних устройств используйте рис.2, где приведено расположение клемм «ШС1» … «ШС24», и данные табл.1, где приведены состояния реле в зависимости от режима работы прибора.

  - Закройте крышку блока.

НЗ1ПК1НР1 НЗ2 ПК2 НР2 НЗ3 ПК3 НР3 НЗ4 ПК4 НР4 НЗ5 ПК5 НР5 НЗ6 ПК6 НР6 НЗ7 ПК7 НР7 НЗ8 ПК8 НР8

НЗ1ПК1НР1 НЗ2 ПК2 НР2 НЗ3 ПК3 НР3 НЗ4 ПК4 НР4 НЗ5 ПК5 НР5 НЗ6 ПК6 НР6 НЗ7 ПК7 НР7 НЗ8 ПК8 НР8

ШС9

ШС10

ШС11

ШС12

ШС13

ШС14

ШС15

ШС16

ШС24

ШС23

ШС22

ШС21

ШС20

ШС19

ШС18

ШС17

12В

Связь с прибором

НЗ1ПК1НР1 НЗ2 ПК2 НР2 НЗ3 ПК3 НР3 НЗ4 ПК4 НР4 НЗ5 ПК5 НР5 НЗ6 ПК6 НР6 НЗ7 ПК7 НР7 НЗ8 ПК8 НР8

Рис.2

# ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ БЛОКА

  - Проверьте правильность монтажа и подайте на блок напряжение 12В. На блоке должен загореться светодиод ПИТАНИЕ.

  - Если есть связь с прибором, то начинает вспыхивать светодиод РАБОТА.

  - Блок обеспечивает включение/выключение реле в соответствии с текущим состоянием ШС прибора, к которому он подключен. В зависимости от исполнения группы ШС прибора состояния реле приведены в табл.1.

- Таблица 1

| Для группы ШС прибора в исполнении «ПОЖАРНЫЙ» |  | Для группы ШС прибора в исполнении «ОХРАННЫЙ» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим работы ШС прибора ПК | Состояние реле блока | Режим работы ШС прибора ПК | Состояние реле блока |
| «Снят с охраны» | Обесточено | «Снят с охраны» | Обесточено |
| «Дежурный» | Обесточено | «Закрытая дверь» (для ШС1) | Обесточено |
| «Внимание» | Обесточено | «Дежурный» | Под напряжением |
| «Пожар» | Под напряжением | «Тревога» | Обесточено |
| «Неисправность» | Обесточено | - | - |

# ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

  - Условия хранения блока должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

  - В помещениях для хранения блоков не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

  - Расстояние между отопительными устройствами и блоками должно быть не менее 0,5 м.

  - При складировании блоков в штабели разрешается укладывать не более пяти ящиков с блоками.

  - Транспортирование упакованных блоков может производиться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах.

  - Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

  - После транспортирования блока перед включением должны быть выдержаны в нормальных условиях не менее 24 ч.

# АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРИБОРОВ «ВЭРС-ПК»

| ООО «МПП ВЭРС» |  | ООО ПТФ «Интэк-сигнал» |
| --- | --- | --- |
| г. Новосибирск, ул. Ползунова 5 |  | г. Челябинск ул. Горького 47 |
| т/ф. (3832) 77-02-68, тел. 77-93-12, 18-69-55 |  | тел. (3512) 73-37-98, 75-95-61 |
| E-mail: verspk@sibnet.ru |  | E-mail: intek@chel.com.ru |
| www. verspk. ru |  |  |
| ООО «Охрана-сервис» |  | ООО «Система» |
| г. Омск, 16-й Военный городок, 417 |  | г. Северобайкальск, ул.Дружбы, 30 |
| тел. (3812) 512-904, 901-902 |  | тел. (30139) 2-23-31, 2-63-31 |
|  |  | E-mail: parachin@burnet.ru |
| ООО «Сквид-Сервис» |  | ООО «Сибтехсервис» |
| г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 321 |  | г. Красноярск, ул. Урицкого, 117, оф. 4-03 |
| тел. (8612) 69-98-98, 60-54-70 |  | тел (3912) 27-77-44 |
| E-mail: skwid@online.ru |  |  |
| www. skwid.euro.ru |  |  |
| ПБОЮЛ Торгунакова С.М. |  | ООО «Фотон» |
| г. Благовещенск, ул. Зейская, 211, оф. 101 |  | г. Тюмень, ул. Таймырская, 72, оф. 213 |
| тел. (4162) 53-42-27 |  | тел. (3452) 29-74-59, 33-74-33, 33-58-33 |
| E-mail: postmaster@avtomatik.afn.ru |  | E-mail: foton@tmn.ru |
| ООО «Випакс+» |  | АФ «Спецавтоматика» |
| г. Пермь, ул. Героев Хасана 9 оф. 307 |  | г. Армавир, ул. Мира 10 |
| тел. (3422) 90-47-76, 44-36-01, 41-27-76 |  | тел. (86137) 2-75-75, 2-75-00 |
| E-mail: vipaks@permonline.ru |  | E-mail: armsm@itech.ru |
| www.vipaks.ru |  |  |
| МПСЦ УВО при УВД Омской области |  | ООО «Спецмонтажсервис» |
| г. Омск, ул. 6-я Северная 1а |  | г. Уфа, ул. Российская,43 |
| тел. (3812) 23-86-12, 25-75-97, 23-19-22, 25-75-55 |  | тел.(3472)35-22-05,35-22-02 |
|  |  | E-mail:info_mb-ufa@bascell.com |
|  |  | www.mb-ufa.ru |

ВНИМАНИЕ!

При обнаружении неисправности блока Вы можете направить его для ремонта в любой из указанных сервисных центров или непосредственно изготовителю ООО «МПП ВЭРС»

по адресу: 630051; г. Новосибирск-51; ул. Ползунова, д.5

## ПАСПОРТ

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок реле «ВЭРС-БР », заводской номер _______________ соответствует ТУ 4372-001-52297721-99 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____________________

ОТК ____________________________

Упаковщик _______________________

Заполняется при розничной продаже:

Дата продажи ____________________

Продавец _______________________

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие блока требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантийный срок с момента ввода блока в эксплуатацию – 5 лет, но не более 5,5 лет со дня отгрузки.

  - Срок службы блока – 10 лет.

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

  - Потребитель имеет право предъявить рекламацию при обнаружении несоответствия блока требованиям технических условий при соблюдении всех положений эксплуатационной документации.

  - Рекламации на блок направлять по адресу: 630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 5а, «Монтажно-производственное предприятие ВостокЭлектроРадиоСервис».

  - Блок, направляемый в ремонт по рекламации должен иметь упаковку, вид, сохранность пломб, контровок и комплектацию, соответствующую сопроводительной документации на блок. При невыполнении этих условий изготовитель прерывает свои гарантийные обязательства, и ремонт осуществляется за счет потребителя.

## Приложение

### Примеры использования блока реле

Пример 1.

Применение блока реле позволяет осуществлять удаленную сигнализацию о состоянии каждого шлейфа. Например, на приведенной ниже схеме (ШС1 … ШС4 – охранные, ШС5 … ШС8 – пожарные):

  - лампы HL1 … HL4 загорается при возникновении тревоги по конкретному шлейфу;

  - лампы HL5 … HL8 загораются при формировании сигнала ПОЖАР по конкретному шлейфу.

Пример 2.

Применение блока реле позволяет произвольным образом группировать шлейфы сигнализации для формирования системы индикации и сигнализации. Например, на приведенной ниже схеме (все шлейфы – охранные):

  - лампа HL1 загорается при возникновении тревоги по любому из шлейфов ШС1, ШС2, ШС6;

  - лампа HL2 загорается при возникновении тревоги по любому из шлейфов ШС4, ШС7;

  - лампа HL3 загорается при возникновении тревоги по любому из шлейфов ШС3, ШС5, ШС8.