МОНТАЖНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ВостокЭлектроРадиоСервис

"ВЭРС-ПК"

| #### П Р И Б О Р ПРИЁМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ Техническое описание и инструкция по эксплуатации паспорт 2004 г. | - Повышенная достоверность обнаружения пожара (перезапрос состояния пожарных извещателей) - Контроль по одному двухпроводному шлейфу двух независимых зон контроля - Возможность комбинированного включения активных и пассивных извещателей в один шлейф сигнализации - Обеспечение питания токопотребляющих извещателей с током до 3 мА - Объединение ШС в группы: - ПК2, ПК4, ПК8 – 2 группы - ПК16, ПК24 – 3 группы - Программирование функций каждой группы ШС (пожарные или охранные) - Передача извещений каждым групповым реле ПЦН: - для пожарных ШС – НОРМА / ПОЖАР - для охранных ШС – НОРМА / ТРЕВОГА - Выходы: - релейные (ПЦН) – по количеству групп ШС - 12 В для питания извещателей - эл ключи (12В): - НЕИСПРАВНОСТЬ - СВЕТОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ - ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ - Встроенный резервный источник питания с автоматическим отключением аккумулятора при его разряде |
| --- | --- |
| 630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 5а | т\ф (383-2) 77-02-68; 77-93-12 E-mail: verspk@sibnet.ru; http://www.verspk.ru |

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. ВВЕДЕНИЕ	3

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	3

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	6

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	8

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИБОРА	9

6. МАРКИРОВКА	9

7. ТАРА И УПАКОВКА	10

8. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	10

9. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	10

10. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИБОРА	13

11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	16

12. АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРИБОРОВ «ВЭРС-ПК»	17

ПАСПОРТ	18

Рис. 1. Внешний вид и устройство приборов «ВЭРС-ПК2», «ПК4», «ПК8»	19

Рис. 2. Схема внешних соединений прибора «ВЭРС-ПК2»	20

Рис. 3. Схема внешних соединений прибора «ВЭРС-ПК4»	21

Рис. 4. Схема внешних соединений прибора «ВЭРС-ПК4БР»	22

Рис. 5. Схема внешних соединений прибора «ВЭРС-ПК8»	23

Рис. 6. Внешний вид и устройство приборов «ВЭРС-ПК16», «ПК24»	24

Рис. 7. Схема внешних соединений прибора «ВЭРС-ПК16», «ПК24»	25

Рис. 8. Схема включения в ШС дымовых извещателей (сработка по 2-м извещателям)	26

Рис. 9. Схема включения в ШС тепловых извещателей (сработка по 2-м извещателям)	26

Рис. 10. Схема включения в ШС дымовых извещателей (сработка по одному извещателю)	26

Рис. 11. Схема включения в ШС тепловых извещателей (сработка по одному извещателю)	27

Рис. 12. Комбинированная схема включения извещателей (сработка по одному извещателю)	27

# ВВЕДЕНИЕ

  - Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изучения принципа работы и эксплуатации приборов приемно-контрольных охранно-пожарных "ВЭРС-ПК2", "ВЭРС-ПК4", "ВЭРС-ПК4БР", "ВЭРС-ПК8", "ВЭРС-ПК16", "ВЭРС-ПК24" ТУ 4372-001-52297721-99 (в дальнейшем - прибор).

  - Техническое описание и инструкция по эксплуатации является общим для всех исполнений прибора (см. п.3.1), конструктивно отличающихся только количеством однотипных узлов и элементов.

# НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

  - Прибор предназначен для контроля шлейфов сигнализации (ШС) с установленными в них охранными и пожарными извещателями, выдачи извещений:

        - ПОЖАР / ТРЕВОГА с помощью реле ПЦН;

        - НЕИСПРАВНОСТЬ с помощью электронного ключа (О.К.),

а также управления на объекте звуковым и световым оповещателями.

  - Прибор в зависимости от исполнения позволяет подключать до 24 шлейфов сигнализации (ШС). Прибор может программироваться или как охранный, или как пожарный, или как охранно-пожарный с группированием ШС в блоки:

1 + 1 контролируемых ШС для исполнения на 2 ШС («ВЭРС-ПК2»);

2 + 2 контролируемых ШС для исполнения на 4 ШС («ВЭРС-ПК4»);

4 + 4 контролируемых ШС для исполнения на 8 ШС («ВЭРС-ПК8»);

6 + 5 + 5 контролируемых ШС для исполнения на 16 ШС («ВЭРС-ПК16»);

8 + 8 + 8 контролируемых ШС для исполнения на 24 ШС («ВЭРС-ПК24»);

например, для исполнения на 16 ШС: шесть ШС – охранные, остальные – пожарные,

или: шесть + пять ШС – охранные, пять ШС -пожарные.

  - В ШС прибора могут быть включены:

        - извещатели пожарные дымовые ИП 212, ИДПЛ-1, извещатели охранные ФОТОН-8 или аналогичные с суммарным током потребления до 3 мА;

        - извещатели пожарные тепловые магнитоконтактные ИП105 до 100 шт.;

        - сигнализаторы магнитоконтактные типа "СМК" до 100 шт.;

        - извещатели ударно-контактные типа "Окно" до 50 шт.;

        - выходные цепи извещателей инфракрасных («ФОТОН»), приемно-контрольных приборов («УОТС»)

и другие, подобные им.

  - Прибор обеспечивает выполнение следующих функций:

        - прием электрических сигналов от ШС со световой индикацией номера ШС, в котором произошло срабатывание охранного или пожарного извещателя, и включением звуковой и световой сигнализации;

        - тестирование работоспособности прибора «ТЕСТ» (кроме исполнения «ВЭРС-ПК2»);

        - ручное выключение любого из ШС.

        - преимущественную регистрацию и передачу на ПЦН извещения о тревоге или пожаре по отношению к другим сигналам;

        - защиту органов управления от несанкционированного доступа посторонних лиц («БЛОКИРОВКА»);

        - передачу на ПЦН сигналов о нарушениях ШС с помощью перекидных контактов реле по группам ШС:

| ИСПОЛНЕНИЕ ПРИБОРА | Кол-во реле ПЦН | Параметры коммутации реле ПЦН | Корпус |
| --- | --- | --- | --- |
| ВЭРС-ПК2 | 2 | = 24 В; 10 А ~ 240 В; 5 А | Пластмассовый и металлический |
| ВЭРС-ПК4 | 2 | = 24 В; 2 А ~ 120 В; 1 А |  |
| ВЭРС-ПК4 БР (с встроенным блоком реле) | 4 | = 24 В; 10 А ~ 240 В; 5 А |  |
| ВЭРС-ПК8 | 2 | = 24 В; 2 А ~ 120 В; 1 А |  |
| ВЭРС-ПК16 | 3 | = 24 В; 2 А ~ 120 В; 1 А | Металлический |
| ВЭРС-ПК24 | 3 | = 24 В; 2 А ~ 120 В; 1 А | Металлический |
| Выносной блок реле ВЭРС-БР8 | 8 | = 24 В; 10 А ~ 240 В; 5 А | Металлический |
| Выносной блок реле ВЭРС-БР16 | 16 | = 24 В; 10 А ~ 240 В; 5 А | Металлический |
| Выносной блок реле ВЭРС-БР24 | 24 | = 24 В; 10 А ~ 240 В; 5 А | Металлический |

        - возможность включения в один ШС активных и пассивных ПИ с нормально замкнутыми контактами;

        - выдачу на внешнюю нагрузку напряжения 12В с током от 0,25 до 0,5 А (в зависимости от исполнения прибора);

        - автоматический переход на питание от встроенного аккумулятора при пропадании напряжения сети 220 В, а при наличии напряжения сети – обеспечение его заряда. Переход осуществляется с включением соответствующей индикации и без выдачи ложных извещений во внешние цепи;

        - сохранение всей информации при полном обесточивании прибора и восстановление выдаваемых извещений при восстановлении питания.

Кроме того, в исполнении «пожарный» прибор обеспечивает:

А) перезапрос состояния пожарных извещателей при поступлении сигнала «ПОЖАР»

Б) контроль по одному двухпроводному шлейфу двух независимых извещателей (двух независимых зон контроля):

        - - при срабатывании 1-го датчика (1-й зоны) прибор выдает извещение «ВНИМАНИЕ»;

        - - при срабатывании 2-го датчика (2-й зоны) в этом же шлейфе прибор осуществляет перезапрос состояния ШС и в случае подтверждения сигнала ПОЖАР выдает извещение «ПОЖАР» и происходит срабатывание соответствующего этой группе шлейфов релейного модуля;

В) контроль исправности ШС с автоматическим выявлением обрыва или короткого замыкания в них, а также световую и звуковую сигнализацию о возникшей неисправности.

  - Прибор обеспечивает выдачу следующих видов извещений:

        - извещение о переходе с основного на резервный источник питания;

        - извещение о разряде резервного источника питания.

Кроме того:

в исполнении «охранный»:

        - извещение «ТРЕВОГА» при срабатывании охранного извещателя;

в исполнении «пожарный» с учетом приоритетности:

        - извещение «ВНИМАНИЕ» при срабатывании одного ПИ в ШС;

        - извещение «ПОЖАР» при срабатывании двух ПИ в одном ШС;

        - извещение «НЕИСПРАВНОСТЬ» при коротком замыкании или обрыве ШС.

  - Прибор предназначен для установки внутри охраняемого объекта и рассчитан на круглосуточный режим работы.

    - Конструкция прибора не предусматривает его использование в условиях агрессивных сред, токопроводящей пыли, а также во взрывоопасных помещениях.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| - Количество ШС, подключаемых к прибору, шт.: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - - ВЭРС-ПК2 |  | 2 |  |  |  |
| - - ВЭРС-ПК4 |  | 4 |  |  |  |
| - - ВЭРС-ПК8 |  | 8 |  |  |  |
| - - ВЭРС-ПК16 |  | 16 |  |  |  |
| - - ВЭРС-ПК24 |  | 24 |  |  |  |
| - Питание прибора: - от сети переменного тока частотой (501) Гц, В - от аккумулятора, В |  | 220+10%15 12  15  |  |  |  |
| - Максимальная мощность, потребляемая прибором (без учета внешней нагрузки по цепи 12 В и выносных оповещателей) в дежурном режиме и режиме «ТРЕВОГА/ПОЖАР» от сети переменного тока, ВА, не более: «ВЭРС-ПК2», «ВЭРС-ПК4» |  |  |  |  | 8 |
| «ВЭРС-ПК8», «ВЭРС-ПК16», «ВЭРС-ПК24» |  |  |  |  | 21 |
| - Максимальный ток, потребляемый прибором (без учета внешней нагрузки по цепи 12 В и выносных оповещателей) в дежурном режиме от внутреннего резервного аккумулятора, А, не более: «ВЭРС-ПК2», «ВЭРС-ПК4», «ВЭРС-ПК8» «ВЭРС-ПК16», «ВЭРС-ПК24» |  |  |  |  | 0,17 0,3 |
| - Напряжение, выдаваемое прибором на внешнюю нагрузку, В |  |  |  |  | 12  2 |
| - Суммарный ток внешней нагрузки прибора по цепи 12 В, А, не более |  |  |  |  |  |
| «ВЭРС-ПК2», «ВЭРС-ПК4» |  |  |  |  | 0,25 |
| «ВЭРС-ПК8», «ВЭРС-ПК16», «ВЭРС-ПК24» |  |  |  |  | 0,5 |
| - Максимальный ток нагрузки выходов (электронных ключей) всех исполнений приборов для подключения выносных оповещателей (рабочее напряжение 12В), А, не более: |  |  |  |  |  |
| - звуковых оповещателей (обязательно наличие встроенного аккумулятора!), А, не более: |  |  |  |  | 1,0 |
| - ключ НЕИСПРАВНОСТЬ + ключ светового оповещателя |  |  |  |  | 0,4 |
| в т.ч. ключ НЕИСПРАВНОСТЬ, не более |  |  |  |  | 0,25 |
| - Время разряда аккумулятора (заряженного до напряжения 13,8В) до напряжения 10В при пропадании сети, ч, не менее: - в дежурном режиме без внешней нагрузки - при полной нагрузке |  |  |  |  | 24 5 |
| - Прибор обеспечивает автоматическое переключение на питание от внутреннего резервного аккумулятора при пропадании напряжения сети и обратное переключение при восстановлении сети переменного тока без выдачи ложных извещений. При этом питание от сети индицируется светодиодом «СЕТЬ», а наличие заряженного резервного аккумулятора – светодиодом «12В». |  |  |  |  |  |
| - Напряжение на аккумуляторе, при котором включается индикация разряда (мигание светодиода «12В» и гашение светодиодов ШС), В |  |  | 10  0,5 |  |  |
| - Напряжение на клеммах для подключения ШС, В: - в дежурном режиме - при разомкнутом состоянии ШС |  |  | 19  1,5 24  3 |  |  |
| - Сопротивление утечки между проводами ШС, кОм, не менее |  |  |  |  |  |
| - для охранного ШС |  |  |  |  | 20 |
| - для пожарного ШС |  |  |  |  | 50 |
| - Сопротивление выносного резистора, кОм |  |  | 7,5  5% |  |  |
| - Максимальное сопротивление ШС без учета сопротивления выносного элемента, Ом, не более |  |  |  |  | 220 |
| - Время реакции на нарушение шлейфа, мс |  |  |  |  | 300 |
| - В исполнении «охранный»: - Прибор обеспечивает работу первого ШС по тактике «закрытая дверь» с задержкой взятия под охрану первого ШС на время 60 с. В течение этого времени допускается многократное изменение состояния первого ШС (норма / нарушение). |  |  |  |  |  |
| - Прибор при нарушении первого ШС обеспечивает задержку включения выносного звукового оповещателя на время 15с. |  |  |  |  |  |
| - Длительность звучания внутреннего звукового сигнализатора и выносного звукового оповещателя в режимах «Внимание», «Тревога/Пожар» и «Неисправность», мин |  |  |  |  | 5 |
| Примечание: если прибор находится в режиме «Внимание», «Тревога/Пожар» или «Неисправность» и поступила информация о нарушении еще одного ШС, то отсчет длительности включения сигнализатора и оповещателя осуществляется с этого момента (снова). |  |  |  |  |  |
| - Шлейфы сигнализации прибора находятся под рабочим напряжением и автоматически обесточиваются при включении канала, ШС которого на момент включения не соответствует состоянию дежурного режима, на время 3 с. При этом токопотребляющие извещатели, включенные в цепь ШС, переходят из сработавшего состояния в дежурный режим |  |  |  |  |  |
| - При полном пропадании питания прибор запоминает информацию по всем каналам и при восстановлении питания обеспечивает возобновление подачи извещений. |  |  |  |  |  |
| - Прибор сохраняет работоспособность и удовлетворяет требованиям п.п. 3.5 – 3.19 после воздействия на клеммы подключения каждого ШС: - напряжения синусоидальной формы до 50 В, частотой (50  1) Гц и длительностью до 20 с; - одиночного импульса амплитудой до 300 В и длительностью до 10 мс. |  |  |  |  |  |
| - Прибор помехоустойчив к воздействию на ШС наводок напряжения синусоидальной формы частотой 50Гц и амплитудой до 5В. |  |  |  |  |  |
| - Параметры переключаемой группы контактов реле для передачи сигналов на ПЦН |  |  |  |  | см. п.1.5 |
| - Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, С; - относительная влажность при температуре окружающего воздуха 25 С, %. |  |  |  | 5 … 50 до 98 |  |
| - Габаритные размеры прибора, мм, не более: «ВЭРС-ПК2», «ВЭРС-ПК4», «ВЭРС-ПК8» «ВЭРС-ПК16», «ВЭРС-ПК24» | 290х135х90 240х320х95 |  |  |  |  |
| - Масса прибора без аккумулятора, кг, не более |  |  |  |  | 4 |

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

  - В комплект поставки прибора входят:

| Наименование и условное обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «ВЭРС-ПК» | 1 |  |
| Выносной блок реле | 1 | При заказе |
| Техническое описание и инструкция по эксплуатации - паспорт | 1 |  |
| Ключ блокировки | 2 |  |
| Резистор –0,125-7,5 кОм  5 % (выносной) | 2…24 | В зависимости от исполнения прибора |
| Аккумулятор для исполнений: «ВЭРС-ПК2», «ВЭРС-ПК4», «ВЭРС-ПК8» 4,5 А*ч 12В «ВЭРС-ПК16», «ВЭРС-ПК24» 7,0 А*ч 12В | 1 1 | При заказе |

# УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИБОРА

  - Прибор конструктивно выполнен в виде коробки, основой которого является шасси. На шасси смонтированы все основные элементы и узлы прибора, а также имеется отсек для установки аккумулятора. Для удобства монтажа приборов исполнений «ВЭРС-ПК16» и «ВЭРС-ПК24» на задней стенке шасси этих приборов имеется прямоугольное отверстие, в котором закрепляется монтажный блок, а также имеются отверстия для крепления прибора к стене. Доступ к элементам блока питания, находящимся под опасным для жизни напряжением, ограничен защитным кожухом.

  - Принцип работы прибора основан на контроле напряжения в ШС. Любое изменение величины напряжения, вызванное механическим повреждением ШС или срабатыванием установленных в него извещателей, превышающее заданные пределы, приводит к переходу прибора из дежурного режима. При этом переключаются контакты реле ПЦН, начинает мигать соответствующий индикатор ШС и через заданное время включается сирена.

  - Прибор состоит из следующих функциональных узлов:

- блок питания;

- монтажный блок;

- блок контроллера;

- блок индикации.

    - Блок питания обеспечивает преобразование сетевого напряжения 220 В в стабилизированное напряжение 12 В, зарезервированное напряжением аккумулятора, а также дальнейшее преобразование его в стабилизированные напряжения 5 В (для питания схемы прибора) и 24 В (для питания шлейфов сигнализации).

    - Блок контроллера обеспечивает анализ информации, получаемой от ШС и преобразование ее в звуковую, световую информацию, а также выдачу сигналов на внешние цепи.

# МАРКИРОВКА

  - Каждый прибор имеет следующую маркировку:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение прибора;

- обозначение технических условий;

- заводской номер;

- месяц и год упаковки.

На металлическом корпусе прибора нанесено условное обозначение заземления.

  - Маркировка клемм прибора произведена в соответствии со схемой внешних соединений.

# ТАРА И УПАКОВКА

  - Прибор поставляется в изготовленной из картона таре, предназначенной для предохранения от повреждений при транспортировании.

  - Прибор поставляется упакованным в полиэтиленовый пакет, предназначенный для предохранения от воздействия повышенной влажности при транспортировании и хранении.

  - В потребительскую тару вместе с прибором укладывается комплект поставки согласно п.4.

  - В транспортную тару вместе с приборами укладывают:

- техническое описание и инструкцию по эксплуатации в полиэтиленовом пакете (при групповой поставке в один адрес не менее 1 экз. на 5 приборов);

- упаковочный лист.

# УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - При эксплуатации прибора следует соблюдать "Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000 В".

  - Источником опасности прибора являются: закрытая кожухом часть платы блока питания, контакты подвода сети к трансформатору.

  - Монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном сетевом напряжении от прибора.

  - Корпус прибора должен быть надежно заземлен. Воспрещается использовать в качестве заземления трубы отопительных систем. Сопротивление между заземляющим винтом и контуром заземления не должно превышать 0,4 Ом.

  - Запрещается использовать предохранители, не соответствующие номинальному значению.

# ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

  - Прибор устанавливается на стенах или других конструкциях охраняемого помещения в местах, где отсутствует доступ посторонних лиц к прибору.

  - Монтаж прибора производится в соответствии с действующей нормативно технической документацией на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок охранной и пожарной сигнализации.

  - На предприятии-изготовителе установлена следующая конфигурация прибора: первая группа ШС – охранная, остальные ШС – пожарные.

При необходимости можно изменить конфигурацию прибора.

Смену конфигурации производить при выключенном питании прибора!

Порядок смены конфигурации:

Открыть крышку и на плате, закрепленной на крышке, установите перемычки конфигурации в соответствующее положение:

|  | ###### Первая группа ШС | ###### Вторая группа ШС | Третья группа ШС (для -ПК16, -ПК24) |
| --- | --- | --- | --- |
| Перемычка | ###### J1 | ###### J2 | J3 |

| Положение перемычки | Конфигурация соответствующей группы ШС |
| --- | --- |
| Установлена | ###### Охранная |
| Снята | Пожарная |

  - Установка приборов «ВЭРС-ПК2», «ВЭРС-ПК4», «ВЭРС-ПК8» (см. Рис. 1):

- открутите винты крепления крышки прибора, поверните её;

- произведите разметку крепления корпуса прибора;

- закрепите прибор 3 шурупами на стене помещения.

    - Произведите электромонтаж прибора по соответствующей схеме внешних соединений:

    - Монтаж шлейфов сигнализации (клеммная колодка Х1) производится следующим образом:

шлейфы сигнализации с установленными в них выносными резисторами и извещателями подключаются к соответствующим клеммам ШС («1, 2» для “ВЭРС-ПК2”; «1…4» для “ВЭРС-ПК4”; «1…8» для “ВЭРС-ПК8”) и «».

ВНИМАНИЕ! В условиях повышенных помех согласно СНиП 2.04.09 все ШС прокладываются экранированными проводами; причем, экран подключается только к винту заземления прибора.

    - Монтаж внешних устройств производится следующим образом:

- линии ПЦН подключаются к клеммам «ПЦН1» и «ПЦН2», где:

НЗ – нормально замкнутый контакт;

ПК – перекидной контакт;

НР – нормально разомкнутый контакт.

- выносной звуковой оповещатель (сирена) подключается к клеммам «+ ЗВ -» (необходимо наличие аккумулятора!);

- выносной световой оповещатель (лампа) подключается к клеммам «Л» и «+12 »;

- провода питания токопотребляющих извещателей подключаются к клеммам «+12- »;

- транзисторный ключ НЕИСПРАВНОСТЬ (О.К.) отображает состояние ШС пожарного исполнения: при неисправности ШС или снятии с охраны ключ переходит в открытое состояние.

Цепи питания оповещателей и токопотребляющих извещателей защищены предохранителями, установленными на печатной плате.

    - Открутив винт, снимите защитный кожух сетевого блока питания.

    - В случае установки прибора в металлическом корпусе подключите заземляющий провод к винту заземления прибора.

    - Подключите сетевые провода к клеммам «220» сетевой колодки.

    - Установите на место защитный кожух сетевого блока питания.

    - При использовании прибора в бесперебойном режиме установите и подключите аккумулятор. При этом должен засветиться индикатор «12В».

    - Закройте крышку прибора.

  - Установка приборов «ВЭРС-ПК16», «ВЭРС-ПК24» (см. Рис. 6):

        - открутите винты крепления крышки прибора, поверните её;

        - произведите разметку крепления корпуса прибора с закрепленным в нем монтажным блоком (6 отверстий);

        - отсоедините разъем монтажного блока, открутите винты крепления монтажного блока к корпусу прибора и закрепите (по временной схеме) монтажный блок шурупами на стене помещения.

    - Произведите электромонтаж прибора в соответствии со схемой внешних соединений:

    - Монтаж шлейфов сигнализации производится следующим образом:

        - шлейфы сигнализации с установленными в них выносными резисторами и извещателями подключаются к соответствующим клеммам ШС («1…16» для “ВЭРС-ПК16”; «1…24» для “ВЭРС-ПК24”) и «».

ВНИМАНИЕ! В условиях повышенных помех согласно СниП 2.04.09 все ШС прокладываются экранированными проводами; причем, экран подключается только к винту заземления прибора.

    - Монтаж внешних устройств производится следующим образом:

        - линии ПЦН подключаются к клеммам «ПЦН1», «ПЦН2», «ПЦН3» , где:

НЗ – нормально замкнутый контакт;

ПК – перекидной контакт;

НР – нормально разомкнутый контакт.

        - выносной звуковой оповещатель (сирена) подключается к клеммам «+ ЗВ -» (необходимо наличие аккумулятора!);

        - выносной световой оповещатель (лампа) подключается к клеммам «Л» и «+12 »;

        - провода питания токопотребляющих извещателей подключаются к клеммам «+12- »;

        - транзисторный ключ НЕИСПРАВНОСТЬ (О.К.) отображает состояние ШС пожарного исполнения: при неисправности ШС или снятии с охраны ключ переходит в открытое состояние.

Цепи питания выносных оповещателей и токопотребляющих извещателей защищены предохранителями, установленными на печатной плате.

    - Закрепите корпус прибора винтами к монтажному блоку и шурупами через отверстия к стене. При наличии перекосов в креплении монтажного блока относительно корпуса прибора допускается шурупы крепления монтажного блока к стене удалить.

    - Присоедините разъем к монтажному блоку.

    - Открутив винт, снимите защитный кожух сетевого блока питания.

    - В случае установки прибора в металлическом корпусе подключите заземляющий провод к винту заземления прибора.

    - Подключите сетевые провода к клеммам «220» сетевой колодки.

    - Установите на место защитный кожух сетевого блока питания.

    - При использовании прибора в бесперебойном режиме установите и подключите аккумулятор. При этом должен засветиться индикатор «12В».

    - Закройте нижнюю крышку прибора.

# ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИБОРА

  - Проверьте правильность монтажа и подайте на прибор напряжение сети. При этом должны светиться индикаторы «СЕТЬ» и «12В».

  - Переведите замок блокировки в положение «Выключено».

  - Для взятия под охрану одного из ШС необходимо кратковременно нажать соответствующую кнопку. Для снятия с охраны ШС необходимо повторно нажать соответствующую кнопку.

  - Если сопротивление ШС при включении его на контроль не соответствует дежурному режиму, то прибор по этому ШС переходит в режим фактического состояния ШС.

  - Прибор обеспечивает отображение световой и звуковой индикации, а также выдачу информации на ПЦН в зависимости от сопротивления ШС следующим образом:

А) в исполнении “охранный”:

| Сопротивление ШС, кОм | Режим работы | Отображение элементов индикации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ###### Реле ПЦН | Светодиод ###### ШС | Выносной св. оповещатель | Внутренний зв. сигнализатор | Выносной зв. оповещатель (сирена) |
|  | «СНЯТ С ОХРАНЫ» | ###### Обесточено | Не светится | Не светится | Молчит | Молчит |
| ШС в норме | «ЗАКРЫТАЯ ДВЕРЬ» | ###### Обесточено | Мигает зеленым цветом | Светится не мигая | Двухтональный звуковой сигнал высокой и низкой частоты | Молчит |
| ШС не в норме |  |  | Мигает поочередно красным и зеленым цветом | Мигает |  |  |
| От 2,8 до 8,2 | «ДЕЖУРНЫЙ» | Под напряжением | Светится не мигая зеленым цветом | Светится не мигая | Молчит | Молчит |
| От 0 до 1,2 или от 15 и выше | «ТРЕВОГА» | Обесточено | Мигает красным цветом | Мигает | Многотональный звуковой сигнал | Непрерывный звуковой сигнал |

Б) в исполнении «пожарный»:

| Сопротивление ШС, кОм | Режим работы | Отображение элементов индикации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ###### Реле ПЦН | Кл. НЕИСПРАВНОСТЬ | ###### Светодиод ШС | Выносной св. оповещатель | Внутренний зв. сигнализатор | Выносной зв. оповещатель |
|  | «СНЯТ С ОХРАНЫ» | ###### Обесточено | ###### Открыт |  |  |  |  |
| От 2,8 до 8,2 | «ДЕЖУРНЫЙ» | Обесточено | Закрыт | Светится не мигая зеленым цветом | Светится не мигая | Молчит | Молчит |
| От 1,2 до 1,7 или от 10,6 до 14,0 | «ВНИМАНИЕ» | Обесточено | Закрыт | Мигает зеленым цветом | Мигает | Двухтональный звуковой сигнал низкой частоты | Прерывистый звуковой сигнал |
| От 0,3 до 1,1 или от 15 до 18,5 | «ПОЖАР» | Под напряжением | Закрыт | Мигает красным цветом | Мигает | Многотональный звуковой сигнал | Непрерывный звуковой сигнал |
| От 0 до 0,2 или от 25 и выше | «НЕИСПРАВНОСТЬ» | Обесточено | Открыт | Мигает поочередно красным и зеленым цветом | Мигает | Двухтональный звуковой сигнал высокой частоты | Молчит |

Параметры отображения световой и звуковой индикации:

- мигание светодиодов ШС и выносного светового оповещателя с частотой (2  0,5) Гц;

- задержка включения выносного звукового оповещателя после перехода прибора в режим «Тревога» по ШС1 (в исполнении “охранный”) 15 сек.;

- длительность звучания внутреннего звукового сигнализатора и выносного звукового оповещателя в режимах «Внимание» и «Тревога/Пожар» 5 мин.;

- если прибор находится в режиме «Внимание» или «Тревога/Пожар» и поступила информация о нарушении еще одного ШС, то отсчет длительности включения сигнализатора и оповещателя осуществляется с этого момента (снова).

  - В исполнении «пожарный» прибор в зависимости от режима, в котором находится каждый канал и от последующего изменения состояния контролируемого ШС, по данному каналу обеспечивает переход в один из следующих режимов:

| Изменение сос-тояния ШС Началь- ный режим работы канала | Дежурный режим | Внимание | Пожар | Неисправность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новый режим работы канала |  |  |  |
| Дежурный режим | Дежурный режим | Внимание | Пожар | Неисправность |
| Внимание | Внимание | Внимание | Пожар | Неисправность |
| Пожар | Пожар | Пожар | Пожар | Пожар |
| Неисправность | Неисправность | Неисправность | Неисправность | Неисправность |

  - Проверка работоспособности прибора осуществляется в режиме “ТЕСТ”.

Режим “ТЕСТ” действует только в случае, когда все включенные каналы находятся в дежурном режиме. В противном случае режим «ТЕСТ» не запускается.

Прибор обеспечивает работу в режиме «ТЕСТ» с сохранением контроля ШС и информации о предшествующем состоянии прибора по всем ШС.

При этом:

А) при нажатом положении кнопки «ТЕСТ» обеспечивается:

- обесточивание на время нажатия кнопки ТЕСТ всех ШС;

- мигание светодиодов включенных каналов в соответствии с установленной конфигурацией для случая с короткозамкнутым ШС (эквивалентно обесточиванию);

- включение выносных светового и звукового оповещателей;

Б) после отпускания кнопки «ТЕСТ» прибор в течение 5 секунд обеспечивает:

- мигание поочередно зеленым и красным цветом светодиодов всех ШС (с частотой 2 Гц);

- внутренний звуковой сигнализатор выдает двухтональный звуковой сигнал низкой частоты

В) по истечение 5 секунд прибор возвращается в исходное состояние. Если в этот интервал времени произошло изменение состояния ШС или была нажата клавиша, то режим ТЕСТ прерывается и прибор отображает текущее состояние ШС.

В случае невыполнения прибором этих функций он нуждается в ремонте.

  - Блокировка несанкционированного доступа посторонних лиц к органам управления прибора. Для блокировки несанкционированного доступа посторонних лиц к органам управления прибора сервисный ключ «БЛОКИРОВКА» необходимо перевести в положение «Вкл».

При этом прибор не реагирует на воздействие на органы управления.

Для отключения ШС необходимо предварительно перевести ключ блокировки в положение «Выкл».

  - При разряде резервного аккумулятора (в случае отсутствия сетевого напряжения) ниже 10 В прибор отключает энергопотребление от блока питания: гаснут все светодиоды ШС, реле ПЦН (охранных ШС) размыкаются, светодиод «12В» мигает.

# ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

  - Условия хранения прибора должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

  - В помещениях для хранения приборов не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

  - Расстояние между отопительными устройствами и приборами должно быть не менее 0,5 м.

  - При складировании приборов в штабели разрешается укладывать не более пяти ящиков с приборами.

  - Транспортирование упакованных приборов может производиться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах.

  - Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

  - После транспортирования приборы перед включением должны быть выдержаны в нормальных условиях не менее 24 ч.

# АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРИБОРОВ «ВЭРС-ПК»

| ООО «МПП ВЭРС» |  | ООО ПТФ «Интэк-сигнал» |
| --- | --- | --- |
| г. Новосибирск, ул. Ползунова 5 |  | г. Челябинск ул. Горького 47 |
| т/ф. (3832) 77-02-68, тел. 77-93-12, 18-69-55 |  | тел. (3512) 73-37-98, 75-95-61 |
| E-mail: verspk@sibnet.ru |  | E-mail: intek@chel.com.ru |
| www. verspk. ru |  |  |
| ООО «Охрана-сервис» |  | ООО «Система» |
| г. Омск, 16-й Военный городок, 417 |  | г. Северобайкальск, ул.Дружбы, 30 |
| тел. (3812) 512-904, 901-902 |  | тел. (30139) 2-23-31, 2-63-31 |
|  |  | E-mail: parachin@burnet.ru |
| ООО «Сквид-Сервис» |  | ООО «Сибтехсервис» |
| г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 321 |  | г. Красноярск, ул. Урицкого, 117, оф. 4-03 |
| тел. (8612) 69-98-98, 60-54-70 |  | тел (3912) 27-77-44 |
| E-mail: skwid@online.ru |  |  |
| www. skwid.euro.ru |  |  |
| ПБОЮЛ Торгунакова С.М. |  | ООО «Фотон» |
| г. Благовещенск, ул. Зейская, 211, оф. 101 |  | г. Тюмень, ул. Таймырская, 72, оф. 213 |
| тел. (4162) 53-42-27 |  | тел. (3452) 29-74-59, 33-74-33, 33-58-33 |
| E-mail: postmaster@avtomatik.afn.ru |  | E-mail: foton@tmn.ru |
| ООО «Випакс+» |  | АФ «Спецавтоматика» |
| г. Пермь, ул. Героев Хасана 9 оф. 307 |  | г. Армавир, ул. Мира 10 |
| тел. (3422) 90-47-76, 44-36-01, 41-27-76 |  | тел. (86137) 2-75-75, 2-75-00 |
| E-mail: vipaks@permonline.ru |  | E-mail: armsm@itech.ru |
| www.vipaks.ru |  |  |
| МПСЦ УВО при УВД Омской области |  | ООО «Спецмонтажсервис» |
| г. Омск, ул. 6-я Северная 1а |  | г. Уфа, ул. Российская,43 |
| тел. (3812) 23-86-12, 25-75-97, 23-19-22, 25-75-55 |  | тел.(3472)35-22-05,35-22-02 |
|  |  | E-mail:info_mb-ufa@bascell.com |
|  |  | www.mb-ufa.ru |

ВНИМАНИЕ!

При обнаружении неисправности прибора Вы можете направить его для ремонта в любой из указанных сервисных центров или непосредственно изготовителю ООО «МПП ВЭРС»

по адресу: 630051; г. Новосибирск-51; ул. Ползунова, д.5

## ПАСПОРТ

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «ВЭРС-ПК », заводской номер _______________ соответствует конструкторской документации согласно ВР 2.940.001 и ТУ 4372-001-52297721-99 и признан годным для эксплуатации.

##### Дата выпуска _____________________

ОТК ____________________________

Упаковщик _______________________

Заполняется при розничной продаже:

##### Дата продажи _____________________

Продавец ____________________

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантийный срок с момента ввода прибора в эксплуатацию – 5 лет, но не более 5,5 лет со дня отгрузки

  - Срок службы прибора – 10 лет.

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

  - Потребитель имеет право предъявить рекламацию при обнаружении несоответствия прибора требованиям технических условий при соблюдении всех положений эксплуатационной документации.

  - Рекламации на прибор направлять по адресу: 630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 5а, «Монтажно-производственное предприятие ВостокЭлектроРадиоСервис».

  - Прибор, направляемый в ремонт по рекламации должен иметь упаковку, вид, сохранность пломб, контровок и комплектацию, соответствующую сопроводительной документации на прибор.

При невыполнении этих условий изготовитель прерывает свои гарантийные обязательства и ремонт осуществляется за счет потребителя.

ВНИМАНИЕ!

Перед пуском в эксплуатацию прибора и после каждого ремонта необходимо проверить целостность предохранителей.

Запрещается использование других типов предохранителей, кроме заложенных в КД.

При подключении аккумулятора соблюдайте полярность! Красный вывод – «плюс». Неправильное подключение аккумулятора может привести к выходу прибора из строя.

Рис. 1. Внешний вид и устройство приборов «ВЭРС-ПК2», «ПК4», «ПК8»

Рис. 2. Схема внешних соединений прибора «ВЭРС-ПК2»

Рис. 3. Схема внешних соединений прибора «ВЭРС-ПК4»

Рис. 4. Схема внешних соединений прибора «ВЭРС-ПК4БР»

Рис. 5. Схема внешних соединений прибора «ВЭРС-ПК8»

Рис. 6. Внешний вид и устройство приборов «ВЭРС-ПК16», «ПК24»

Рис. 7. Схема внешних соединений прибора «ВЭРС-ПК16», «ПК24»

Рис. 8. Схема включения в ШС дымовых извещателей (сработка по 2-м извещателям)

Рис. 9. Схема включения в ШС тепловых извещателей (сработка по 2-м извещателям)

Рис. 10. Схема включения в ШС дымовых извещателей (сработка по одному извещателю)

Рис. 11. Схема включения в ШС тепловых извещателей (сработка по одному извещателю)

Сопротивление выносного резистора Rвын* подбирается в зависимости от количества токопотребляющих извещателей, чтобы сохранить напряжение на шлейфе (до установки извещателей) с точностью 0,25В

Рис. 12. Комбинированная схема включения извещателей (сработка по одному извещателю)

Примечание к Рис. 8 … Рис. 12:

Х1 – извещатель пожарный ручной с нормально разомкнутым контактом (типа ИПР-3СУ)

Х2.1 … Х2.N – извещатели дымовые токопотребляющие (ИП212-26, ИП212-41М, ИП212-45, ИП212-3СУ и аналогичные)

Х3.1 … Х3.N – извещатели тепловые с нормально замкнутыми контактами (типа ИП-105)