МОНТАЖНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ВостокЭлектроРадиоСервис

"ВЭРС-ПК1тм"

| #### П Р И Б О Р ПРИЁМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ Техническое описание и инструкция по эксплуатации паспорт 2004 г. | - 2 режима работы: - управление ключом “Touch Memory” - управление скрытым выключателем. - Повышенная достоверность обнаружения пожара (перезапрос состояния пожарных извещателей) - Возможность включения режима автовозврата - Обеспечение питания токопотребляющих извещателей с током до 3 мА - Программирование функций ШС (пожарный или охранный) - Выходы: - релейный ПЦН - 12 В для питания извещателей - эл. ключи (12В): - НЕИСПРАВНОСТЬ - СВЕТОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ - ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ - Встроенный резервный источник питания с автоматическим отключением энергопотребления при разряде аккумулятора |
| --- | --- |
| 630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 5а | т\ф (383-2) 77-02-68; 77-93-12 E-mail: verspk@sibnet.ru; http://www.verspk.ru |

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. ВВЕДЕНИЕ	3

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	3

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	4

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	7

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИБОРА	7

6. МАРКИРОВКА	7

7. ТАРА И УПАКОВКА	8

8. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	8

9. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	8

10. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИБОРА	11

11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	14

12. АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРИБОРОВ «ВЭРС-ПК»	15

ПАСПОРТ	16

Рис. 1. Внешний вид и устройство прибора «ВЭРС-ПК1тм»	17

Рис. 2. Схема внешних соединений прибора «ВЭРС-ПК1тм»	18

Рис. 3. Схема включения в ШС дымовых извещателей (сработка по 2-м извещателям)	19

Рис. 4. Схема включения в ШС тепловых извещателей (сработка по 2-м извещателям)	19

Рис. 5. Схема включения в ШС дымовых извещателей (сработка по одному извещателю)	19

Рис. 6. Схема включения в ШС тепловых извещателей (сработка по одному извещателю)	20

Рис. 7. Комбинированная схема включения извещателей (сработка по одному извещателю)	20

# ВВЕДЕНИЕ

  - Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изучения принципа работы и эксплуатации прибора приемно-контрольного охранно-пожарного "ВЭРС-ПК1тм" ТУ4372-001-52297721-99 (в дальнейшем - прибор).

# НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

  - Прибор предназначен для контроля шлейфа сигнализации (ШС) с установленными в него охранными и пожарными извещателями, выдачи извещений:

- «ПОЖАР/ТРЕВОГА» с помощью реле ПЦН;

- «НЕИСПРАВНОСТЬ» с помощью электронного ключа (открытый коллектор),

а также управления на объекте звуковым и световым оповещателями.

Прибор позволяет осуществлять постановку/снятие объекта с охраны двумя способами:

- с помощью ключа “Touch Memory”;

- с помощью скрытого выключателя.

Прибор имеет возможность установки АВТОВОЗВРАТА в режим охраны (в исполнении «охранный»). При этом, если после окончания звукового сигнала ШС восстановился, прибор вновь начинает контролировать состояние ШС.

  - В ШС прибора могут быть включены:

- извещатели пожарные дымовые ИП 212, ИДПЛ-1, извещатели охранные ФОТОН-8 или аналогичные с суммарным током потребления до 3 мА;

- извещатели пожарные тепловые магнитоконтактные ИП105 до 100 шт.;

- сигнализаторы магнитоконтактные типа "СМК" до 100 шт.;

- извещатели ударно-контактные типа "Окно" до 50 шт.;

- выходные цепи извещателей инфракрасных («ФОТОН»), приемно-контрольных приборов («УОТС»)

и другие, подобные им.

  - Прибор обеспечивает выполнение следующих функций:

- прием электрических сигналов от ШС со световой индикацией его состояния и включением звуковой и световой сигнализации;

- преимущественную регистрацию и передачу на ПЦН извещения о тревоге или пожаре по отношению к другим сигналам;

- возможность включения в один ШС активных и пассивных ПИ с нормально замкнутыми контактами;

- выдачу на внешнюю нагрузку напряжения 12В с током от до 0,05А;

- автоматический переход на питание от встроенного аккумулятора при пропадании напряжения сети 220 В, а при наличии напряжения сети – обеспечение его заряда. Переход осуществляется с включением соответствующей индикации и без выдачи ложных извещений во внешние цепи;

- сохранение всей информации при полном обесточивании прибора и восстановление выдаваемых извещений при восстановлении питания.

Кроме того, в исполнении «пожарный» прибор обеспечивает:

А) перезапрос состояния пожарных извещателей при поступлении сигнала «ПОЖАР»

Б) контроль по одному двухпроводному шлейфу двух независимых извещателей (двух независимых зон контроля):

- при срабатывании 1-го датчика (1-й зоны) прибор выдает извещение «ВНИМАНИЕ»;

- при срабатывании 2-го датчика (2-й зоны) в этом же шлейфе прибор осуществляет перезапрос состояния ШС, и в случае подтверждения сигнала ПОЖАР выдается извещение «ПОЖАР» и происходит срабатывание реле ПЦН;

В) контроль исправности ШС с автоматическим выявлением обрыва или короткого замыкания в них, а также световую и звуковую сигнализацию о возникшей неисправности.

  - Прибор обеспечивает выдачу следующих видов извещений:

- извещение о переходе с основного на резервный источник питания;

- извещение о разряде резервного источника питания.

Кроме того:

в исполнении «охранный»:

- извещение «ТРЕВОГА» при срабатывании охранного извещателя;

в исполнении «пожарный» с учетом приоритетности:

- извещение «ВНИМАНИЕ» при срабатывании одного ПИ в ШС;

- извещение «ПОЖАР» при срабатывании двух ПИ в одном ШС;

- извещение «НЕИСПРАВНОСТЬ» при коротком замыкании или обрыве ШС.

  - Прибор предназначен для установки внутри охраняемого объекта и рассчитан на круглосуточный режим работы.

  - Конструкция прибора не предусматривает его использование в условиях агрессивных сред, токопроводящей пыли, а также во взрывоопасных помещениях.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| - Количество ШС, подключаемых к прибору, шт.: |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питание прибора: - от сети переменного тока частотой (501) Гц, В - от аккумулятора, В |  |  | 220+10%15 12  15  |  |  |  |  |  |
| - Максимальная мощность, потребляемая прибором (без учета внешней нагрузки по цепи 12 В и выносных оповещателей) в дежурном режиме и режиме «ПОЖАР/ТРЕВОГА» от сети переменного тока, ВА, не более: |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| - Средний ток, потребляемый прибором (без учета внешней нагрузки по цепи 12 В и выносных оповещателей) в дежурном режиме от внутреннего резервного аккумулятора, А, не более: |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
| - Напряжение, выдаваемое прибором на внешнюю нагрузку, В |  |  |  |  |  | 12  2 |  |  |
| - Максимальный ток нагрузки выходов (электронных ключей) для подключения выносных оповещателей (рабочее напряжение 12В), А, не более: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - звуковых оповещателей (обязательно наличие встроенного аккумулятора!), А, не более: |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
| - ключ НЕИСПРАВНОСТЬ |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
| - ключ светового оповещателя |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
| - Время разряда аккумулятора (заряженного до напряжения 13,8В) до напряжения 10В при пропадании сети, ч, не менее: - в дежурном режиме без внешней нагрузки - при полной нагрузке |  |  |  |  |  |  | 24 5 |  |
| - Прибор обеспечивает автоматическое переключение на питание от внутреннего резервного аккумулятора при пропадании напряжения сети и обратное переключение при восстановлении сети переменного тока без выдачи ложных извещений. Наличие сети или заряженность аккумулятора индицируется светодиодом «СЕТЬ» в соответствии с п.1.51 настоящего ТО. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Напряжение на аккумуляторе, при котором включается индикация разряда (мигание красным светодиода «Сеть» и гашение светодиодов ШС), В |  |  |  |  | 10  0,5 |  |  |  |
| - Напряжение на клеммах для подключения ШС, В: - в дежурном режиме - при разомкнутом состоянии ШС |  |  |  |  | 19  1,5 24  3 |  |  |  |
| - Сопротивление утечки между проводами ШС, кОм, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - для охранного ШС |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| - для пожарного ШС |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| - Сопротивление выносного резистора (установлены в монтажном блоке), кОм |  |  |  | 7,5  5 % |  |  |  |  |
| - Максимальное сопротивление ШС без учета сопротивления выносного элемента, Ом, не более |  |  |  |  |  |  |  | 220 |
| - Время реакции на нарушение шлейфа, мс |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
| - В исполнении «охранный»: - Прибор обеспечивает работу ШС по тактике «закрытая дверь» с задержкой взятия под охрану ШС на время 60 с. В течение этого времени допускается многократное изменение состояния ШС (норма / нарушение). Задержка может отключаться. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Прибор при нарушении ШС обеспечивает задержку включения выносного звукового оповещателя на время 15с. Задержка может отключаться. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Длительность звучания выносного звукового оповещателя в режимах «ВНИМАНИЕ» и «ПОЖАР/ТРЕВОГА», мин |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Примечание: если прибор находится в режиме «ВНИМАНИЕ» или «ПОЖАР/ТРЕВОГА» и произошло кратковременное отключение питания, то отсчет длительности включения звукового оповещателя осуществляется с момента появления питания. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ШС прибора находится под рабочим напряжением и автоматически обесточивается при включении канала, если ШС на момент включения не соответствует состоянию дежурного режима, на время 3 с. При этом токопотребляющие извещатели, включенные в цепь ШС, переходят из сработавшего состояния в дежурный режим. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - При полном пропадании питания прибор запоминает текущее состояние ШС и при восстановлении питания обеспечивает возобновление подачи извещений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Прибор сохраняет работоспособность и удовлетворяет требованиям п.п.1.11 – 1.24 после воздействия на клеммы подключения ШС: - напряжения синусоидальной формы до 50 В, частотой (50  1) Гц и длительностью до 20 с; - одиночного импульса амплитудой до 300В и длительностью до 10 мс. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Прибор помехоустойчив к воздействию на ШС наводок напряжения синусоидальной формы частотой 50Гц и амплитудой до 5 В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Параметры переключаемой группы контактов реле для передачи сигналов на ПЦН |  | = 24 В; 10 А ~ 240 В; 5 А |  |  |  |  |  |  |
| - Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур от 5 до 50 С; - относительная влажность при температуре окружающего воздуха 25 С до 98 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Габаритные размеры прибора, мм, не более: | 163 х 135 х 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Масса прибора без аккумулятора, кг, не более |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

  - В комплект поставки прибора входят:

| Наименование и условное обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «ВЭРС-ПК» | 1 |  |
| Техническое описание и инструкция по эксплуатации - паспорт | 1 |  |
| Электронный ключ DS1990A | 2 |  |
| Порт “Touch Memory” | 1 |  |
| Резистор –0,125-7,5 кОм  5 % (выносной) | 1 |  |
| Аккумулятор 1,2 А*ч 12В | 1 | При заказе |

# УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИБОРА

  - Прибор конструктивно выполнен в виде коробки, основой которого является шасси. На шасси смонтированы все основные элементы и узлы прибора, а также имеется отсек для установки аккумулятора.

  - Принцип работы прибора основан на контроле напряжения в ШС. Любое изменение величины напряжения, вызванное механическим повреждением ШС или срабатыванием установленных в него извещателей, превышающее заданные пределы, приводит к переходу прибора из дежурного режима. При этом переключаются контакты реле ПЦН, начинает мигать индикатор ШС и через заданное время включается сирена.

  - Прибор состоит из следующих функциональных узлов:

- узел питания;

- монтажный узел (клеммники);

- узел контроллера.

    - Узел питания обеспечивает преобразование сетевого напряжения 220 В в стабилизированное напряжение 12 В, зарезервированное напряжением аккумулятора, а также дальнейшее преобразование его в стабилизированные напряжения 5 В (для питания схемы прибора) и 24 В (для питания шлейфа сигнализации).

    - Узел контроллера обеспечивает анализ информации, получаемой от ШС и преобразование ее в световую информацию, а также выдачу сигналов на внешние цепи.

# МАРКИРОВКА

  - Каждый прибор имеет следующую маркировку:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение прибора;

- обозначение технических условий;

- заводской номер;

- месяц и год упаковки.

  - Маркировка клемм прибора произведена в соответствии со схемой внешних соединений.

# ТАРА И УПАКОВКА

  - Прибор поставляется в изготовленной из картона таре, предназначенной для предохранения от повреждений при транспортировании.

  - Прибор поставляется упакованным в полиэтиленовый пакет, предназначенный для предохранения от воздействия повышенной влажности при транспортировании и хранении.

  - В потребительскую тару вместе с прибором укладывается комплект поставки согласно п.4.

  - В транспортную тару вместе с приборами укладывают:

- техническое описание и инструкцию по эксплуатации в полиэтиленовом пакете (при групповой поставке в один адрес не менее 1 экз. на 5 приборов);

- упаковочный лист.

# УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - При эксплуатации прибора следует соблюдать "Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000 В".

  - Источником опасности прибора являются контакты подвода сети к трансформатору.

  - Монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном сетевом напряжении от прибора.

  - Запрещается использовать предохранители, не соответствующие номинальному значению.

# ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

  - Прибор устанавливается на стенах или других конструкциях охраняемого помещения в местах, где отсутствует доступ посторонних лиц к прибору.

  - Монтаж прибора производится в соответствии с действующей нормативно технической документацией на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок охранной и пожарной сигнализации.

  - Программирование режима работы с использованием электронных ключей:

- Отключите питание прибора (в т.ч. аккумулятор).

- Установите перемычку J2.

- Отключите провода шлейфа от клемм прибора.

- Подайте питание на прибор.

- Дождитесь появления свечения какого-либо из светодиодов.

- Отключите питание прибора (в т.ч. аккумулятор).

- Подайте питание на прибор.

- Дождитесь появления красного мигающего свечения светодиода «ПОЖАР/ТРЕВОГА».

Прибор запрограммирован для работы в режиме с использованием электронных ключей и находится в ожидании ввода электронных ключей в память прибора.

  - Запись электронных ключей в память прибора.

- Должен мигать красный светодиод «ПОЖАР/ТРЕВОГА».

- Коснитесь электронным ключом порта Touch memory и наблюдайте за светодиодом «ПОЖАР/ТРЕВОГА».

- В случае удачной записи электронного ключа в память этот светодиод три раза мигнет зеленым цветом.

- Возьмите очередной электронный ключ, выполните пункты с начала этого подраздела.

По окончании программирования удалите перемычку J2 и отключите питание прибора.

Максимальное количество ключей в памяти прибора – 10шт.

При необходимости удалить какой-то ключ из памяти нужно записать в память прибора один из имеющихся ключей 10 раз. После этого следует записать остальные имеющиеся ключи.

  - Программирование режима работы без использования электронных ключей (используется скрытый переключатель).

- Отключите питание прибора (в т.ч. аккумулятор).

- Установите перемычку J2.

- Установите перемычку на клеммы, к которым должен подключаться ШС.

- Подайте питание на прибор.

- Дождитесь появления свечения какого-либо из светодиодов.

- Отключите питание прибора (в т.ч. аккумулятор).

- Опять подайте питание на прибор.

- Дождитесь появления мигающего свечения светодиода «Сеть/Резерв».

Прибор запрограммирован для работы в режиме с использованием скрытого переключателя.

По окончании программирования удалите перемычку J2 и отключите питание прибора (в т.ч. аккумулятор).

9.6. Изменение конфигурации прибора.

- Выбор алгоритма работы прибора осуществляется установкой / удалением перемычек конфигурации J1..J5. Назначения перемычек указаны в таблице.

- После каждой смены конфигурации необходимо отключить питание прибора (в т.ч. аккумулятор).

Назначение перемычек:

| Номер перемычки | Наличие перемычки | Режим работы прибора |
| --- | --- | --- |
| J1 | есть | Охранный |
|  | нет | Пожарный |
| J2 | есть | - Установка конфигурации «Электронный ключ / кнопка». - Запись электронных ключей в энергонезависимую память прибора |
|  | нет | Запись запрещена |
| J3 | есть | Задержка взятия под охрану (60с) включена |
|  | нет | Задержка взятия под охрану выключена |
| J4 | есть | Задержка включения звукового оповещателя (15с) при нарушения ШС включена |
|  | нет | Задержка включения звукового оповещателя выключена |
| J5 | есть | Автовозврат в режим охраны разрешен |
|  | нет | Автовозврат в режим охраны запрещен |

  - Установка прибора:

- открутите винты крепления крышки прибора, снимите её;

- произведите разметку крепления корпуса прибора;

- закрепите прибор 3 шурупами на стене помещения;

    - Произведите электромонтаж прибора по схеме внешних соединений.

    - Входные цепи:

- шлейф сигнализации с установленными в него выносным резистором и извещателями подключается к клеммам «Ш» и «ОБЩ».

ВНИМАНИЕ! В условиях повышенных помех согласно СНиП2.04.09 ШС прокладывается экранированным проводом; причем, экран должен подключаться к заземлению в одной точке.

- элемент управления (порт ключа ТМ или тумблер) подключается к клеммам «ОБЩ» и «ТМ».

    - Монтаж внешних устройств (см. рис.2) производится следующим образом:

- выносной звуковой оповещатель (сирена) подключается к клеммам «+ ЗВ -» (необходимо наличие аккумулятора!);

- провода питания токопотребляющих извещателей подключаются к клеммам «+12» и «ОБЩ»;

- выносной световой оповещатель (лампа) подключается к клеммам «Л» и «+12»;

- сирену НЕИСПРАВНОСТЬ подключают к клемма «+12» и «Н». Транзисторный ключ НЕИСПРАВНОСТЬ (О.К.) отображает состояние ШС пожарного исполнения: при неисправности ШС или снятии с охраны ключ переходит в открытое состояние.

- линия ПЦН подключается к клеммам «ПЦН», где:

НЗ – нормально замкнутый контакт;

ПК – перекидной контакт;

НР – нормально разомкнутый контакт.

    - Подключите сетевые провода к клеммам «~220V».

    - При использовании прибора в бесперебойном режиме установите и подключите аккумулятор (красный вывод «плюс»).

    - Закройте крышку прибора.

# ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИБОРА

  - Проверьте правильность монтажа и подайте на прибор напряжение сети. Прибор обеспечивает отображение световой индикации в зависимости от наличия напряжения сети и величины напряжения на аккумуляторе следующим образом:

| 220В | Акк (норма/разряд) | Светодиод «Сеть / Резерв» |
| --- | --- | --- |
| + | + | Зеленый |
| - | + | Зеленый мигает |
| - | - | Красный мигает |

При увеличении напряжения 12В выше допустимого (примерно 14,5В) светодиод «Сеть / Резерв» светится красным цветом не мигая.

  - Для взятия под охрану ШС необходимо кратковременно прикоснуться ключом к порту (или выключить потайной переключатель). Для снятия с охраны ШС необходимо повторно кратковременно прикоснуться ключом к порту (или включить потайной переключатель).

  - Если сопротивление ШС при включении его на контроль не соответствует дежурному режиму, то прибор по этому ШС переходит в режим фактического состояния ШС.

  - Прибор обеспечивает отображение световой и звуковой индикации, а также выдачу информации на ПЦН в зависимости от сопротивления ШС следующим образом:

А) в исполнении “охранный”:

| Сопротивление ШС, кОм | Режим работы | Отображение элементов индикации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ###### Реле ПЦН | ###### Светодио ПОЖАР/ ТРЕВОГА | Выносной св. оповещатель (лампа) | Выносной зв. оповещатель (сирена) | Ключ НЕИСПРАВНОСТЬ |
|  | «СНЯТ С ОХРАНЫ» | ###### Обесточено | Не светится | Не светится | Молчит | Закрыт |
| ШС в норме | «ЗАКРЫТАЯ ДВЕРЬ» | ###### Обесточено | Мигает зеленым цветом | Светится не мигая | Молчит | Закрыт |
| ШС не в норме |  |  | Мигает поочередно красным и зеленым цветом | Мигает |  |  |
| От 2,8 до 8,2 | «ДЕЖУРНЫЙ» | Под напряжением | Светится не мигая зеленым цветом | Светится не мигая | Молчит | Закрыт |
| От 0 до 1,2 или от 15 и выше | «ТРЕВОГА» | Обесточено | Мигает красным цветом | Мигает | Непрерывный звуковой сигнал | Открыт |

Б) в исполнении «пожарный»:

| Сопротивление ШС, кОм | Режим работы | Отображение элементов индикации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ###### Реле ПЦН | ###### Ключ ###### НЕИСПРАВНОСТЬ | С-диод ###### ПОЖАР/ ТРЕВОГА | Выносной св. оповещатель (лампа) | Выносной зв. оповещатель (сирена) |
|  | «СНЯТ С ОХРАНЫ» | ###### Обесточено | ###### Открыт | Погашен | Погашен | Молчит |
| От 2,8 до 8,2 | «ДЕЖУРНЫЙ» | Обесточено | Закрыт | Светится не мигая зеленым цветом | Светится не мигая | Молчит |
| От 1,2 до 1,7 или от 10,6 до 14,0 | «ВНИМАНИЕ» | Обесточено | Закрыт | Мигает зеленым цветом | Мигает | Прерывистый звуковой сигнал |
| От 0,3 до 1,1 или от 15 до 18,5 | «ПОЖАР» | Под напряжением | Закрыт | Мигает красным цветом | Мигает | Непрерывный звуковой сигнал |
| От 0 до 0,2 или от 25 и выше | «НЕИСПРАВНОСТЬ» | Обесточено | Открыт | Мигает поочередно красным и зеленым цветом | Мигает | Молчит |

Параметры отображения световой и звуковой индикации:

- мигание светодиодов ШС и выносного светового оповещателя с частотой (2  0,5) Гц;

- задержка включения выносного звукового оповещателя после перехода прибора в режим «ТРЕВОГА» (в исполнении “охранный”) 15 сек (если установлена перемычка J4);

- длительность звучания выносного звукового оповещателя в режимах «ВНИМАНИЕ» и «ПОЖАР/ТРЕВОГА» 5 мин.

  - В исполнении «пожарный» прибор в зависимости от режима, в котором находится каждый канал и от последующего изменения состояния контролируемого ШС, по данному каналу обеспечивает переход в один из следующих режимов:

| Изменение состояния ШС Начальный Режим работы канала | Дежурный режим | Внимание | Пожар | Неисправность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новый режим работы канала |  |  |  |
| Дежурный режим | Дежурный режим | Внимание | Пожар | Неисправность |
| Внимание | Внимание | Внимание | Пожар | Неисправность |
| Пожар | Пожар | Пожар | Пожар | Пожар |
| Неисправность | Неисправность | Неисправность | Неисправность | Неисправность |

  - При разряде резервного аккумулятора (в случае отсутствия сетевого напряжения) ниже 10 В прибор отключает энергопотребление от блока питания: гаснет светодиод ПОЖАР/ТРЕВОГА, реле ПЦН размыкается, светодиод СЕТЬ/РЕЗЕРВ мигает красным светом. Восстановление состояния прибора, в котором он находился на момент разряда аккумулятора, произойдет при появлении сетевого напряжения или при замене разряженного аккумулятора.

# ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

  - Условия хранения прибора должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

  - В помещениях для хранения приборов не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

  - Расстояние между отопительными устройствами и приборами должно быть не менее 0,5 м.

  - При складировании приборов в штабели разрешается укладывать не более пяти ящиков с приборами.

  - Транспортирование упакованных приборов может производиться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах.

  - Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

  - После транспортирования приборы перед включением должны быть выдержаны в нормальных условиях не менее 24 ч.

# АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРИБОРОВ «ВЭРС-ПК»

| ООО «МПП ВЭРС» |  | ООО ПТФ «Интэк-сигнал» |
| --- | --- | --- |
| г. Новосибирск, ул. Ползунова 5 |  | г. Челябинск ул. Горького 47 |
| т/ф. (3832) 77-02-68, тел. 77-93-12, 18-69-55 |  | тел. (3512) 73-37-98, 75-95-61 |
| E-mail: verspk@sibnet.ru |  | E-mail: intek@chel.com.ru |
| www. verspk. ru |  |  |
| ООО «Охрана-сервис» |  | ООО «Система» |
| г. Омск, 16-й Военный городок, 417 |  | г. Северобайкальск, ул.Дружбы, 30 |
| тел. (3812) 512-904, 901-902 |  | тел. (30139) 2-23-31, 2-63-31 |
|  |  | E-mail: parachin@burnet.ru |
| ООО «Сквид-Сервис» |  | ООО «Сибтехсервис» |
| г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 321 |  | г. Красноярск, ул. Урицкого, 117, оф. 4-03 |
| тел. (8612) 69-98-98, 60-54-70 |  | тел (3912) 27-77-44 |
| E-mail: skwid@online.ru |  |  |
| www. skwid.euro.ru |  |  |
| ПБОЮЛ Торгунакова С.М. |  | ООО «Фотон» |
| г. Благовещенск, ул. Зейская, 211, оф. 101 |  | г. Тюмень, ул. Таймырская, 72, оф. 213 |
| тел. (4162) 53-42-27 |  | тел. (3452) 29-74-59, 33-74-33, 33-58-33 |
| E-mail: postmaster@avtomatik.afn.ru |  | E-mail: foton@tmn.ru |
| ООО «Випакс+» |  | АФ «Спецавтоматика» |
| г. Пермь, ул. Героев Хасана 9 оф. 307 |  | г. Армавир, ул. Мира 10 |
| тел. (3422) 90-47-76, 44-36-01, 41-27-76 |  | тел. (86137) 2-75-75, 2-75-00 |
| E-mail: vipaks@permonline.ru |  | E-mail: armsm@itech.ru |
| www.vipaks.ru |  |  |
| МПСЦ УВО при УВД Омской области |  | ООО «Спецмонтажсервис» |
| г. Омск, ул. 6-я Северная 1а |  | г. Уфа, ул. Российская,43 |
| тел. (3812) 23-86-12, 25-75-97, 23-19-22, 25-75-55 |  | тел.(3472)35-22-05,35-22-02 |
|  |  | E-mail:info_mb-ufa@bascell.com |
|  |  | www.mb-ufa.ru |

ВНИМАНИЕ!

При обнаружении неисправности прибора Вы можете направить его для ремонта в любой из указанных сервисных центров или непосредственно изготовителю ООО «МПП ВЭРС»

по адресу: 630051; г. Новосибирск-51; ул. Ползунова, д.5

## ПАСПОРТ

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «ВЭРС-ПК1тм», заводской номер _______________ соответствует ТУ 4372-001-52297721-99 и признан годным для эксплуатации.

##### Дата выпуска _____________________

ОТК ____________________________

Упаковщик _______________________

Заполняется при розничной продаже:

##### Дата продажи _____________________

Продавец ____________________

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантийный срок с момента ввода прибора в эксплуатацию – 5 лет, но не более 5,5 лет со дня отгрузки.

  - Срок службы прибора – 10 лет.

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

  - Потребитель имеет право предъявить рекламацию при обнаружении несоответствия прибора требованиям технических условий при соблюдении всех положений эксплуатационной документации.

  - Рекламации на прибор направлять по адресу: 630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 5а, «Монтажно-производственное предприятие ВостокЭлектроРадиоСервис».

  - Прибор, направляемый в ремонт по рекламации должен иметь упаковку, вид, сохранность пломб, контровок и комплектацию, соответствующую сопроводительной документации на прибор. При невыполнении этих условий изготовитель прерывает свои гарантийные обязательства, и ремонт осуществляется за счет потребителя.

ВНИМАНИЕ!

Перед пуском в эксплуатацию прибора и после каждого ремонта необходимо проверить целостность предохранителей.

Запрещается использование других типов предохранителей, кроме заложенных в КД.

При подключении аккумулятора соблюдайте полярность! Красный вывод – «плюс». Неправильное подключение аккумулятора может привести к выходу прибора из строя.

Рис. 1. Внешний вид и устройство прибора «ВЭРС-ПК1тм»

Рис. 2. Схема внешних соединений прибора «ВЭРС-ПК1тм»

Рис. 3. Схема включения в ШС дымовых извещателей (сработка по 2-м извещателям)

Рис. 4. Схема включения в ШС тепловых извещателей (сработка по 2-м извещателям)

Рис. 5. Схема включения в ШС дымовых извещателей (сработка по одному извещателю)

Рис. 6. Схема включения в ШС тепловых извещателей (сработка по одному извещателю)

Сопротивление выносного резистора Rвын* подбирается в зависимости от количества токопотребляющих извещателей, чтобы сохранить напряжение на шлейфе (до установки извещателей) с точностью 0,25В

Рис. 7. Комбинированная схема включения извещателей (сработка по одному извещателю)