МОНТАЖНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ВостокЭлектроРадиоСервис

"ВЭРС-ПК24ММ"

| #### П Р И Б О Р ПРИЁМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ Руководство по эксплуатации, паспорт ВР2.940.022 РЭ 2005 г. | - Повышенная достоверность обнаружения пожара (перезапрос состояния пожарных извещателей). - Контроль по одному двухпроводному шлейфу двух независимых зон контроля. - Возможность комбинированного включения активных и пассивных извещателей в один шлейф сигнализации (ШС). - Постановка, снятие охранных ШС ключами Touch memory. - Обеспечение питания токопотребляющих извещателей с током до 3 мА. - Объединение ШС в 3 группы. - Программирование функций каждой группы ШС (пожарные или охранные). - Передача извещений каждым групповым реле ПЦН: - для пожарных ШС – НОРМА / ПОЖАР; - для охранных ШС – НОРМА / ТРЕВОГА. - Выходы: - Реле ПЦН – на каждую группу ШС; - 12 В для питания извещателей; - эл ключи (12В): - НЕИСПРАВНОСТЬ; - СВЕТОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ; - ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ. - Встроенный резервный источник питания с защитой аккумулятора от глубокого разряда. - Подключение к расширителю реле ПЦН «ВЭРС-БР24» по двум проводам. - Подключение в 2-х проводную локальную сеть с интерфейсом RS-485. |
| --- | --- |
| 630041, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 30. | Т/ф. (383) 3-507-445, т. 3-509-583, 3-507-307, 3-412-966, 2-234-998, 2-232-724. E-mail: info@verspk.ru; http://verspk.ru |

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. ВВЕДЕНИЕ	3

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	3

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	6

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	8

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИБОРА	8

6. МАРКИРОВКА	9

7. ТАРА И УПАКОВКА	9

8. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	10

9. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	10

Табл. 9.1. Выбор конфигурации (пож/охр) группы ШС. Перемычки J1,J2,J3.	11

Табл. 9.2. Выбор задержек  охранного шлейфа (ШС1). Перемычки J12,J13,J14,J15.	11

Табл. 9.3. Выбор адреса ПК24-ММ на шине RS-485. Перемычки J4,J5,J6,J7.	11

10. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИБОРА	13

Табл. 10.1. Режимы занесения  ключей ТМ в память прибора.  Перемычки J10,J11.	13

Табл. 10. 4. Режимы калибровки прибора. Перемычки    J8,J9.	18

11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	20

ПАСПОРТ	22

Приложения:	24

Рис. 1a. Внешний вид и устройство прибора ВЭРС-ПК24ММ.	24

Рис. 1b. Вид со стороны открытой дверцы прибора.	25

Рис. 2. Схема внешних соединений прибора «ВЭРС-ПК24ММ»	26

Схемы подключения извещателей к прибору:	27

Рис. 3. Схемы включения ШС с несколькими дымовыми извещателями (типа ИП212) и сработкой по двум извещателям (с перезапросом)	27

Рис. 4. Схемы включения ШС с несколькими тепловыми извещателями  (типа ИП-105) и сработкой по двум извещателям  (с перезапросом)	27

Рис. 5. Комбинированная схема включения ШС со сработкой по одному извещателю (с перезапросом)	27

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРИБОРОВ «ВЭРС-ПК»	28

ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ШC – шлейф сигнализации (охранный или пожарный);

ПЦН – пульт центрального наблюдения;

Пи - пожарный извещатель

Ключ ТМ – ключ Touch memory

# ВВЕДЕНИЕ

  - Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изучения принципа работы и эксплуатации прибора приемно-контрольного охранно-пожарного "ВЭРС-ПК24ММ" ТУ 4372-001-52297721-99 (в дальнейшем - прибор).

  - Прибор совместим с блоками реле "ВЭРС-24БРУ" ТУ 4372-006-52297721-04.

  - Прибор поддерживает протокол обмена по шине RS-485, используемый приборами «ВЭРС-ПК24МС» и  контроллерами «Мираж GSM».

# НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

  - Прибор предназначен для:

    - Контроля шлейфов сигнализации (ШС) с установленными в них охранными и пожарными извещателями и выдачи извещений:

- ПОЖАР / ТРЕВОГА с помощью реле ПЦН;

- НЕИСПРАВНОСТЬ с помощью электронного ключа (О.К.)

    - Управления на объекте звуковым и световым оповещателями.

    - Передачи (по запросу) информации о состоянии ШС и прочей служебной информации по двух проводной локальной сети.

    - Управления по двух проводной линии вынесенными реле, размещенными в блоке реле «ВЭРС-БРУ».

  - Прибор позволяет подключать до 24 ШС, которые разбиты на 3 группы: первая - ШС1..ШС8, вторая - ШС9..ШС16, третья - ШС17..ШС24. Группы ШС могут независимо программироваться, по функциям работы, как охранные или как пожарные. Каждая группа ШС имеют собственное реле ПЦН;

  - В ШС прибора могут быть включены:

        - извещатели пожарные дымовые ИП 212, извещатели охранные ФОТОН-8 или аналогичные с суммарным током потребления до 3 мА;

        - извещатели пожарные тепловые магнитоконтактные ИП105 до 100 шт.;

        - сигнализаторы магнитоконтактные типа "СМК" до 100 шт.;

        - извещатели ударно-контактные типа "Окно" до 50 шт.;

        - выходные цепи извещателей инфракрасных («ФОТОН»), приемно-контрольных приборов («УОТС»)

и другие, подобные им.

  - Прибор обеспечивает выполнение следующих функций:

        - прием электрических сигналов от ШС со световой индикацией номера ШС, в котором произошло срабатывание охранного или пожарного извещателя, и включением звуковой и световой сигнализации;

        - тестирование работоспособности прибора «ТЕСТ»;

        - визуальный контроль исправности ШС, снятого с охраны;

        - постановку на охрану (взятие) пожарных и охранных ШС ключом Touch Memory (далее ТМ);

        - снятие с охраны охранных ШС ключом ТМ;

        - взятие/снятие пожарных ШС кнопками прибора;

        - преимущественную регистрацию и передачу на ПЦН извещения о тревоге или пожаре по отношению к другим сигналам;

        - передачу на ПЦН сигналов о нарушениях ШС с помощью перекидных контактов реле по группам ШС:

Табл. 2.1

| ИСПОЛНЕНИЕ ПРИБОРА | Кол-во реле ПЦН | Параметры коммутации реле ПЦН |
| --- | --- | --- |
| ВЭРС-ПК24ММ | 3 | = 24 В; 2 А ~ 120 В; 1 А |

        - возможность включения в один ШС активных и пассивных ПИ с нормально замкнутыми контактами;

        - выдачу на внешнюю нагрузку напряжения 12В с током до 0,5 А ;

        - автоматический переход на питание от встроенного аккумулятора при пропадании напряжения сети 220 В, а при наличии напряжения сети – обеспечение его заряда. Переход осуществляется с включением соответствующей индикации и без выдачи ложных извещений во внешние цепи;

        - сохранение всей информации при полном обесточивании прибора и восстановление выдаваемых извещений при восстановлении питания.

Кроме того, в исполнении «пожарный» прибор обеспечивает:

А) перезапрос состояния пожарных извещателей при поступлении сигнала «ПОЖАР»

Б) контроль по одному двухпроводному шлейфу двух независимых извещателей (двух независимых зон контроля):

        - - при срабатывании 1-го датчика (1-й зоны) прибор выдает извещение «ВНИМАНИЕ»;

        - - при срабатывании 2-го датчика (2-й зоны) в этом же шлейфе прибор осуществляет перезапрос состояния ШС и в случае подтверждения сигнала ПОЖАР выдает извещение «ПОЖАР» и происходит срабатывание соответствующего этой группе шлейфов реле ПЦН;

В) контроль исправности ШС с автоматическим выявлением обрыва или короткого замыкания в них, а также световую и звуковую сигнализацию о возникшей неисправности.

  - Прибор обеспечивает выдачу следующих видов извещений:

        - извещение о переходе с основного на резервный источник питания;

        - извещение о разряде резервного источника питания;

        - извещение о неисправности ШС, снятых с охраны.

Кроме того:

в исполнении «охранный»:

        - извещение «ТРЕВОГА» при срабатывании охранного извещателя;

в исполнении «пожарный» с учетом приоритетности:

        - извещение «ВНИМАНИЕ» при срабатывании одного ПИ в ШС;

        - извещение «ПОЖАР» при срабатывании двух ПИ в одном ШС;

        - извещение «НЕИСПРАВНОСТЬ» при коротком замыкании или обрыве взятых ШС.

  - Прибор обеспечивает (с помощью «мастер ключа ТМ») запись в энергонезависимую память «рабочих ключей ТМ» (для управления заданными пользователем ШС).

  - Рабочие ключи ТМ могут быть обучены управлению произвольно заданным и произвольному числу ШС. Данная возможность может быть использована при увеличении числа реле ПЦН, с применением блока реле ВЭРС-БРУ.

  - Прибор имеет возможность подключения к локальной сети по шине RS-485. Встроенный протокол обмена позволяет по запросу передавать все состояния блока, характеризуемые перечисленными выше извещениями, а также управлять взятием/снятием пожарных ШС.

  - Прибор обеспечивает возможность калибровки измерителей каналов  прибора, что необходимо при ремонте или восстановлении прибора, вне заводских условий.

  - Прибор обеспечивает калибровку по току нагрузки заданных измерительных каналов ШС, подключенных к токопотребляющим датчикам, для обеспечения измерений при токе нагрузки до 3 мА.

  - Прибор предназначен для установки внутри охраняемого объекта и рассчитан на круглосуточный режим работы.

    - Конструкция прибора не предусматривает его использование в условиях агрессивных сред, токопроводящей пыли, а также во взрывоопасных помещениях.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| - Количество ШС, подключаемых к прибору, шт.: |  | 24 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Питание прибора: - от сети переменного тока частотой (501) Гц, В - от аккумулятора, В |  | 220+10%15 12  15  |  |  |
| - Максимальная мощность, потребляемая прибором (без учета внешней нагрузки по цепи 12 В и выносных оповещателей) в дежурном режиме и режиме «ТРЕВОГА/ПОЖАР» от сети переменного тока, ВА, не более: |  |  |  | 21 |
| - Максимальный ток, потребляемый прибором (без учета внешней нагрузки по цепи 12 В и выносных оповещателей) в дежурном режиме от внутреннего резервного аккумулятора, А, не более: |  |  |  | 0,3 |
| - Напряжение, выдаваемое прибором на внешнюю нагрузку, В |  |  |  | 12  2 |
| - Суммарный ток внешней нагрузки прибора по цепи 12 В, А, не более |  |  |  | 0,5 |
| - Максимальный ток нагрузки выходов (электронных ключей) для подключения выносных оповещателей (рабочее напряжение 12В), А, не более: |  |  |  |  |
| - звуковых оповещателей (обязательно наличие встроенного аккумулятора!), А, не более: |  |  |  | 1,0 |
| - ключ НЕИСПРАВНОСТЬ + ключ светового оповещателя |  |  |  | 0,4 |
| в т.ч. ключ НЕИСПРАВНОСТЬ, не более |  |  |  | 0,25 |
| - Время разряда аккумулятора (заряженного до напряжения 13,8В) до напряжения 10В при пропадании сети, ч, не менее: - в дежурном режиме без внешней нагрузки - при полной нагрузке |  |  |  | 24 5 |
| - Прибор обеспечивает автоматическое переключение на питание от внутреннего резервного аккумулятора при пропадании напряжения сети и обратное переключение при восстановлении сети переменного тока без выдачи ложных извещений. При этом питание от сети индицируется светодиодом «СЕТЬ», а наличие заряженного резервного аккумулятора – светодиодом «12В». |  |  |  |  |
| - Напряжение на аккумуляторе, при котором включается индикация разряда (мигание светодиода «12В» и гашение светодиодов ШС), В |  |  | 10  0,5 |  |
| - Напряжение на клеммах для подключения ШС, В: - в дежурном режиме - при разомкнутом состоянии ШС |  |  | 19  1,5 24  3 |  |
| - Сопротивление утечки между проводами ШС, кОм, не менее |  |  |  |  |
| - для охранного ШС |  |  |  | 20 |
| - для пожарного ШС |  |  |  | 50 |
| - Сопротивление выносного резистора, кОм |  |  | 7,5  5% |  |
| - Максимальное сопротивление ШС без учета сопротивления выносного элемента, Ом, не более |  |  |  | 220 |
| - Время реакции на нарушение шлейфа, мс, не более |  |  |  | 300 |
| - В исполнении первая группа «охранная»: - Прибор обеспечивает работу ШС1 по тактике «закрытая дверь» с задержкой взятия под охрану ШС1 на время, задаваемое по табл.9.2 В течение этого времени допускается многократное изменение состояния первого ШС (норма / нарушение). |  |  |  | 0…60 сек |
| - Прибор при нарушении ШС1 обеспечивает задержку включения выносного звукового оповещателя на время, задаваемое по табл.п.9.2. |  |  |  | 0…60 сек |
| - Длительность звучания внутреннего звукового сигнализатора и выносного звукового оповещателя в режимах «Внимание», «Тревога/Пожар» и «Неисправность», мин |  |  |  | 5 |
| Примечание: если прибор находится в режиме «Внимание», «Тревога/Пожар» или «Неисправность» и поступила информация о нарушении еще одного ШС, то отсчет длительности включения сигнализатора и оповещателя осуществляется с этого момента (снова). |  |  |  |  |
| - При включении прибора ШС находятся под рабочим напряжением. При постановке канала на охрану, ШС канала автоматически обесточивается, на время 3 сек. При этом токопотребляющие извещатели, включенные в цепь ШС, если находились в сработанном состоянии, то переходят в дежурный режим. |  |  |  |  |
| - При полном пропадании питания прибор запоминает информацию по всем каналам и, при восстановлении питания, обеспечивает восстановление этой информации. |  |  |  |  |
| - Количество рабочих ключей ТМ, которые могут быть записаны в память прибора, шт., не менее |  |  |  | 100 |
| - Адрес прибора на шине RS-485 в соответствии с табл.п.9.3. |  |  |  | 0…15 |
| - Прибор сохраняет работоспособность и удовлетворяет требованиям п.п. 3.5 – 3.19 после воздействия на клеммы подключения каждого ШС: - напряжения синусоидальной формы до 50 В, частотой (50  1) Гц и длительностью до 20 с; - одиночного импульса амплитудой до 300 В и длительностью до 10 мс. |  |  |  |  |
| - Прибор помехоустойчив к воздействию на ШС наводок напряжения синусоидальной формы частотой 50Гц и амплитудой до 5В. |  |  |  |  |
| - Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, С; - относительная влажность при температуре окружающего воздуха 25 С, %. |  |  | -25 … 50 до 98 |  |
| - Габаритные размеры прибора, мм, не более: | 240х320х95 |  |  |  |
| - Масса прибора без аккумулятора, кг, не более |  |  |  | 4 |

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

  - В комплект поставки прибора входят:

| Наименование и условное обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «ВЭРС-ПК-ММ» | 1 |  |
| Выносной блок реле «ВЭРС 24БР(У)» | 1 | При заказе |
| Руководство по эксплуатации паспорт ВР2.940.022 РЭ | 1 |  |
| Мастер ключ Touch memory | 1 |  |
| Рабочие ключи Touch memory | 3 |  |
| Резистор –0,125-7,5 кОм  5 % (выносной) | 24 |  |
| Джамперы (перемычки) | 15 |  |
| Аккумулятор 7,0 А*час; 12В | 1 | При заказе |

# УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИБОРА

  - Прибор конструктивно выполнен в виде коробки, основой которого является шасси. На шасси смонтированы все основные элементы и узлы прибора, а также имеется отсек для установки аккумулятора. Для удобства монтажа приборов на задней стенке шасси этих приборов имеется прямоугольное отверстие, в котором закрепляется монтажный блок, а также имеются отверстия для крепления прибора к стене. Доступ к элементам блока питания, находящимся под опасным для жизни напряжением, ограничен защитным кожухом.

  - Принцип работы прибора основан на контроле сопротивления ШС. Любое изменение величины сопротивления, вызванное механическим повреждением ШС или срабатыванием установленных в него извещателей, превышающее заданные пределы, приводит к переходу прибора из дежурного режима. При этом переключаются контакты реле ПЦН, начинает мигать соответствующий индикатор ШС и через заданное время включается сирена.

  - Прибор состоит из следующих функциональных узлов:

- блок питания;

- монтажный блок;

- блок контроллера;

- блок индикации.

    - Блок питания обеспечивает преобразование сетевого напряжения 220В в стабилизированное напряжение 12 В, зарезервированное напряжением аккумулятора, а также дальнейшее преобразование его в стабилизированные напряжения 5 В (для питания схемы прибора) и 24 В (для питания шлейфов сигнализации).

    - Блок контроллера обеспечивает анализ информации, получаемой от ШС и преобразование ее в звуковую, световую информацию, а также выдачу сигналов на внешние цепи.

# МАРКИРОВКА

  - Каждый прибор имеет следующую маркировку:

- -товарный знак предприятия-изготовителя;

- -условное обозначение прибора;

- -обозначение технических условий;

- -заводской номер;

- -отметка ОТК;

- -дата изготовления;

- -знаки соответствия продукции.

На металлическом корпусе прибора нанесено условное обозначение заземления.

  - Маркировка клемм прибора произведена в соответствии со схемой внешних соединений.

# ТАРА И УПАКОВКА

  - Прибор поставляется в изготовленной из картона таре, предназначенной для предохранения от повреждений при транспортировании.

  - Для предохранения от воздействия повышенной влажности при транспортировании и хранении, прибор поставляется упакованным в полиэтиленовый пакет.

  - В потребительскую тару укладывается комплект  согласно п.4.1.

  - В групповую тару вместе с приборами (не более 10 шт.) укладывают упаковочный лист.

# УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - При эксплуатации прибора следует соблюдать "Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000 В".

  - Источником опасности прибора являются: закрытая кожухом часть платы блока питания, контакты подвода сети к трансформатору.

  - Монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном сетевом напряжении от прибора.

  - Металлический корпус прибора должен быть надежно заземлен. Воспрещается использовать в качестве заземления трубы отопительных систем. Сопротивление между заземляющим винтом и контуром заземления не должно превышать 0,4 Ом.

  - Запрещается использовать предохранители, не соответствующие номинальному значению.

# ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

  - Прибор устанавливается на стенах или других конструкциях охраняемого помещения в местах, где отсутствует доступ посторонних лиц к прибору.

  - Монтаж прибора производится в соответствии с действующей нормативно технической документацией на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок охранной и пожарной сигнализации.

  - На предприятии-изготовителе установлена следующая конфигурация прибора:

- все три группы ШС – пожарные (перемычки J1,J2,J3 сняты).

- задержка постановки на охрану - 00 сек, задержка включения звукового оповещения тревоги - 00 сек;

- адрес прибора на шине RS-485  - 00.

  - При необходимости можно изменить конфигурацию прибора. Общий порядок смены конфигурации:

- отключите питание прибора, откройте крышку и на плате, закрепленной на крышке, установите перемычки конфигурации в соответствии с таблицами п.9.

  - Выбор конфигурации групп ШС прибора осуществляется в соответствии с таблицей:

## Табл. 9.1. Выбор конфигурации (пож/охр) группы ШС. Перемычки J1,J2,J3.

| 1-я группа (ШС1..ШС8) |  | 2-я группа (ШС9..ШС16) |  | 3-я группа (ШС17..ШС24) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип группы | Перемычка ###### J1 | Тип группы | Перемычка ###### J2 | Тип группы | Перемычка ###### J3 |
| Пожарная | Нет | Пожарная | Нет | Пожарная | Нет |
| Охранная | Есть | Охранная | Есть | Охранная | Есть |

  - Программирование задержки взятия на охрану и задержки срабатывания звукового оповещения тревоги для охранного ШС1 осуществляется установкой перемычек в соответствии с таблицей:

## Табл. 9.2. Выбор задержек  охранного шлейфа (ШС1). Перемычки J12,J13,J14,J15.

| Т1 (задержка постановки на охрану) | Перемычка |  |  | Т2 (задержка включения тревоги) | Перемычка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J15 | J14 |  |  | J13 | J12 |
| 0 сек | нет | нет |  | 0 сек | нет | нет |
| 15 сек | нет | есть |  | 15 сек | нет | есть |
| 30 сек | есть | нет |  | 30 сек | есть | нет |
| 60 сек | есть | есть |  | 60 сек | есть | есть |

  - Программирование адреса прибора на шине RS-485 осуществляется установкой перемычек в соответствии с таблицей:

## Табл. 9.3. Выбор адреса ПК24-ММ на шине RS-485. Перемычки J4,J5,J6,J7.

| Перемычки на плате | J7 | J6 | J5 | J4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес на шине RS-485 (шины A7..A4 должны быть в нулевом состоянии) | A3 | A2 | A1 | A0 |
| Адрес прибора =00 Адрес прибора =01 ……………………… Адрес прибора =15 | 0 0 … 1 | 0 0 … 1 | 0 0 … 1 | 0 1 … 1 |

- Примечание: отсутствие перемычки обозначено «0», наличие перемычки – «1».

  - Установка прибора (см. Рис.1).

    - Открутите винты крепления крышки прибора, поверните её;

    - Произведите разметку крепления корпуса прибора с закрепленным в нем монтажным блоком (6 отверстий);

    - отсоедините разъем монтажного блока, открутите винты крепления монтажного блока к корпусу прибора и закрепите (по временной схеме) монтажный блок шурупами на стене помещения.

    - Произведите электромонтаж прибора в соответствии со схемой внешних соединений (см. Рис.2):

    - Монтаж шлейфов сигнализации производится следующим образом:

        - шлейфы сигнализации с установленными в них выносными резисторами и извещателями подключаются к соответствующим клеммам «1…24» и «».

ВНИМАНИЕ! В условиях повышенных помех согласно СНиП 2.04.09 все ШС прокладываются экранированными проводами; причем, экран должен быть подключен к земле в одной точке, как правило, к винту заземления прибора .

    - Монтаж внешних устройств производится следующим образом:

        - линии ПЦН подключите к клеммам «ПЦН1», «ПЦН2», «ПЦН3» , где:

НЗ – нормально замкнутый контакт;

ПК – перекидной контакт;

НР – нормально разомкнутый контакт.

        - выносной звуковой оповещатель (сирена) подключите к клеммам «+ ЗВ -» (необходимо наличие аккумулятора!);

        - выносной световой оповещатель (лампа) подключите к клеммам «Л» и «+12 »;

        - провода питания токопотребляющих извещателей подключите к клеммам «+12- »;

        - транзисторный ключ НЕИСПРАВНОСТЬ (О.К.) отображает состояние ШС пожарного исполнения: при неисправности ШС или снятии с охраны ключ переходит в открытое состояние.

        - Подключите провода интерфейса RS-485:

- Шина «А» к клемме «М1»

- Шина «В» к клемме «М2»

- Шина «-U» к клемме «-12»

Цепи питания выносных оповещателей и токопотребляющих извещателей защищены предохранителями, установленными на печатной плате.

    - Закрепите монтажный блок к корпусу прибора винтами и шурупами через отверстия к стене. При наличии перекосов в креплении монтажного блока относительно корпуса прибора допускается шурупы крепления монтажного блока к стене удалить.

    - Присоедините разъем к монтажному блоку.

    - Открутив винт, снимите защитный кожух сетевого блока питания.

    - Подключите заземляющий провод к винту заземления прибора.

    - Подключите сетевые провода к клеммам «220» сетевой колодки.

    - Установите на место защитный кожух сетевого блока питания.

    - Подключите кабель от блока реле «ВЭРС-БР24У» к 5-контактному разъему ХS5 (см.Рис. 1b) в верхней части платы процессора, первый контакт разъема помечен на плате звездочкой (*).

    - Установите и подключите аккумулятор. При этом должен засветиться индикатор «12В».

    - Закройте крышку прибора.

# ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИБОРА

  - Перед началом работы необходимо записать номера рабочих ключей ТМ в памяти прибора. Режимы работы с ключами ТМ приведены в таблице.

## Табл. 10.1. Режимы занесения  ключей ТМ в память прибора.  Перемычки J10,J11.

| J11 | J10 | Режим работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Нет | Нет | Режим записи ключей ТМ отключен | Технологический режим. В рабочем режиме J10, J11 д.б. удалены. |
| Нет | Есть | Режим записи Рабочих ключей в ПЗУ |  |
| Есть | Нет | Режим стирания Рабочих ключей из ПЗУ |  |
| Есть | Есть | Режим записи Мастер ключа в ПЗУ |  |

- Внимание! Восстановление утерянного Мастер-ключа возможно только на предприятии изготовителе.

  - Проверьте правильность монтажа и подайте на прибор напряжение сети. При этом должны светиться индикаторы «СЕТЬ» и «12В».

  - Стирание рабочих ключей в ПЗУ.

    - Установите перемычку J11 (см. Табл. 10.1).

    - Нажмите кнопку «Сброс» на плате процессора.

    - Светодиоды «+12В» и «Сеть220» должны непрерывно светиться, светодиоды индикации ШС1..ШС24 должны мигать зеленым цветом. (Это состояние ожидания ввода Мастер ключа.)

    - Коснитесь Мастер-ключом порта Touch memory. Светодиоды ШС1..ШС24 должны периодически одновременно менять цвет красный/зеленый. (Это предупреждение о том, что ПЗУ будет стерто).

    - Коснитесь повторно Мастер-ключом порта Touch memory. Светодиоды «+12В», светодиоды ШС1..ШС24 должны погаснуть. Это означает, что началась запись в ПЗУ нулей. Через 5…30 секунд, по окончании стирания, ПЗУ считывается и:

- если стирание удачное, светодиоды ШС1..ШС24 должны засветиться непрерывно зеленым цветом;

- если светодиоды ШС1..ШС24 мигают красным – это означает нет доступа к ПЗУ или ПЗУ неисправно. Прибор неисправен, необходим ремонт.

    - Удалите перемычку J11.

  - Запись Рабочих ключей в память прибора.

    - Установите перемычку J10 (см. табл.выше).

    - Нажмите кнопку «Сброс» на плате процессора.

    - Светодиоды «+12В» и «Сеть220» должны непрерывно светиться, светодиоды индикации ШС1..ШС24 должны мигать зеленым цветом. (Это состояние ожидания ввода Мастер ключа.)

    - Коснитесь Мастер ключом порта Touch memory. Светодиоды ШС1..ШС24 должны погаснуть.

    - Кнопками ШС1..ШС24 выберите номера ШС, который должен ставить/снимать данный ключ (ШС, которыми управляет данный ключ не должны частично перекрываться с номерами ШС других ключей. Ключи должны управлять либо своими собственными ШС либо теми же ШС, что другие ключи). Светодиод, выбранного шлейфа должен светиться красным цветом.

    - Прикоснитесь Рабочим ключом к порту Touch memory (придержите ключ ТМ пока не появится индикация на светодиодах).

- Если светодиоды ШС1..ШС24 засветились непрерывно (2-3 секунды) зеленым цветом, затем погасли, то это означает, что очередной Рабочий ключ записан в ПЗУ прибора.

- Если Вы видите непрерывную (2-3 секунды) смену цвета красный/зеленый, а затем светодиоды погасли, то это означает, что такой ключ уже есть в ПЗУ.

    - После того как светодиоды погасли, возьмите следующий ключ  и повторите операции, начиная с п.10.4.5 .

    - По окончании программирования Рабочих ключей удалите перемычки J10, J11 и нажмите кнопку «Сброс».

  - Удаление рабочих ключей из памяти производится выполнением режима «Стирание ключей в ПЗУ.

  - Для взятия под охрану ШС необходимо прикоснуться рабочим ключом ТМ к порту Touch memory. Для снятия с охраны охранных ШС повторно прикоснитесь рабочим ключом к порту Touch memory. Светодиоды ШС, назначенные для управления данным ключом ТМ, при взятии  ШС должны засветиться зеленым цветом, а при снятии ШС погаснуть.

  - Для взятия/снятия пожарных ШС необходимо нажать соответствующую кнопку ШС. Взятие ШС сопровождается высоким тоном внутреннего звукового оповещателя, снятие - низким тоном.

  - Светодиод исправных ШС, в снятом с контроля состоянии, должен быть погашен. Светодиод оборванных или короткозамкнутых ШС, в снятом состоянии, будет засвечен красным цветом, при устранении КЗ или обрыва ШС, светодиод немедленно гаснет.

  - Если сопротивление взятого на контроль ШС не соответствует дежурному режиму, то прибор по этому ШС переходит в режим фактического состояния ШС.

  - Прибор обеспечивает отображение световой и звуковой индикации, а также выдачу информации на ПЦН в зависимости от сопротивления ШС в соответствии с таблицами:

А) в исполнении “охранный”:

Табл.10.1

| Сопротивление ШС, кОм | Режим работы | Отображение элементов индикации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ###### Реле ПЦН | Светодиод ###### ШС | Выносной св. оповещатель | Внутренний зв. сигнализатор | Выносной зв. оповещатель (сирена) |
| ШС в норме | «СНЯТ С ОХРАНЫ» | ###### Обесточено | Не светится | Не светится | Молчит | Молчит |
| < 0,22 или > 25 |  |  | Светится, не мигая красным цветом |  |  |  |
| ШС в норме | «ЗАКРЫТАЯ ДВЕРЬ» | ###### Обесточено | Мигает зеленым цветом | Светится не мигая | Двухтональный звуковой сигнал высокой и низкой частоты | Молчит |
| ШС не в норме |  |  | Мигает поочередно красным и зеленым цветом | Мигает |  |  |
| От 2,8 до 8,2 | «ДЕЖУРНЫЙ» | Под напряжением | Светится, не мигая зеленым цветом | Светится не мигая | Молчит | Молчит |
| От 0 до 1,2 или от 15 и выше | «ТРЕВОГА» | Обесточено | Мигает красным цветом | Мигает | Многотональный звуковой сигнал | Непрерывный звуковой сигнал |

Б) в исполнении «пожарный»:

Табл.10.2

| Сопротивление ШС, кОм | Режим работы | Отображение элементов индикации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ###### Реле ПЦН | Кл. НЕИСПРАВНОСТЬ | ###### Светодиод ШС | Выносной св. оповещатель | Внутренний зв. сигнализатор | Выносной зв. оповещатель |
| ШС в норме | «СНЯТ С ОХРА-НЫ» | ###### Обесточено | ###### Открыт | Не светится | Не светится | Молчит | Молчит |
| < 0,22 или > 25 |  |  |  | Светится, не мигая красным цветом |  |  |  |
| От 2,8 до 8,2 | «ДЕЖУРНЫЙ» | Обесточено | Закрыт | Светится, не мигая зеленым цветом | Светится не мигая | Молчит | Молчит |
| От 1,2 до 1,7 или от 10,6 до 14,0 | «ВНИМАНИЕ» | Обесточено | Закрыт | Мигает зеленым цветом | Мигает | Двухтональный звуковой сигнал низкой частоты | Прерывистый звуковой сигнал |
| От 0,3 до 1,1 или от 15 до 18,5 | «ПОЖАР» | Под напряжением | Закрыт | Мигает красным цветом | Мигает | Многотональный звуковой сигнал | Непрерывный звуковой сигнал |
| От 0 до 0,2 или от 25 и выше | «НЕИСПРАВНОСТЬ» | Обесточено | Открыт | Мигает поочередно красным и зеленым цветом | Мигает | Двухтональный звуковой сигнал высокой частоты | Молчит |

Параметры отображения световой и звуковой индикации:

- мигание светодиодов ШС и выносного светового оповещателя с частотой (2  0,5) Гц;

- задержка включения выносного звукового оповещателя после перехода прибора в режим «Тревога» по ШС1 (в исполнении “охранный”) в соответствии с табл. 9.2;

- длительность звучания внутреннего звукового сигнализатора и выносного звукового оповещателя в режимах «Внимание» и «Тревога/Пожар» 5 мин.;

- если прибор находится в режиме «Внимание» или «Тревога/Пожар» и поступила информация о нарушении еще одного ШС, то отсчет длительности включения сигнализатора и оповещателя осуществляется с этого момента (снова).

- мерцание светодиодов ШС не является неисправностью.

  - В исполнении «пожарный» прибор в зависимости от режима, в котором находится каждый канал и от последующего изменения состояния контролируемого ШС, по данному каналу обеспечивает переход в один из следующих режимов:

Табл.10.3

| Изменение со-стояния ШС Началь- ный режим работы канала | Дежурный режим | Внимание | Пожар | Неисправность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новый режим работы канала |  |  |  |
| Дежурный режим | Дежурный режим | Внимание | Пожар | Неисправность |
| Внимание | Внимание | Внимание | Пожар | Неисправность |
| Пожар | Пожар | Пожар | Пожар | Пожар |
| Неисправность | Неисправность | Неисправность | Неисправность | Неисправность |

  - Проверка работоспособности прибора осуществляется кнопкой “ТЕСТ”.

Проверку производить, когда все подключенные каналы находятся в дежурном режиме. В противном случае режим «ТЕСТ» не запускается.

Проверка осуществляется с сохранением контроля ШС и информации о предшествующем состоянии прибора по всем ШС.

При этом:

А) при нажатом положении кнопки «ТЕСТ» обеспечивается:

- имитация неисправности (КЗ, обрыв) всех ШС (обесточивание всех ШС);

- включение выносных светового и звукового оповещателей;

Б) после отпускания кнопки «ТЕСТ» прибор в течение 5 секунд обеспечивает:

- мигание поочередно зеленым и красным цветом светодиодов всех ШС (с частотой 2 Гц);

- внутренний звуковой сигнализатор выдает двухтональный звуковой сигнал низкой частоты

В) по истечении 5 секунд прибор возвращается в исходное состояние. Если в этот интервал времени произошло изменение состояния ШС или была нажата кнопка, то режим ТЕСТ прерывается и прибор отображает текущее состояние ШС.

В случае невыполнения прибором этих функций он нуждается в ремонте.

  - При разряде резервного аккумулятора (в случае отсутствия сетевого напряжения) ниже 10 В прибор отключает энергопотребление от блока питания: гаснут все светодиоды ШС, реле ПЦН (охранных ШС) размыкаются, светодиод «12В» мигает.

  - Первый планарный светодиод (крайний слева) в верхней части процессорной платы должен мигать 1 раз в сек. Светодиод индицирует работу фоновой программы.

  - Второй планарный светодиод миганием индицирует получение запросного кадра (протокольной команды) с шины RS-485. Он используется для контроля работы протокола, в том числе правильности установленного адреса блока.

- ********************

  - ВНИМАНИЕ! Нижеприведенные режимы являются технологическими и по возможности должны выполняться (во избежание недоразумений) специалистами, прошедшими консультации у производителя. Переключение прибора в технологические режимы осуществляется установкой перемычек в соответствии с таблицей:

## Табл. 10. 4. Режимы калибровки прибора. Перемычки    J8,J9.

| Перемычка и ее наличие |  | Режим работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| J8 | Нет | Режим калибровки измерительной части ШС включен. | Технологический режим. В рабочем режиме J8 д.б. удалена. |
|  | Есть | Режим калибровки измерительной части ШС отключен. |  |
| J9 | Нет | Режим калибровки по току нагрузки ШС включен. | Технологический режим. В рабочем режиме J9 д.б. удалена. |
|  | Есть | Режим калибровки по току нагрузки ШС отключен. |  |

  - Калибровка измерительной части шлейфов.

    - Подключите к клеммам для подключения шлейфов резисторы 13ком 0,25% (процессорная плата д.б. исправной и работоспособной, напряжения питания платы д.б. в заданных пределах).

    - Установите перемычку J8 (см. табл. выше).

    - Включите питание прибора. Программа будет измерять резисторы по каждому ШС и копить измеренные значения. Если при 3-х кратном измерении ШС получен результат не выходящий за пределы +/-2 единицы измеренного кода, то накопление считается завершенным. Во время накопления измерений должен мигать левый планарный светодиод на плате процессора. Если накопление не завершается, проверьте напряжения на ШС и исправность схемы коммутатора.

    - Если накопление завершилось, программа пишет во Flash память процессора исходную таблицу.

- Если исходная таблица успешно записалась, засвечивается светодиод ШС1 красным цветом.

- Если исходная таблица не записалась, засвечивается светодиод ШС2 красным цветом, программа останавливается.

- Далее (если все нормально) программа начнет измерять точные резисторы, рассчитывая корректировочные коэффициенты делителей шлейфа, затем рассчитанные коэффициенты записываются в таблицу во Flash памяти процессора.

- Если рассчитанные коэффициенты успешно записаны во Flash, высветится светодиод ШС1 зеленым цветом.

- Если  коэффициенты не записались во Flash, высветится светодиод ШС3 красным цветом.

- Если  коэффициенты вне допустимых значений (1024 +/-24) высветится светодиод ШС4 красным цветом.

- Если время накопления превышает 30 сек. (неправильное подключение или неправильный монтаж прибора) засвечивается красный светодиод ШС7.

    - Отключите  питание, снимите перемычку J8, снимите резисторы.

  - Калибровка выбранной ШС на повышенный ток нагрузки до 3 мА.

    - Данная операция проводится на месте эксплуатации прибора, если нагрузка ШС  с подключенными токопотребляющими пожарными извещателями (датчиками) превышает 1,5 мА и, в связи с этим, появилась неправильная  фиксация состояния пожарных извещателей. На выбранном для калибровки шлейфе датчики должны быть в дежурном состоянии. Общий ток, потребляемый датчиками от ШС не должен превышать 3 мА. На конце шлейфа должен стоять оконечный резистор 7,5ком. Шлейф должен быть защищен от внешних помех, источник питания шлейфа прибора д.б. исправен его пульсации на рабочей нагрузке не должны превосходить оговоренных в паспорте.

    - На включенном в сеть приборе установите перемычку J9 (перемычка J8 д.б. удалена) и  нажмите кнопку «Сброс».

    - Светодиоды «Сеть» и «+12» должны непрерывно светиться, светодиоды ШС1..ШС24 должны мигать зеленым цветом. (Это состояние ожидания ввода Мастер ключа.)

    - Коснитесь Мастер ключом порта Touch memory. Светодиоды ШС1..ШС24 должны погаснуть.

    - Нажимая кнопки ШС1..ШС24 выберите номера шлейфов, которые необходимо откалибровать на повышенный ток нагрузки. Светодиоды, выбранных шлейфов должны светиться красным цветом.

    - Прикоснитесь ключом ТМ к порту Touch memory – этим действием запускается измерительный цикл прибора. Светодиоды ШС1..ШС24 должны засветиться непрерывно  зеленым цветом на время измерений, затем погаснуть.

- Начало измерений фиксируется засвечиванием красного светодиода ШС1.

- Если калибровка успешно завершилась, засвечивается зеленый светодиод ШС1.

- Иначе, если:

- Измеренные значения ШС оказались вне нормального диапазона (ток потребления датчиками превышает 3 мА) засвечивается красный светодиод ШС4.

- Не была выбрана ШС для калибровки, засвечивается красный светодиод ШС5.

- Не установленная ошибка, засвечивается красный светодиод ШС6.

- Время накопления превышает 30 сек. (неправильное подключение или неправильный монтаж прибора) засвечивается красный светодиод ШС7.

    - Для повторения калибровки повторите операции с начала раздела.

    - По окончании калибровки удалите перемычку J9.

  - Операция калибровки измерителей шлейфов (см. П10.17) удаляет результаты калибровки по току нагрузки ШС.

# ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

  - Условия хранения прибора должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

  - В помещениях для хранения приборов не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

  - Расстояние между отопительными устройствами и приборами должно быть не менее 0,5 м.

  - При складировании приборов в штабели разрешается укладывать не более пяти ящиков с приборами.

  - Транспортирование упакованных приборов может производиться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах.

  - Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

  - После транспортирования приборы перед включением должны быть выдержаны в нормальных условиях не менее 24 ч.

## ПАСПОРТ

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «ВЭРС-ПК », заводской номер _______________ соответствует конструкторской документации согласно ВР 2.940.022 и ТУ 4372-001-52297721-99 и признан годным для эксплуатации.

##### Дата выпуска _____________________

ОТК ____________________________

Упаковщик _______________________

Заполняется при розничной продаже:

##### Дата продажи _____________________

Продавец ____________________

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантийный срок с момента ввода прибора в эксплуатацию – 5 лет, но не более 5,5 лет со дня отгрузки

  - Срок службы прибора – 10 лет.

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

  - Потребитель имеет право предъявить рекламацию при обнаружении несоответствия прибора требованиям технических условий при соблюдении всех положений эксплуатационной документации.

  - Рекламации на прибор направлять по адресу: 630041, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 30 «Монтажно-производственное предприятие ВостокЭлектроРадиоСервис».

  - Прибор, направляемый в ремонт по рекламации должен иметь упаковку, вид, сохранность пломб, контровок и комплектацию, соответствующую сопроводительной документации на прибор.

При невыполнении этих условий изготовитель прерывает свои гарантийные обязательства и ремонт осуществляется за счет потребителя.

ВНИМАНИЕ!

Перед пуском в эксплуатацию прибора и после каждого ремонта необходимо проверить целостность предохранителей.

Запрещается использование других типов предохранителей, кроме заложенных в КД.

При подключении аккумулятора соблюдайте полярность! Красный вывод – «плюс». Неправильное подключение аккумулятора может привести к выходу прибора из строя.

- Приложения:

# Рис. 1a. Внешний вид и устройство прибора ВЭРС-ПК24ММ.

- Клеммник для подключения дополнительных светодиодов.

- Кнопка «Сброс» процессора.

- Отладочный разъем.

- Разъем подключения кабеля от ВЭРС БРУ.

- Джамперы.

- Разьем подключения внутрисхемного программатора.

- Клеммник подключения порта Touch memory.

# Рис. 1b. Вид со стороны открытой дверцы прибора.

# Рис. 2. Схема внешних соединений прибора «ВЭРС-ПК24ММ»

- Схемы подключения извещателей к прибору:

# Рис. 3. Схемы включения ШС с несколькими дымовыми извещателями (типа ИП212) и сработкой по двум извещателям (с перезапросом)

# Рис. 4. Схемы включения ШС с несколькими тепловыми извещателями  (типа ИП-105) и сработкой по двум извещателям  (с перезапросом)

# Рис. 5. Комбинированная схема включения ШС со сработкой по одному извещателю (с перезапросом)

Примечание:

Х1 - извещатель пожарный ручной с нормально разомкнутыми контактами (типа ИПР).

Х2 – извещатели дымовые, токопотребляющие (типа ИП 212).

Х3 – извещатели тепловые с нормально замкнутыми контактами (типа ИП-105).

# АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРИБОРОВ «ВЭРС-ПК»

| ООО «МПП ВЭРС» |  | ООО ПТФ «Интэк-сигнал» |
| --- | --- | --- |
| г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 30 |  | г. Челябинск ул. Горького 47 |
| т/ф. (383) 350-74-45, тел. 350-95-83, |  | тел. (351) 777-37-98, 775-95-61 |
| 341-29-66 |  | E-mail: intek@chel.com.ru |
| E-mail: info@verspk.ru |  |  |
| www. verspk. ru |  | ООО «Арсенал безопасности» |
|  |  | г. Омск, 16-й Военный городок, 417 |
| ООО «СОПС-Центр» |  | тел. (3812) 462-903, 462-904, 462-905 |
| г. Москва, ул. Шушенская, 3, к.2, оф. 18 |  |  |
| т/ф (095) 184-12-09, 184-01-38 |  | ООО «Система» |
| E-mail: info@samоxa.ru |  | г. Северобайкальск, ул.Дружбы, 30 |
| http://www.samoxa.ru/ |  | тел. (30139) 2-23-71, 2-63-31 |
|  |  | E-mail: parachin@burnet.ru |
| ООО «Сквид-ТД» |  |  |
| г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 321 |  | ООО «Сибтехсервис» |
| тел./факс (861) 210-98-98, 224-64-57, 225-01-42 |  | г. Красноярск |
| E-mail: skwid@online.ru |  | тел (3912) 52-02-75 |
| www. skwid.euro.ru |  |  |
|  |  | ООО «Стожары» |
| ПБОЮЛ Торгунакова С.М. |  | г. Благовещенск, ул. Батарейная, 26/4 |
| г. Благовещенск, ул. Зейская, 211, оф. 101 |  | тел. (4162) 52-51-91, 53-80-78 |
| тел. (4162) 53-42-27, 53-41-99 |  | E-mail: stogary@tsl.ru |
| E-mail: postmaster@avtomatik.afn.ru |  |  |
|  |  | АФ «Спецавтоматика» |
| ООО «Випакс+» |  | г. Армавир, ул. Мира 10 |
| г. Пермь, ул. Героев Хасана 9 оф. 307 |  | тел. (86137) 2-75-75, 2-75-00 |
| тел. (3422) 197-808(многокан.), 197-814, 197-833, 197-890 |  | E-mail: armsm@itech.ru |
| E-mail: info@vipaks.ru |  |  |
| www.vipaks.ru |  | ООО «Спецмонтажсервис» |
|  |  | г. Уфа, ул. Российская,43 |
| МПСЦ УВО при УВД Омской области |  | тел.(3472)35-22-05,35-22-02,31-02-59 |
| г. Омск, ул. 6-я Северная 1а |  | E-mail:info_mb-ufa@bascell.com |
| тел. (3812) 23-86-12, 25-75-97, 23-19-22 |  | www.mb-ufa.ru |

ВНИМАНИЕ!

При обнаружении неисправности прибора Вы можете направить его для ремонта в любой из указанных сервисных центров или непосредственно изготовителю ООО «МПП ВЭРС»

по адресу: 630041; г. Новосибирск-41; ул. 2-я Станционная, 30