МОНТАЖНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ВостокЭлектроРадиоСервис

"ВЭРС-ПК2ПТ"

"ВЭРС-ПК2МТ"

| П Р И Б О Р ПРИЁМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ Техническое описание и инструкция по эксплуатации Паспорт ВР2.940.010 ТО-ПС 2004 г. | - Повышенная достоверность обнаружения пожара (перезапрос состояния пожарных извещателей) - Контроль по одному двухпроводному шлейфу двух независимых зон контроля - Возможность комбинированного включения активных и пассивных извещателей в один шлейф сигнализации - Обеспечение питания токопотребляющих извещателей с током до 3 мА - Объединение ШС в 2 группы: - Программирование функций каждой группы ШС (пожарные или охранные) - Передача извещений каждым групповым реле ПЦН: - для пожарных ШС – НОРМА / ПОЖАР - для охранных ШС – НОРМА / ТРЕВОГА - Выходы: - релейные (ПЦН) – 2 шт. - релейный (управление замком) – 1 шт. - 12 В для питания извещателей - электронные ключи (12В): - НЕИСПРАВНОСТЬ - СВЕТОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ - ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ - Снятие с охраны охранных ШС с помощью ключей TOUCH MEMORY - Встроенный резервный источник питания с автоматическим отключением аккумулятора при его разряде |
| --- | --- |
| 630041, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 30 630099, г. Новосибирск, ул. Советская,10 | т\ф (383-2) 50-74-45; 50-75-76 50-74-04, 50-73-07 т\ф (383-2) 23-49-98; 23-27-24 E-mail:info@verspk.ru; http://www.verspk.ru |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	3

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	3

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	4

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	6

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИБОРА	6

6. МАРКИРОВКА	6

7. ТАРА И УПАКОВКА	7

8. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	7

9. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	7

10. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	8

11. ПОРЯДОК РАБОТЫ	9

12. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	10

ПАСПОРТ	12

Приложения	13

Рис. 1. Внешний вид и устройство приборов «ВЭРС-ПК2ПТ», «ВЭРС-ПК2МТ»	13

Рис. 2. Схема внешних соединений приборов «ВЭРС-ПК2ПТ», «ВЭРС-ПК2МТ»	13

Рис. 3. Схема подключения электрозамка	14

Рис. 4. Схема включения в ШС дымовых извещателей (сработка по 2-м извещателям)	14

Рис. 5. Схема включения в ШС тепловых извещателей (сработка по 2-м извещателям)	14

Рис. 6. Схема включения в ШС дымовых извещателей (сработка по одному извещателю)	14

Рис. 7. Схема включения в ШС тепловых извещателей (сработка по одному извещателю)	14

Рис. 8. Комбинированная схема включения извещателей (сработка по одному извещателю)	15

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРИБОРОВ «ВЭРС-ПК»	16

Принятые в тексте сокращения:

ШС	- шлейф сигнализации

ОК	- открытый коллектор

ТМ	- Touch Memory

ПЦН	- пульт централизованного наблюдения

ПИ	- пожарный извещатель

НЗ	- нормально замкнутый контакт реле

ПК	- перекидной контакт реле

НР	- нормально разомкнутый контакт реле

# ВВЕДЕНИЕ

  - Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изучения принципа работы и эксплуатации приборов приемно-контрольных охранно-пожарных «ВЭРС-ПК2ПТ», «ВЭРС-ПК2МТ» ТУ 4372-001-52297721-99 (в дальнейшем - прибор).

  - Техническое описание и инструкция по эксплуатации является общим для всех исполнений прибора (см. п.1.7), конструктивно отличающихся только материалом корпуса.

  - Приборы «ВЭРС-ПК2ПТ» выпускаются в пластмассовых корпусах, «ВЭРС-ПК2МТ» - в металлических.

# НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

  - Прибор предназначен для контроля ШС с установленными в них охранными и пожарными извещателями, выдачи извещений:

- ПОЖАР / ТРЕВОГА с помощью реле ПЦН;

- НЕИСПРАВНОСТЬ с помощью электронного ключа (ОК),

а также управления на объекте звуковым и световым оповещателями.

  - Прибор позволяет подключать до 2 ШС. Прибор может программироваться или как охранный, или как пожарный, или как охранно-пожарный с группированием ШС в блоки:

1 + 1 контролируемых ШС для исполнения на 2 ШС;

  - В ШС прибора могут быть включены:

-извещатели пожарные дымовые типа ИП 212, извещатели охранные ФОТОН-8 или аналогичные с суммарным током потребления до 3 мА;

-извещатели пожарные тепловые магнитоконтактные ИП105 до 100 шт.;

-сигнализаторы магнитоконтактные типа "СМК" до 100 шт.;

-извещатели ударно-контактные типа "Окно" до 50 шт.;

-выходные цепи извещателей инфракрасных («ФОТОН»), приемно-контрольных приборов («УОТС») и другие, подобные им.

  - Прибор обеспечивает выполнение следующих функций:

- прием электрических сигналов от ШС со световой индикацией номера ШС, в котором произошло срабатывание охранного или пожарного извещателя, и включением звуковой и световой сигнализации;

- постановка на охрану с помощью кнопок любого из ШС;

- выключение с помощью кнопок пожарных ШС (снятие с охраны);

- выключение охранных ШС с помощью ключей ТМ;

- преимущественную регистрацию и передачу на ПЦН извещения о тревоге или пожаре по отношению к другим сигналам;

- защиту органов управления от несанкционированного доступа посторонних лиц (ключ «БЛОКИРОВКА» для пожарных ШС, ключи ТМ для охранных ШС);

- передачу на ПЦН сигналов о нарушениях ШС с помощью перекидных контактов реле;

- выдачу на внешнюю нагрузку напряжения 12В с током до 1 А;

- управление электрозамками;

- автоматический переход на питание от встроенного аккумулятора при пропадании напряжения сети 220 В, а при наличии напряжения сети – обеспечение его заряда. Переход осуществляется с включением соответствующей индикации и без выдачи ложных извещений во внешние цепи;

- сохранение всей информации при полном обесточивании прибора и восстановление выдаваемых извещений при восстановлении питания.

    - Кроме этого, для пожарных ШС прибор обеспечивает:

1) перезапрос состояния пожарных извещателей при поступлении сигнала «ПОЖАР»

2) контроль по одному двухпроводному шлейфу двух независимых извещателей (двух независимых зон контроля):

- при срабатывании 1-го датчика (1-й зоны) прибор выдает извещение «ВНИМАНИЕ»;

- при срабатывании 2-го датчика (2-й зоны) в этом же шлейфе прибор осуществляет перезапрос состояния ШС и в случае подтверждения сигнала ПОЖАР (в течение 20 сек) выдает извещение «ПОЖАР», после чего происходит срабатывание соответствующего реле ПЦН;

3) контроль исправности ШС с автоматическим выявлением обрыва или короткого замыкания в них, а также световую и звуковую сигнализацию о возникшей неисправности.

  - Прибор обеспечивает выдачу следующих видов извещений:

- извещение о переходе с основного на резервный источник питания;

- извещение о разряде резервного источника питания.

    - Кроме этого:

для охранных ШС:

- извещение «ТРЕВОГА» при срабатывании охранного извещателя;

для пожарных ШС с учетом приоритетности:

- извещение «ВНИМАНИЕ» при срабатывании одного ПИ в ШС;

- извещение «ПОЖАР» при срабатывании двух ПИ в одном ШС;

- извещение «НЕИСПРАВНОСТЬ» при коротком замыкании или обрыве ШС.

  - Прибор предназначен для установки внутри охраняемого объекта и рассчитан на круглосуточный режим работы.

  - Конструкция прибора не предусматривает его использование в условиях агрессивных сред, токопроводящей пыли, а также во взрывоопасных помещениях.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| - Количество ШС, подключаемых к прибору, шт.: |  |
| --- | --- |
| ВЭРС-ПК2ПТ, ВЭРС-ПК2МТ | 2 |
| - Питание прибора: - от сети переменного тока частотой (50  1) Гц, В - от аккумулятора, В | 220+10%15% 12  15  |
| - Максимальная мощность, потребляемая прибором в дежурном режиме и режиме «ТРЕВОГА/ПОЖАР» от сети переменного тока, ВА, не более: | 21 |
| - Максимальный ток, потребляемый прибором (без учета внешней нагрузки по цепи 12 В) в дежурном режиме от внутреннего резервного аккумулятора, А, не более: | 0,2 |
| - Напряжение, выдаваемое прибором на внешнюю нагрузку, В | 12  2 |
| - Суммарный ток внешней нагрузки прибора по цепи 12 В, А, не более | 1,0 |
| - Параметры электронных ключей НЕИСПРАВНОСТЬ и СВЕТОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ: |  |
| - Рабочее напряжение, В, не более | 15,0 |
| - Максимальный ток нагрузки каждого ключа, А, не более | 0,25 |
| - Параметры электронного ключа ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ: |  |
| - Рабочее напряжение, В, не более | 15,0 |
| - Максимальный ток нагрузки ключа, А, не более: | 1,0 |
| - Время разряда аккумулятора (заряженного до напряжения 13,8В) до напряжения 10В при пропадании сети, ч, не менее: - в дежурном режиме без внешней нагрузки - при полной нагрузке | 24 5 |
| - Прибор обеспечивает автоматическое переключение на питание от внутреннего резервного аккумулятора при пропадании напряжения сети и обратное переключение при восстановлении сети переменного тока без выдачи ложных извещений |  |
| - Напряжение на аккумуляторе, при котором включается индикация разряда (мигание светодиода «12В» и гашение светодиодов ШС), В | 10  0,5 |
| - Напряжение на клеммах для подключения ШС, В: - в дежурном режиме - при разомкнутом состоянии ШС | 20  1,5 24  2 |
| - Сопротивление утечки между проводами ШС, кОм, не менее |  |
| - для охранного ШС | 20 |
| - для пожарного ШС | 50 |
| - Сопротивление выносного резистора, кОм | 7,5  5 % |
| - Максимальное сопротивление ШС без учета сопротивления выносного элемента, Ом, не более | 220 |
| - Время реакции на нарушение шлейфа, мс | 300 |
| - Для охранных ШС прибор обеспечивает: |  |
| - Задержка включения выносного звукового оповещателя при взятии на охрану ШС1, с | 60 |
| Примечание: в течение этого времени допускается многократное изменение состояния первого ШС (норма / нарушение) |  |
| - Задержка включения выносного звукового оповещателя при нарушении ШС1, с | 15 |
| - Длительность звучания внутреннего звукового сигнализатора и выносного звукового оповещателя в режимах «Внимание», «Тревога/Пожар» и «Неисправность», мин | 5 |
| Примечание: если прибор находится в режиме «Внимание», «Тревога/Пожар» или «Неисправность» и поступила информация о нарушении еще одного ШС, то отсчет длительности включения сигнализатора и оповещателя осуществляется с этого момента (снова). |  |
| - Шлейфы сигнализации прибора находятся под рабочим напряжением и автоматически обесточиваются при включении канала, ШС которого на момент включения не соответствует состоянию дежурного режима, на время 3 с. При этом токопотребляющие извещатели, включенные в цепь ШС, переходят из сработавшего состояния в дежурный режим |  |
| - При полном пропадании питания прибор запоминает информацию по всем каналам и при восстановлении питания обеспечивает возобновление подачи извещений |  |
| - Прибор сохраняет работоспособность и удовлетворяет требованиям п.п. 1.15 – 3.20 после воздействия на клеммы подключения каждого ШС: - напряжения синусоидальной формы до 50 В, частотой (50  1) Гц и длительностью до 20 с; - одиночного импульса амплитудой до 300 В и длительностью до 10 мс |  |
| - Прибор помехоустойчив к воздействию на ШС наводок напряжения синусоидальной формы частотой 50 Гц и амплитудой до 5 В |  |
| - Параметры контактов реле для передачи сигналов на ПЦН: |  |
| - ВЭРС-ПК2ПТ, ВЭРС-ПК2МТ | = 24 В; 10 А ~ 240 В; 5 А |
| - Параметры контактов реле для управления электрозамком: | = 24 В; 10 А ~ 240 В; 5 А |
| - Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, С - относительная влажность при температуре окружающего воздуха 25 С, % | от 5 до 50 до 98 |
| - Габаритные размеры прибора, мм, не более: | 270х135х90 |
| - Масса прибора без аккумулятора, кг, не более | 4 |

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

  - В комплект поставки прибора входят:

| Наименование и условное обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| - Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «ВЭРС-ПК» | 1 | ПК2ПТ, ПК2МТ |
| - Ключи TOUCH MEMORY |  |  |
| - мастер-ключ | 1 |  |
| - ключ доступа | 3 |  |
| - Порт TOUCH MEMORY | 1 |  |
| - Техническое описание и инструкция по эксплуатации - паспорт | 1 |  |
| - Ключ блокировки | 2 |  |
| - Резистор – 0,125-7,5 кОм  5 % (выносной) | 2 |  |
| - Аккумулятор 4,5 А/ч 12В | 1 | При заказе |

  - Мастер-ключ позволяет проводить программирование ключей доступа. Для прибора может существовать только один мастер-ключ.

  - Ключ доступа снимает и ставит на контроль разрешенные для этого ключа охранные ШС (первый или второй). Максимальное количество ключей доступа для прибора – 50 шт.

# УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИБОРА

  - Прибор конструктивно выполнен в виде коробки, основой которого является шасси. На шасси и верхней крышке прибора смонтированы все основные элементы и узлы, а также имеется отсек для установки аккумулятора. Доступ к элементам блока питания, находящимся под опасным для жизни напряжением (220В), ограничен защитным кожухом.

  - Принцип работы прибора основан на контроле напряжения в ШС. Изменение напряжения, превышающее установленные границы, вызванное повреждением линии ШС или срабатыванием установленных в шлейфе извещателей, приводит к выходу прибора из дежурного режима. При этом переключаются контакты реле ПЦН, начинает мигать соответствующий индикатор ШС и через заданное время включается сирена.

  - Прибор состоит из следующих функциональных узлов:

- блок питания;

- блок контроллера;

    - Блок питания обеспечивает преобразование сетевого напряжения 220В в стабилизированное напряжение 12В, зарезервированное напряжением аккумулятора, а также дальнейшее преобразование его в стабилизированные напряжения 5В (для питания схемы прибора) и 24В (для питания ШС).

    - Блок контроллера обеспечивает анализ информации, получаемой от ШС и преобразование ее в звуковую, световую информацию, а также формирование сигналов для выдачи их на внешние цепи.

# МАРКИРОВКА

  - Каждый прибор имеет следующую маркировку:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение прибора;

- обозначение технических условий;

- заводской номер;

- - отметка ОТК;

- - дата изготовления;

-знаки соответствия продукции.

На корпусе прибора нанесено условное обозначение заземления.

  - Маркировка клемм прибора произведена в соответствии со схемой внешних соединений.

# ТАРА И УПАКОВКА

  - Прибор поставляется в изготовленной из картона таре, предназначенной для предохранения от повреждений при транспортировании.

  - Прибор поставляется упакованным в полиэтиленовый пакет, предназначенный для предохранения от воздействия повышенной влажности при транспортировании и хранении.

  - В потребительскую тару укладывается комплект согласно п.4.

  - В транспортную тару вместе с приборами укладывают упаковочный лист.

# УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - При эксплуатации прибора следует соблюдать "Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000 В".

  - Источником опасности прибора являются: закрытая кожухом часть платы блока питания, контакты подвода сети к трансформатору,

  - Монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном сетевом напряжении от прибора.

  - Металлический корпус прибора должен быть надежно заземлен. Запрещается использовать в качестве заземления трубы отопительных систем. Сопротивление между заземляющим винтом и контуром заземления не должно превышать 0,4 Ом.

  - Запрещается использовать предохранители, не соответствующие номинальному значению.

# ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

  - Прибор устанавливается на стенах или других конструкциях охраняемого помещения в местах, где отсутствует доступ посторонних лиц к прибору.

  - Монтаж прибора производится в соответствии с действующей нормативно технической документацией на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок охранной и пожарной сигнализации.

  - На предприятии-изготовителе устанавливается следующая конфигурация прибора: первая группа ШС – охранная, вторая группа ШС – пожарная.

  - При необходимости конфигурацию прибора можно изменить. Смену конфигурации производить при выключенном питании прибора.

  - Порядок смены конфигурации.

    - Полностью отключить питание прибора.

    - Открыть крышку и на плате, закрепленной на крышке, установить перемычки конфигурации в соответствующее положение:

|  | ###### Первая группа ШС | ###### Вторая группа ШС |
| --- | --- | --- |
| Перемычка | ###### J1 | ###### J2 |

| Положение перемычки | Конфигурация соответствующей группы ШС |
| --- | --- |
| Установлена | ###### Охранная |
| Снята | Пожарная |

  - Порядок установки прибора.

    - Открутить винт крепления крышки прибора, повернуть её.

    - Произвести разметку крепления корпуса прибора.

    - Закрепить прибор шурупами на стене помещения.

  - Произвести электромонтаж прибора по соответствующей схеме внешних соединений (Рис. ).

    - Шлейфы сигнализации с установленными в них выносными резисторами и извещателями подключаются к соответствующим клеммам ШС.

ВНИМАНИЕ! В условиях повышенных помех согласно СНиП 2.04.09 все ШС прокладываются экранированными проводами; причем экран подключается только к винту заземления прибора.

    - Монтаж внешних устройств производится следующим образом:

- линии ПЦН подключаются к цепям «ПЦН1» и «ПЦН2»;

- выносной звуковой оповещатель (сирена) подключается к клеммам ЗВОНОК (Х1:15, Х1:16), при этом необходимо наличие аккумулятора;

- выносной световой оповещатель (табло, лампа) подключается к клеммам Л (Х1:18) и +12 (Х1:19);

- провода питания токопотребляющих извещателей подключаются к клеммам +12В (Х1:19) и – 12В (Х1:20);

- сигнал НЕИСПРАВНОСТЬ для пожарных ШС  выдается через транзисторный ключ (ОК) : при неисправности ШС или снятии с охраны ключ замыкает цепь на общий провод.

Цепи питания оповещателей и токопотребляющих извещателей защищены предохранителями, установленными на печатной плате.

Монтаж электрозамка производится в соответствии с Рис.3

  - Произведите подключение прибора к сети 220В.

    - Открутив винт, снимите защитный кожух (поз.11 на Рис. 1).

    - В случае установки прибора в металлическом корпусе подключите заземляющий провод к винту заземления прибора.

    - Подключите сетевые провода к клеммам «220» сетевой колодки.

    - Установите на место защитный кожух.

  - При использовании прибора в бесперебойном режиме установите и подключите аккумулятор. При этом должен засветиться индикатор «12В».

  - Закройте крышку прибора.

# ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

  - Проверьте правильность монтажа и подайте на прибор напряжение сети. При этом должны светиться индикаторы «СЕТЬ» и «12В».

  - Переведите замок блокировки в положение «Выключено».

  - Порядок записи новых ключей доступа следующий:

    - Подготовьте необходимое количество ключей доступа.

J1

J2

J3

J4

J5

Откройте крышку прибора. Установите перемычки J1, J4, J5, закройте крышку.

    - Подайте питание на прибор. Светодиоды «СЕТЬ» и «12В» должны непрерывно светиться, светодиоды ШС «1», «2» должны мигать зеленым цветом.

    - Коснитесь мастер - ключом порта ТМ. Светодиоды «1», «2» должны погаснуть.

    - Кнопками ШС «1» или «2», выберите номер охранного шлейфа, который должен снимать с охраны записываемый ключ. Светодиод указанного шлейфа должен светиться красным цветом.

    - Коснитесь новым ключом доступа порта ТМ. Светодиоды «1», «2» должны засветиться непрерывно зеленым цветом 2-3 секунды, затем погаснуть. Это означает, что очередной ключ записан в ЕЕРROM прибора. Если происходит непрерывная (2-3 секунды) смена цвета красный/зеленый на первом светодиоде, то это означает, что такой ключ уже есть в ЕЕРROM.

    - Возьмите следующий ключ и повторите указания двух предыдущих пунктов. Максимальное количество ключей доступа не более 50.

    - По окончании программирования ключей доступа отключите питание прибора. Снимите перемычки J4, J5.

  - При необходимости номера ключей доступа можно стереть из памяти прибора следующим образом:

    - Установите перемычки J1, J2, J4, J5 (J3 – снята).

    - Подайте питание на прибор. Светодиоды «СЕТЬ» и «12В» должны непрерывно светиться, светодиоды ШС «1», «2» должны мигать зеленым цветом.

    - Коснитесь «мастер – ключом» порта ТМ. Светодиоды «1», «2» должны периодически одновременно менять цвет (это предупреждение о том, что ПЗУ будет стерто).

    - Коснитесь повторно «мастер – ключом». Светодиоды «1», «2» должны погаснуть. Это означает,  что начался процесс записи нулей в ЕЕРROM

    - Если светодиоды «1», «2» должны не гаснут (мигают), то это означает что ЕЕРROM не может очистится (необходим ремонт прибора).

    - По окончании стирания ключей отключите прибор и снимите перемычки J4, J5.

  - Установите перемычки J1, J2 в соответствии с выбранной конфигурацией (см. п. 9.5.2)

# ПОРЯДОК РАБОТЫ

  - Порядок работы с охранными ШС.

    - Охранные ШС ставятся на контроль с помощью кнопок на лицевой панели прибора, снимаются с контроля только с помощью ключей доступа.

    - Для взятия под охрану одного из ШС необходимо кратковременно нажать соответствующую кнопку. Для снятия с охраны ШС необходимо прикоснуться ключом доступа к порту ТМ. При этом, если шлейф был на охране, то произойдет его снятие с охраны и сработает ключ включения электронного замка (на 5 сек). Если шлейф уже был снят с охраны, то сработает ключ включения электронного замка (на 5 сек).

    - Прибор обеспечивает отображение световой и звуковой индикации, а также выдачу информации на ПЦН в зависимости от сопротивления охранных ШС следующим образом:

| Сопротивление ШС, кОм |  |  |  | Режим работы |  |  |  | Отображение элементов индикации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ###### Реле ПЦН |  |  |  | ###### Светодиод ШС |  |  | Выносной св. оповещатель (лампа) |  |  | Внутренний зв. сигнализатор |  |  |  | Выносной зв. оповещатель (сирена) |
|  |  | «СНЯТ С ОХРАНЫ» |  |  |  | ###### Обесточено |  |  |  | Не светится |  |  | Не светится |  |  | Молчит |  |  |  | Молчит |  |
| ШС в норме | «ЗАКРЫТАЯ ДВЕРЬ» |  |  |  | ###### Обесточено |  |  |  | Мигает зеленым цветом |  |  | Светится не мигая |  |  | Двухтональный звуковой сигнал высокой и низкой частоты |  |  |  | Молчит |  |  |
| ШС не в норме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мигает поочередно красным и зеленым цветом |  |  | Мигает |  |  |  |  |  |  |  |
| От 2,8 до 8,2 | «ДЕЖУРНЫЙ» |  |  |  | Под напряжением |  |  |  | Светится не мигая зеленым цветом |  |  | Светится не мигая |  |  | Молчит |  |  | Молчит |  |  |  |
| От 0 до 1,2 или от 15 и выше |  | «ТРЕВОГА» |  |  |  | Обесточено |  |  |  | Мигает красным цветом |  |  | Мигает |  |  | Многотональный звуковой сигнал |  |  |  | Непрерывный звуковой сигнал |  |

    - Параметры отображения световой и звуковой индикации:

- мигание светодиодов ШС и выносного светового оповещателя с частотой (2  0,5) Гц;

- задержка включения выносного звукового оповещателя после перехода прибора в режим «Тревога» по ШС1 (в охранном режиме) 15 сек.;

- длительность звучания внутреннего звукового сигнализатора и выносного звукового оповещателя в режиме «Тревога» 5 мин.;

- если прибор находится в режиме «Тревога» и поступила информация о нарушении еще одного ШС, то отсчет длительности включения сигнализатора и оповещателя осуществляется с этого момента (снова).

  - Порядок работы с пожарными ШС.

    - Для взятия под охрану одного из ШС необходимо кратковременно нажать соответствующую кнопку. Для снятия с охраны ШС необходимо повторно нажать соответствующую кнопку.

    - Если сопротивление ШС при включении его на контроль не соответствует дежурному режиму, то прибор по этому ШС переходит в режим фактического состояния ШС.

    - Прибор обеспечивает отображение световой и звуковой индикации, а также выдачу информации на ПЦН в зависимости от сопротивления пожарных ШС следующим образом:

| Сопротивление ШС, кОм |  | Режим работы |  | Отображение элементов индикации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ###### Реле ПЦН |  | Ключ НЕИСПРАВНОСТЬ |  | ###### Светодиод ШС |  | Выносной св. оповещатель (лампа) |  | Внутренний зв. сигнализатор |  | Выносной зв. оповещатель (сирена) |
|  | «СНЯТ С ОХРАНЫ» |  | ###### Обесточено |  | ###### Открыт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От 2,8 до 8,2 | «ДЕЖУРНЫЙ» |  | Обесточено |  | Закрыт |  | Светится не мигая зеленым цветом |  | Светится не мигая |  | Молчит |  | Молчит |  |
| От 1,2 до 1,7 или от 10,6 до 14,0 | «ВНИМАНИЕ» |  | Обесточено |  | Закрыт |  | Мигает зеленым цветом |  | Мигает |  | Двухтональный звуковой сигнал низкой частоты |  | Прерывистый звуковой сигнал |  |
| От 0,3 до 1,1 или от 15 до 18,5 | «ПОЖАР» |  | Под напряжением |  | Закрыт |  | Мигает красным цветом |  | Мигает |  | Многотональный звуковой сигнал |  | Непрерывный звуковой сигнал |  |
| От 0 до 0,2 или от 25 и выше | «НЕИСПРАВНОСТЬ» |  | Обесточено |  | Открыт |  | Мигает поочередно красным и зеленым цветом |  | Мигает |  | Двухтональный звуковой сигнал высокой частоты |  | Молчит |  |

    - Параметры отображения световой и звуковой индикации:

- мигание светодиодов ШС и выносного светового оповещателя с частотой (2  0,5) Гц;

- длительность звучания внутреннего звукового сигнализатора и выносного звукового оповещателя в режимах «Внимание» и «Тревога/Пожар» 5 мин.;

- если прибор находится в режиме «Внимание» или «Тревога/Пожар» и поступила информация о нарушении еще одного ШС, то отсчет длительности включения сигнализатора и оповещателя осуществляется с этого момента (снова).

    - Для пожарных ШС прибор в зависимости от режима, в котором находится каждый канал и от последующего изменения состояния контролируемого ШС, по данному каналу обеспечивает переход в один из следующих режимов:

| Начальный режим работы канала | Изменение состояния ШС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дежурный режим | Внимание | Пожар | Неисправность |
|  | Новый режим работы канала |  |  |  |
| Дежурный режим | Дежурный режим | Внимание | Пожар | Неисправность |
| Внимание | Внимание | Внимание | Пожар | Неисправность |
| Пожар | Пожар | Пожар | Пожар | Пожар |
| Неисправность | Неисправность | Неисправность | Неисправность | Неисправность |

  - Блокировка несанкционированного доступа посторонних лиц к органам управления прибора.

    - Для блокировки несанкционированного доступа посторонних лиц к органам управления прибора сервисный ключ «БЛОКИРОВКА» необходимо перевести в положение «Вкл». При этом прибор не реагирует на воздействие на органы управления.

    - Для отключения режима блокировки необходимо предварительно перевести ключ блокировки в положение «Выкл».

  - При разряде резервного аккумулятора (в случае отсутствия сетевого напряжения) ниже 10 В прибор отключает энергопотребление от блока питания: гаснут все светодиоды ШС, реле ПЦН размыкаются, светодиод «12В» мигает.

# ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

  - Условия хранения прибора должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

  - В помещениях для хранения приборов не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

  - Расстояние между отопительными устройствами и приборами должно быть не менее 0,5 м.

  - При складировании приборов в штабели разрешается укладывать не более пяти ящиков с приборами.

  - Транспортирование упакованных приборов может производиться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах.

  - Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

  - После транспортирования приборы перед включением должны быть выдержаны в нормальных условиях не менее 24 ч.

## ПАСПОРТ

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «ВЭРС-ПК    », заводской номер _________ соответствует конструкторской документации согласно ВР2.940.010 и ТУ4372-001-52297721-99 и признан годным для эксплуатации.

##### Дата выпуска _____________________

ОТК _____________________________

Упаковщик _______________________

Заполняется при розничной продаже:

##### Дата продажи _____________________

Продавец ____________________

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантийный срок с момента ввода прибора в эксплуатацию – 5 лет, но не более 5,5 лет со дня отгрузки

  - Срок службы прибора – 10 лет.

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

  - Потребитель имеет право предъявить рекламацию при обнаружении несоответствия прибора требованиям технических условий при соблюдении всех положений эксплуатационной документации.

  - Рекламации на прибор направлять по адресу: 630041, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 30, «Монтажно-производственное предприятие ВостокЭлектроРадиоСервис».

  - Прибор, направляемый в ремонт по рекламации должен иметь упаковку, вид, сохранность пломб, контровок и комплектацию, соответствующую сопроводительной документации на прибор.

При невыполнении этих условий изготовитель прерывает свои гарантийные обязательства и ремонт осуществляется за счет потребителя.

ВНИМАНИЕ!

Перед пуском в эксплуатацию прибора и после каждого ремонта необходимо проверить целостность предохранителей.

Запрещается использование других типов предохранителей, кроме заложенных в КД.

При подключении аккумулятора соблюдайте полярность! Красный вывод – «плюс». Неправильное подключение аккумулятора может привести к выходу прибора из строя.

# Приложения

### Рис. 1. Внешний вид и устройство приборов «ВЭРС-ПК2ПТ», «ВЭРС-ПК2МТ»

### Рис. 2. Схема внешних соединений приборов «ВЭРС-ПК2ПТ», «ВЭРС-ПК2МТ»

### Рис. 3. Схема подключения электрозамка

### Рис. 4. Схема включения в ШС дымовых извещателей (сработка по 2-м извещателям)

### Рис. 5. Схема включения в ШС тепловых извещателей (сработка по 2-м извещателям)

### Рис. 6. Схема включения в ШС дымовых извещателей (сработка по одному извещателю)

### Рис. 7. Схема включения в ШС тепловых извещателей (сработка по одному извещателю)

### Рис. 8. Комбинированная схема включения извещателей (сработка по одному извещателю)

# АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРИБОРОВ «ВЭРС-ПК»

| ООО «МПП ВЭРС» |  | ООО ПТФ «Интэк-сигнал» |
| --- | --- | --- |
| г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 30 |  | г. Челябинск ул. Горького 47 |
| т/ф. (3832) 50-74-45, тел. 50-75-76, 50-74-04 |  | тел. (3512) 73-37-98, 75-95-61 |
| 50-73-07, 23-49-98, 23-27-24 |  | E-mail: intek@chel.com.ru |
| E-mail: info@verspk.ru |  |  |
| www. verspk. ru |  | ООО «Технологика» |
|  |  | г. Омск, 16-й Военный городок, 417 |
| ООО «Самойлов» |  | тел. (3812) 512-904, 901-902 |
| г. Москва, ул. Шушенская, 3, к.2, оф. 18 |  |  |
| т/ф (095) 184-12-09, 184-89-09, 184-01-38 |  | ООО «Система» |
| E-mail: info@samxa.ru |  | г. Северобайкальск, ул.Дружбы, 30 |
| http://www.samoxa.ru/ |  | тел. (30139) 2-23-31, 2-63-31 |
|  |  | E-mail: parachin@burnet.ru |
| ООО «Сквид-ТД» |  |  |
| г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 321 |  | ООО «Сибтехсервис» |
| тел. (8612) 69-98-98, 60-54-70 |  | г. Красноярск, ул. Урицкого, 117, оф. 4-03 |
| E-mail: skwid@online.ru |  | тел (3912) 27-77-44 |
| www. skwid.euro.ru |  |  |
|  |  | ООО «Стожары» |
| ПБОЮЛ Торгунакова С.М. |  | г. Благовещенск, ул. Батарейная, 26/4 |
| г. Благовещенск, ул. Зейская, 211, оф. 101 |  | тел. (4162) 52-51-91, 53-80-78, 33-58-33 |
| тел. (4162) 53-42-27 |  | E-mail: stogary@tsl.ru |
| E-mail: postmaster@avtomatik.afn.ru |  |  |
|  |  | АФ «Спецавтоматика» |
| ООО «Випакс+» |  | г. Армавир, ул. Мира 10 |
| г. Пермь, ул. Героев Хасана 9 оф. 307 |  | тел. (86137) 2-75-75, 2-75-00 |
| тел. (3422) 90-47-76, 44-36-01, 41-27-76 |  | E-mail: armsm@itech.ru |
| E-mail: vipaks@permonline.ru |  |  |
| www.vipaks.ru |  | ООО «Спецмонтажсервис» |
|  |  | г. Уфа, ул. Российская,43 |
| МПСЦ УВО при УВД Омской области |  | тел.(3472)35-22-05,35-22-02 |
| г. Омск, ул. 6-я Северная 1а |  | E-mail:info_mb-ufa@bascell.com |
| тел. (3812) 23-86-12, 25-75-97, 23-19-22, 25-75-55 |  | www.mb-ufa.ru |

ВНИМАНИЕ!

При обнаружении неисправности прибора Вы можете направить его для ремонта в любой из указанных сервисных центров или непосредственно изготовителю ООО «МПП ВЭРС»

по адресу: 630041; г. Новосибирск-41; ул. 2-я Станционная, 30