МОНТАЖНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ВостокЭлектроРадиоСервис

"ВЭРС-РС"

| Р Е Г И С Т Р А Т О Р С О Б Ы Т И Й Техническое описание и инструкция по эксплуатации Паспорт 2004 г. | - Расширение возможностей потребителя по контролю за событиями на объектах, оснащенных приборами ВЭРС-ПК - Возможность подключения к компьютеру - Возможность объединения регистраторов в сеть - Интерфейс связи в сети – RS-485 |
| --- | --- |
| 630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 5а | т\ф (383-2) 77-02-68; 77-93-12 E-mail: verspk@sibnet.ru; http://www.verspk.ru |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	3

2. НАЗНАЧЕНИЕ РЕГИСТРАТОРА	3

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	4

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА РЕГИСТРАТОРА	4

6. МАРКИРОВКА	5

7. ТАРА И УПАКОВКА	5

8. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	5

9. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	5

10. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ С РЕГИСТРАТОРОМ	7

11. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ	9

12. АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРИБОРОВ «ВЭРС-РС»	9

ПАСПОРТ	10

ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ШС		– шлейф сигнализации (пожарный или охранный)

Регистратор	– регистратор событий

Прибор		– прибор ВЭРС-ПК

ЖКИ		– жидкокристаллический индикатор

# ВВЕДЕНИЕ

  - Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изучения принципа работы и эксплуатации регистратора событий "ВЭРС-РС" ТУ 4372-001-52297721-99 (далее – просто регистратор).

# НАЗНАЧЕНИЕ РЕГИСТРАТОРА

  - Регистратор предназначен для подключения к приборам ВЭРС-ПК1ТМ, ВЭРС-ПК2, ВЭРС-ПК4, ВЭРС-ПК4БР, ВЭРС-ПК8, ВЭРС-ПК16 и ВЭРС-ПК24 с целью фиксации и отображения событий, происходящих в самих приборах и в контролируемых ими шлейфах.

  - Примечания:

      - указанные выше приборы ВЭРС-ПК поддерживают обмен с регистратором, начиная с  01.01.2004.

  - Регистратор предназначен для установки внутри охраняемого объекта и рассчитан на круглосуточный режим работы.

  - Конструкция регистратора не предусматривает его использование в условиях агрессивных сред, токопроводящей пыли, а также во взрывоопасных помещениях.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| - Питание (50Гц), В | 220+10-15 |
| --- | --- |
| - Максимальный ток, потребляемый от сети, мА, не более: | 100 |
| - Типы фиксируемых событий по шлейфам | Норма Снят с охраны Тревога Пожар Внимание Неисправность |
| - Типы общих фиксируемых событий | Вкл 220В Выкл 220В Вкл 12В Откл 12В |
| - Количество фиксируемых событий, не менее | 800 |
| - Расстояние между прибором и регистратором, м, не более | 5 |
| - Условия эксплуатации: |  |
| - диапазон рабочих температур, С | от 5 до 50 |
| - относительная влажность при температуре окружающего воздуха 25 С, % | до 98 |
| - Габаритные размеры, мм, не более: | 165 х 135 х 60 |
| - Масса, кг, не более | 2 |

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

  - В комплект поставки регистратора входят:

| Наименование и условное обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| - Регистратор событий | 1 |  |
| - Техническое описание и инструкция по эксплуатации – паспорт | 1 |  |
| - Кабель 6.090.008-07 | 1 | 2м |
| - Дискета 3,5” с программным обеспечением | 1 | При заказе |

# УСТРОЙСТВО И РАБОТА РЕГИСТРАТОРА

  - Регистратор конструктивно выполнен в виде пластмассовой коробки, состоящей из основания и крышки. На основании установлена печатная плата регистратора.



07* Норм 11:55

С Б Охр 10-11-03









  - Регистратор принимает информацию, передаваемую прибором, и производит запоминание ее в энергонезависимой памяти.

  - При необходимости с помощью кнопок можно последовательно вывести на ЖКИ зафиксированные события.

  - При подключении регистратора к компьютеру и установки в компьютере программного обеспечения (см. п.4 табл.1) накопленная в регистраторе информация может передаваться в компьютер, где будет запоминаться в базе данных и выводиться на монитор в удобном для пользователя виде. В этом случае возможно объединение до 100 регистраторов в одну сеть.

# МАРКИРОВКА

  - Каждый регистратор имеет следующую маркировку:

      - товарный знак предприятия-изготовителя;

      - условное обозначение регистратора;

      - обозначение технических условий;

      - заводской номер;

      - месяц и год упаковки.

# ТАРА И УПАКОВКА

  - Регистратор поставляется в изготовленной из картона таре, предназначенной для предохранения от повреждений при транспортировании.

  - Регистратор поставляется упакованным в полиэтиленовый пакет, предназначенный для предохранения от воздействия повышенной влажности при транспортировании и хранении.

  - В потребительскую тару вместе с регистратором укладывается комплект поставки согласно п.1.15.

  - В транспортную тару вместе с регистраторами укладывают:

      - техническое описание и инструкцию по эксплуатации в полиэтиленовом пакете (при групповой поставке в один адрес не менее 1 экз. на 5 регистраторов);

      - упаковочный лист.

# УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - При эксплуатации регистратора следует соблюдать "Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000 В".

  - Монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном сетевом напряжении от клемм регистратора.

# ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

  - Регистратор устанавливается на стенах или других конструкциях охраняемого помещения в местах, где отсутствует доступ посторонних лиц к регистратору.

  - Монтаж регистратора производится в соответствии с действующей нормативно технической документацией на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию установок охранной и пожарной сигнализации.

  - Установка регистраторов «ВЭРС-РС» (см. рис. 1):

      - определите место установки регистратора с учетом того, что регистратор с прибором ВЭРС-ПК будут соединяться кабелем;

      - открутите винты крепления крышки регистратора, снимите её;

      - произведите разметку крепления корпуса регистратора;

      - закрепите корпус шурупами.

  - Подключите кабель к соответствующим разъемам регистратора и прибора. Варианты подключения регистратора к приборам приведены на рис.1.

Для приборов ВЭРС-ПК2, 4, 8 разъем для подключения регистратора находится на плате блока питания:

Разъем для подключения к регистратору

Для приборов ВЭРС-ПК16 и ВЭРС-ПК24 разъем для подключения регистратора находится на плате контроллера, расположенной на крышке прибора:

Разъем для подключения к регистратору

Замок

Рис.1

  - Закройте крышку регистратора.

# ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ С РЕГИСТРАТОРОМ

  - Проверьте правильность монтажа и подайте на регистратор напряжение 220В. На ЖКИ появится:

- РЕГИСТРАТОР

- Новосибирск-03

- На регистраторе должны загореться зеленым цветом оба светодиода, при этом левый светодиод должен кратковременно загораться красным цветом (с периодом примерно 1 сек).

  - Включите прибор (с которым регистратор соединен). Прибор должен передать информацию на регистратор, при этом правый светодиод регистратора должен загораться красным цветом при приеме каждого кадра от прибора. По окончании приема всех сообщений на ЖКИ должно высвечиваться последнее принятое сообщение, например:

24* Норм. 17:55

- С Б Пож 08-12-03

  - Регистратор переходит в режим контроля поступающих событий. На ЖК дисплее появляется последнее зафиксированное событие (в момент включения оно может быть пустым – в большинстве полей 0). Каждое событие отображается на ЖК дисплее в соответствии с приведенным ниже рисунком:

01*Норма 09:38

С Б Охр 30-10-03

Время

Дата

Событие

Тип ШС

«*» - режим контроля

<пусто> - просмотр журнала событий

«С» – наличие сети 220В

«-» - отсутствие сети

№ ШС

«Б» – наличие 12В

«-» - отсутствие 12В

  - Режим установки даты, времени.

    - Находясь в режиме контроля поступающих событий, нажмите 2-а раза кнопку «», на ЖК дисплее появится:

СЕРВИС

- Установки

    - Нажмите кнопку «», на ЖК дисплее появится приглашение для ввода пароля:

Введите 000

- пароль 

    - Нажимая кнопки «» и «», установите пароль 100. Нажмите кнопку «», на ЖК дисплее появится текущее время (часы, минуты).

    - Нажимая несколько раз кнопку «», установите на ЖК дисплее:

Год=

- Калибровка

    - Нажмите кнопку «», на ЖК дисплее появится приглашение для ввода следующего пароля:

Введите 000

- пароль 

    - Нажимая кнопки «» и «», установите пароль 200. Нажмите кнопку «», на ЖК дисплее появится сообщение:

Запись в RTC

- разрешена

- Через несколько секунд регистратор автоматически перейдет в режим контроля поступающих событий. Повторите п.п.10.3.1…10.3.3. Нажимая кнопки «» и «», установите параметр, который необходимо изменить. Нажимая кнопки «» и «», установите нужное значение параметра. Нажмите кнопку «», регистратор сохранит сделанные изменения и перейдет в режим контроля поступающих событий.

  - Режим просмотра журнала событий.

- Находясь в режиме контроля поступающих событий, нажмите кнопку «», на ЖК дисплее появится:

СЕРВИС

-  Просм.событий

- Нажмите кнопку «», на ЖК дисплее появится последнее зафиксированное событие, например:

01 Норма 09:38

- С Б Охр 30-12-03

- После этого, нажимая кнопки «» и «», можно просмотреть другие события, хранящиеся в памяти регистратора.

- Чтобы выйти из режима просмотра журнала событий, нажмите кнопку «», на ЖК дисплее появится:

СЕРВИС

-  Просм.событий

- Через несколько секунд после этого программа автоматически вернется в режим контроля поступающих событий.

  - Режим просмотра текущего времени и даты.

    - Находясь в режиме контроля поступающих событий, нажмите 4-е раза кнопку «», на ЖК дисплее появится:

СЕРВИС

-  Часы-календарь

    - Нажмите кнопку «», на ЖК дисплее появится текущее время и дата, например:

Время 13:45:27

- Дата 12-12-2003

- В этом режиме регистратор продолжает фиксировать поступающие события, хотя и не отображает их на ЖК дисплее. Для выхода из этого режима необходимо нажать кнопку «», после чего регистратор перейдет в режим контроля поступающих событий.

  - Работа регистратора с компьютером.

  - Работа регистратора в сети.

# ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

  - Условия хранения регистратора должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

  - В помещениях для хранения регистраторов не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

  - Расстояние между отопительными устройствами и регистраторами должно быть не менее 0,5 м.

  - При складировании регистраторов в штабели разрешается укладывать не более пяти ящиков с регистраторами.

  - Транспортирование упакованных регистраторов может производиться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах.

  - Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

  - После транспортирования регистраторы перед включением должны быть выдержаны в нормальных условиях не менее 24 ч.

# АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРИБОРОВ «ВЭРС-РС»

ООО «МПП ВЭРС»; г. Новосибирск, ул. Ползунова 5

т/ф. (3832) 77-02-68, тел. 77-93-12, 18-69-55

E-mail: verspk@sibnet.ru; www.verspk.ru

## ПАСПОРТ

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Регистратор событий «ВЭРС-РС», заводской номер ____________ соответствует ТУ 4372-001-52297721-99 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____________________

ОТК ____________________________

Упаковщик _______________________

Заполняется при розничной продаже:

Дата продажи ____________________

Продавец _______________________

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие регистратора требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантийный срок с момента ввода регистратора в эксплуатацию – 5 лет, но не более 5,5 лет со дня отгрузки

  - Срок службы регистратора – 10 лет.

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

  - Потребитель имеет право предъявить рекламацию при обнаружении несоответствия регистратора требованиям технических условий при соблюдении всех положений эксплуатационной документации.

  - Рекламации на регистратор направлять по адресу: 630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова, 5а, «Монтажно-производственное предприятие ВостокЭлектроРадиоСервис».

  - Регистратор, направляемый в ремонт по рекламации должен иметь упаковку, вид, сохранность пломб, контровок и комплектацию, соответствующую сопроводительной документации на регистратор. При невыполнении этих условий изготовитель прерывает свои гарантийные обязательства, и ремонт осуществляется за счет потребителя.