|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ЗАО «Фирма «ЮМИРС» ______________ А.В. Клюев "____"_________2010 г. |
| --- | --- |

- КОМБИНИРОВАННОЕ  СРЕДСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ

- мурена-К

- Руководство по эксплуатации

- ЮСДП.425148.001 РЭ

|  | Технический директор ЗАО «Фирма «ЮМИРС» ______________ В.А. Чикиткин "____"_________2010 г. |
| --- | --- |
|  | Нормоконтроль ______________Л.Б. Шевченко “____”_________2010 г. |

ЗАО  «Фирма «ЮМИРС»

- КОМБИНИРОВАНное  СРЕДСТВо ОБНАРУЖЕНИЯ

мурена-К

Руководство по эксплуатации

ЮСДП.425148.001 РЭ

г. Пенза 2010 г.

- СОДЕРЖАНИЕ

Введение                                                                                                                   4

1 Описание и работа										5

1.1 Назначение изделия 									5

1.2 Технические характеристики								6

1.3 Состав изделия										7

2 Устройство и работа										9

3 Хранение												13

4 Транспортирование										13

5 Утилизация											13

Приложение А                                                                                                          14

Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения комбинированного средства обнаружения «Мурена-К» ЮСДП.425148.001 (далее изделие)  и содержит описание устройства, принципа действия, технические характеристики и другие сведения, необходимые для обеспечения наиболее полного использования его технических возможностей и правильной эксплуатации.

В настоящем руководстве по эксплуатации приняты следующие сокращения:

- БОС 	 – блок обработки сигнала

ПН	 – прибор настройки

ССОИ 	 – система сбора и отображения информации

- КМЧ	 – комплект монтажных частей

СО 	 – средство обнаружения

- Описание и работа

  - Назначение изделия

Изделие по функциональному назначению принадлежит к периметровым комбинированным  средствам охраны.

В изделии «Мурена-К» четыре канала являются шлейфами питания/сигнализации, которые используются как для питания извещателей, так и для передачи тревоги (каждый извещатель выдает сигнал тревоги   на своей фиксированной частоте).  К каждому каналу может быть подключено от 1 до 12 СО, таких как «Радон-02», «Сплав-М», «МИК-М01А».

Изделие предназначено для работы совместно с радиоволновыми двухпозиционными линейными извещателями «Радон-02», с оптико-электронными пассивными инфракрасными извещателями «Сплав-М» и   «МИК-М01А».

    - Основным назначением изделия «Мурена-К» является сбор информации о тревогах, поступающей от извещателей, подключенных к шлейфам питания/сигнализации.

    - Принцип работы изделия основан  на выделении из образованного извещателями  так называемого  OFDM сигнала, когда каждый извещатель выдает сигнал тревоги   на своей фиксированной частоте,  которые блок обработки изделия   обнаруживает и отделяет один от другого.

    - Изделие (кроме прибора настройки) предназначено для непрерывной круглосуточной работы на открытом воздухе в следующих условиях:

- температура окружающей среды от минус 40 до плюс 50о С;

- повышенная влажность воздуха до 98 % при температуре 35о С;

- атмосферные осадки: дождь, роса, иней.

ПН предназначен для кратковременной работы на открытом воздухе в следующих условиях:

- температура окружающей среды от минус 20 до плюс 50о С;

- повышенная влажность воздуха до 98% при температуре 35о С.

Пример обозначения изделия при заказе:

«Комбинированное  средство обнаружения «Мурена-К»

ЮСДП.425148.001» ТУ.

  - Технические характеристики

    - Изделие является четырехканальным устройством. Каналы могут быть использованы для подключения СО, таких как «Радон-02», «Сплав-М», «МИК-М01А».

    - Изделие выдает сигнал неисправности (тревоги) при обрыве или коротком замыкании шлейфа по соответствующему каналу.

    - Изделие обеспечивает выдачу сигнала «вскрытие» по специальному (пятому) каналу при открывании крышки БОС.

    - Протяженность блокируемого рубежа одним комплектом изделия при подключении СО к шлейфам питания сигнализации до 4000 м (два шлейфа на два фланга по 2000 м). Дополнительно два шлейфа питания сигнализации могут быть использованы для охраны внутри объектовых помещений (два шлейфа по 12 СО).

    - Изделие выдает извещение о тревоге длительностью от 2 до 4 с при преодолении нарушителем блокируемого рубежа охраны.

    - Изделие предназначено для совместной работы с системами сбора и отображения информации (ССОИ), входы и выходы которых рассчитаны на прохождение постоянного электрического тока 100 мА, напряжением до 30 В.

    - Изделие может быть использовано в качестве ССОИ при подключении его через преобразователь интерфейса RS-485/USB к ПК.

    - Все внешние цепи изделия защищены от атмосферного и наведённого электричества, а также от кратковременных перегрузок.

    - Изделие устойчиво к воздействию на него атмосферных осадков, солнечной радиации, динамической пыли.

Настройка изделия производится с помощью специального прибора настройки на базе ноутбука ASUS Eee PC (ПН).  ПН подключается к изделию через преобразователь интерфейса RS-485/USB. ПН позволяет получить полную информацию о состоянии изделия и провести его полную настройку и тестирование.

    - Большинство  параметров и настроек изделия сохраняются в энергонезависимой памяти устройства. При включении питания параметры и настройки автоматически восстанавливаются. В энергонезависимой памяти также ведется журнал зафиксированных событий.

    - Время готовности изделия после включения питания не более 60 с.

    - Время готовности изделия после выдачи извещения о тревоге не более  20 с.

    - Электропитание изделия осуществляется от отдельного источника постоянного тока с напряжением от 12 до 36 В, с максимальным током нагрузки не менее 1,0 А и пульсациями выходного напряжения не более 30 %.

Изделие имеет встроенную защиту от неправильного подключения полярности питающего напряжения, от наводок при грозовых разрядах (кроме прямого попадания молнии). Изделие устойчиво к воздействию электромагнитных помех по ГОСТ Р 50009-92.

    - Ток потребления БОС изделия (без ПН и отключенных шлейфах питания/сигнализации) при питании от источника постоянного тока напряжением 12 В не превышает 160 мА.

    - Изделие имеет степень защиты от воздействий окружающей среды    IP-65.

    - Габаритные размеры БОС – (225х128х75) мм, масса - не более 1 кг.

    - Средний срок службы изделия – не менее 8 лет.

  - Состав изделия

    - Состав изделия приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

| ## Обозначение документа | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| ЮСДП.4251148.002 | Блок обработки сигнала (БОС) | 1 |
| ЮСДП.425911.018 | Комплект монтажных частей | 1 |
| ЮСДП.425142.019-02 | СО «Радон-02» | 48* |
| АСДП.425152.001-03 | СО «МИК-М01А» | 48* |
| АСДП.425152.007 | СО «Сплав-М» | 48* |
|  | Прибор настройки (ПН) в составе: Микрокомпьютер ASUS Eee PC - 1 шт.; Преобразователь интерфейса (USB/RS-485) RSX4-2.1 – 1 шт. | 1* |
|  | ПО на диске | 1 |
| ЮСДП.425148.001 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |
| ЮСДП.425148.001 ПС | Паспорт | 1 |
| Примечание: 1* Поставляется по отдельному заказу. Количество составных частей указывается . при заказе изделия. 2 По требованию заказчика возможна отдельная поставка составных частей изделия |  |  |

    - Состав КМЧ  ЮСДП.425911.018 приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Обозначение | Наименование | Кол | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комплект монтажных частей В составе: | 1 |  |
| ГОСТ 28191-89 ЮСДП.745312.001 ГОСТ 17437-80 ГОСТ 5927-70 ГОСТ 6402-70 ГОСТ 10450-78 ГОСТ 1144-80 | Хомут 1Л 70-90-7 Н – 2 шт.; Кронштейн - 2 шт.; Болт М4х12 - 4 шт.; Гайка М4 - 4 шт.; Дюбель 6х40 - 4 шт.; Шайба 5 Н - 4 шт.; Шайба 5 - 8 шт.; Шуруп 3-4х40 - 4 шт. |  | Для установки БОС на стойке Для установки БОС на бетонных или кирпичных стенах |

- Устройство и работа изделия

  - В состав изделия входят следующие основные части:

- блок обработки сигналов (БОС);

- комплект монтажных частей (КМЧ);

- прибор настройки (ПН).

  - Общий вид БОС со снятой крышкой приведен на рисунке 2.1.

ППК

1

2

3

4

XS1

Колодка клеммная XS2

Колодка клеммная XS3

Рисунок 2.1

2.2.1  Внутри корпуса БОС расположены клеммные колодки для подключения шлейфов питания/сигнализации, питания и сигнальных цепей.  В нижней части корпуса расположены кабельные вводы для ввода проводов электропитания, сигнальных цепей, шлейфов питания/сигнализации.

2.2.2 КМЧ предназначен для установки БОС на стойках круглого или прямоугольного сечения. Могут использоваться стойки ограждения. Также допускается крепление БОС на ровной вертикальной поверхности (стене). 	Шлейфы питания/сигнализации предназначены для подключения СО и организации протяженных зон (2 фланга в две линии по 2000 м каждый). В качестве СО могут быть использованы извещатели      «Радон-02», «Сплав-М», «МИК-М01А».

2.2.3 Назначение контактов клеммной колодки XS1 приведено в таблице 1.3

Таблица 1.3

| Обозначение контакта | Назначение | Канал |
| --- | --- | --- |
| 1 | «+» шлейфа питания сигнализации | 1 |
| 2 | «-» шлейфа питания сигнализации |  |
| 3 | «+» шлейфа питания сигнализации | 2 |
| 4 | «-» шлейфа питания сигнализации |  |
| 5 | «+» шлейфа питания сигнализации | 3 |
| 6 | «-» шлейфа питания сигнализации |  |
| 7 | «+» шлейфа питания сигнализации | 4 |
| 8 | «-» шлейфа питания сигнализации |  |
| 9 | Не используется | - |
| 10 | Не используется |  |

2.3 Установка СО

### 2.3.1 Требования по размещению и установке радиоволнового двухпозиционного линейного извещателя «Радон-02», оптико-электронных пассивных инфракрасных извещателей «Сплав-М» и «МИК-М01А» указаны в руководствах по эксплуатации на эти изделия.

### 2.3.2 Схема подключения извещателей к входу шлейфа питания/сигнализации БОС «Мурена-К»    (частотный детектор) изображена на рисунке 2.2

Рисунок 2.2

### 2.3.3  Расположение извещателей, выбор и установка шлейфа

Извещатели должны быть подключены к шлейфу  питания/сигнализации с учетом  следующих требований:

- извещатели должны быть распределены вдоль шлейфа питания / сигнализации по возможности равномерно;

- извещатели должны быть распределены вдоль шлейфа в соответствии с их номерами (чем меньше номер извещателя, тем ближе он должен располагаться к БОС «Мурена-К»). Это обязательное требование;

- кабель должен быть проложен так, чтобы длина, как участка, так и целиком шлейфа была минимальной;

- кабель для шлейфа питания / сигнализации должен быть выбран с минимально возможным удельным сопротивлением на единицу длину.

Граничные условия применения изделия «Мурена-К»  приведены в     таблице 2.1.

Таблица 2.1.

| Параметр | Значение параметра | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Максимальное количество извещателей, подключенных к одному шлейфу. | 12 | Граничное значение |
| Максимальная длина участка шлейфа питания / сигнализации | 150…200 метров | Длина участка может быть увеличена, при условии уменьшения числа извещателей на шлейфе. |
| Максимальная длина шлейфа питания / сигнализации | 2000 метров | Для 12 извещателей и полевого кабеля с погонным сопротивлением 60 Ом/км |
| Максимальное напряжение питания, подаваемое на Мурену | 36 В | Оптимальным является напряжение питания равное 24 В |

### 2.3.4 Выбор и установка напряжения питания «Мурена-К»

Напряжение питания, подаваемое на БОС «Мурена-К», должно быть таким, чтобы при всех подключенных к шлейфу питания/сигнализации извещателях на последнем (наиболее удаленном от БОС «Мурена-К») напряжение было не менее 9 В.

## 2.5 Прибор настройки БОС «Мурена-К»

2.5.1 Прибор настройки  (ПН) предназначен для контроля и настройки комбинированного средства обнаружения «Мурена-К».

Перед началом работы с ПН «Мурена-К» следует изучить  инструкцию пользователя ПН, которая приведена в Приложении А.

ПН подключается к клеммам RS-485 БОС комбинированного средства обнаружения «Мурена-К» через преобразователь  интерфейса  RSX4-2.1 (RS-485/USB) к USB порту или через преобразователь интерфейса С-2000ПИ к COM порту персонального компьютера или  микрокомпьютера ASUS EEE PC.

  - Установка параметров

2.6.1 Подключить БОС к источнику питания (контакты «GND» и «+» клеммной колодки XS2). После включения питания:

- первые 30 секунд происходит само тестирование БОС «Мурена-К». В течение этого времени светодиоды на лицевой панели горят, контакты реле разомкнуты, питание в шлейф не подается;

- в течение следующих 10 секунд БОС «Мурена-К» выполняет тестирование извещателей;

- если какой-либо извещатель в шлейфе находится в состоянии «неисправность» или «тревога»  БОС «Мурена-К» фиксирует состояние извещателя как неисправное;

- только после того, как все извещатели шлейфа переходят в дежурный режим, БОС «Мурена-К» переходит в нормальное состояние.  При этом  светодиоды гаснут и замыкаются контакты реле.

2.6.2 Подключить прибор настройки к БОС «Мурена-К» через преобразователь интерфейса RS-485.

2.6.3 Основные функции БОС «Мурена-К» заключаются в следующем:

а) подача питания на шлейф извещателей;

б) прием сигналов тревоги от извещателей (возможно от нескольких сразу), отображение тревожного состояния:

- размыканием контактов реле;

- через преобразователь интерфейса RS-485 передача на компьютер информации о состоянии извещателей;

2.6.4  При переходе любого из извещателей в тревожное состояние  загорается светодиод и размыкаются контакты реле соответствующие номеру входа, к которому подключен шлейф извещателей. Номер извещателя,  перешедшего в тревожное состояние, отображается на экране ПН или персонального компьютера.

2.6.5  При отключении одного или нескольких извещателей от шлейфа БОС «Мурена-К» переходит в состояние тревоги.

2.6.6 После подачи напряжения на БОС «Мурена-К»  напряжение питания на шлейфе питания/сигнализации появится через 35…40 секунд.

Напряжение питания на наиболее удаленном извещателе ни в один момент времени не должно снижаться ниже граничного значения 9 В.

- Хранение

  - Изделие (кроме ПН) может храниться в штатной упаковке в течение 3 лет в неотапливаемых помещениях при температуре окружающей среды от минус 55 до плюс 65о С и влажности воздуха до 98 % при температуре         35о С.

  - ПН может храниться в штатной упаковке в течение 3 лет в неотапливаемых помещениях при температуре окружающей среды от минус 30 до плюс 65о С и влажности воздуха до 98 % при температуре 35о С.

Примечание – При хранении не допускается воздействие агрессивных веществ.

- Транспортирование

  - Транспортирование изделия должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов, а также правилами перевозок грузов, действующими на транспорте соответствующего вида.

  - Изделие (кроме ПН), упакованное в штатную упаковку, допускается транспортировать транспортом всех видов (воздушным – в герметизированных отсеках) без ограничения скорости и расстояния при температуре окружающей среды от минус 55 до плюс 65о С и влажности воздуха до 98 % при температуре 35о С.

  - ПН, упакованный в штатную упаковку, допускается транспортировать в закрытом транспорте всех видов (воздушным – в отапливаемых, герметизированных отсеках) без ограничения скорости и расстояния при температуре окружающей среды от минус 30 до плюс 65о С и влажности воздуха до 98 % при температуре 35о С.

  - При всех видах транспортирования упакованное изделие должно быть закреплено способом, исключающим перемещение и соударение, а также должно быть исключено непосредственное воздействие на груз атмосферных осадков и агрессивных сред.

  - При погрузочно-разгрузочных работах должно быть исключено воздействие на упакованное изделие ударных нагрузок.

  - После транспортирования при отрицательных температурах распаковывание изделия должно производиться после выдержки в нормальных условиях не менее 6 ч.

- Утилизация

  - БОС не содержит драгоценных, редкоземельных и токсичных материалов.

  - После окончания срока службы изделие подлежит утилизации.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(рекомендуемое)

Комплект МУРЕНА-ПН

(ПРИБОР НАСТРОЙКИ)

Инструкция пользователя

Комплект аппаратно–программный МУРЕНА-ПН (далее по тексту – ПН), предназначен для сопряжения вибрационного средства обнаружения «Мурена» ЮСДП.425119.001 и комбинированного средства обнаружения  «Мурена-К»  ЮСДП.425148.001 с персональным компьютером (ПК) или микрокомпьютером ASUS Eee PC.

# А1 Основные положения

А1.1 В состав ПН входит ПО, преобразователь интерфейса RS485 в интерфейс RS232 для подключения к COM порту либо преобразователя интерфейса  RSX4-2.1 (USB/RS-485)USB для подключения к USB входу.

А1.2 ПО может быть запущено на машинах с установленной операционной системой Microsoft Windows XP и выше. В системе должен присутствовать как минимум один COM-порт (физический или через USB эмулятор). Минимальный объем свободного дискового пространства необходимого для запуска программы составляет     5 Mb. Программа не требует инсталляции в системе и может быть запущена через исполняемый файл или ярлык запуска. Для работы программы необходимо, чтобы в папке, из которой выполняется запуск, находились следующие файлы:

- Config.ini – файл настроек программы;

- English.lng – английский интерфейс пользователя;

- Russian.lng – русский интерфейс пользователя.

А1.3 ПН подключается к клеммам RS-485 БОС вибрационного средства обнаружения «Мурена» или комбинированного средства обнаружения    «Мурена-К» через преобразователь  интерфейса  RSX4-2.1 (USB/RS-485) к USB порту или через преобразователь интерфейса С-2000ПИ к COM порту персонального компьютера или  микрокомпьютера ASUS EEE PC.

## А2 Запуск программы

После запуска программы появляется окно входа в программу.

В этом окне необходимо выбрать логин  “Пользователь” ввести пароль доступа и нажать клавишу Enter, либо щелкнуть мышью на кнопке OK. Пароль– “umirs”.

## А3 Основной экран и назначение его отдельных полей и вкладок

А3.1 После удачной авторизации открывается основное окно работы с программой.

А3.2 Для начала работы необходимо нажать кнопку «Запуск» при условии, что остальные установки правильно выбраны. Пользователь может выбрать язык интерфейса. Доступны русский и английский интерфейсы. Программа имеет панель статуса, на которой отображается служебная информация:

-  служебные сообщения;

- текущий COM-порт и скорость работы;

- номера передаваемых кадров (по модулю 255);

- номера принимаемых кадров (по модулю 255);

- текущий активный адрес, с которым работает программа;

- количество байт в приемном буфере COM-порта;

- количество кадров в передающем буфере программы;

- индикация работы программных таймеров.

Пользователь работает с программой, выбирая нужные ему вкладки. В окне «активный адрес»  необходимо указать корректный сетевой адрес извещателя (от 1 до 254), с которым предполагается взаимодействие. Указанный адрес отображается на панели статуса в поле Активный адрес.

## А4 Запуск COM порта

А4.1 Для настройки параметров последовательного порта необходимо открыть вкладку «Настройки» и затем выбрать вкладку «COM-порт».

А4.2 Кнопка «Обнаружить» позволяет определить имеющиеся на компьютере последовательные порты. Панель «Параметры порта» содержит настройки формата последовательной передачи данных.

А4.3 По умолчанию в изделиях «Мурена», «Мурена-К» установлена скорость  115200 бит/с, соответственно такую же необходимо выбрать в окне «Скорость».

А4.4 Для того чтобы открыть выбранный COM-порт,  необходимо нажать кнопку «Запуск». Если параметры «Активный адрес», «COM-порт» и «скорость» выбраны правильно, на панели статуса должны обновляться поля «Номер передаваемого кадра» и «Номер принимаемого кадра» (при условии назначенной функции входа). Если этого не происходит, необходимо проверить соединение компьютер-конвертер-Мурена и проконтролировать правильность установки параметров в программе.

## А5 Проверка/установка функций входов

А5.1 Для того чтобы назначить какому-либо функцию входу,  необходимо открыть вкладку «Настройки» и затем выбрать вкладку «Функции входов».

А5.2 Комбинированное средство обнаружения  «Мурена-К» имеет четыре независимых входа, каждому из которых может быть назначена одна из возможных функций:

- вибро кабель;

- частотный детектор (шлейф питания/сигнализации);

- отключен.

А5.3 Чтобы изменить текущую функцию для нужного входа необходимо выбрать поле «Изменить», а затем из выпадающего списка «Функция» выбрать нужное значение. Подтверждение выбора функции происходит при нажатии на кнопку «Применить» и в соответствующей вкладке входа отобразятся текущие параметры БОС «Мурена-К». Можно изменять параметры только для выбранной функции входа.

## А6 Установка параметров входа для вибрационного ЧЭ

А6.1 После того как установлена функция «Вибро кабель» для одного из входов БОС  «Мурена», «Мурена-К», пользователь может открыть вкладку данного входа для изменения параметров работы. Следует иметь в виду, что при переходе на вкладку любого входа будет открыто окно соответствующее текущей активной функции этого входа. Поэтому при необходимости пользователь должен предварительно установить требуемое значение функции данного входа.

Параметры, изображенные на поле вкладки, можно разделить на параметры обнаружения, параметры состояния и режимы работы. Параметры обнаружения могут быть изменены, параметры состояния и режимы работы – нет.

А6.2 Для того, чтобы изменить какой-либо из параметров обнаружения, необходимо пометить окно «Изменить». После этого некоторые из параметров становятся доступными к изменению. Установив нужные значения, нужно подтвердить их нажатием кнопки «Применить». Параметры будут введены в действие и записаны в энергонезависимое ЗУ.

А6.3 Кроме того, можно копировать установленные параметры обнаружения текущего входа в параметры обнаружения любого другого входа. После нажатия кнопки «Копия» произойдет автоматический переход на окно, относящееся к параметрам изменяемого входа.

А6.4 Параметры состояния отображают текущее состояние вибро входа и значения наиболее важных параметров.

График отображает поведение усредненного сигнала  во времени. Наблюдая поведение сигнала при проведении имитации преодоления, выбрать и установить пороги, которые наиболее соответствуют данным условиям применения вибрационного ЧЭ (тип кабеля чувствительного элемента, тип ограждения, способ крепления, влияние погодных условий и т.д.).

## А7 Установка параметров для входа шлейфа питания/сигнализации

## А7.1 Установить функцию «частотный детектор» для одного из входов БОС «Мурена-К». Открыть вкладку данного входа для изменения параметров работы. Следует иметь в виду, что при переходе на вкладку любого входа будет открыто окно соответствующее текущей активной функции этого входа. Поэтому при необходимости предварительно установить требуемое значение функции данного входа.

А7.2 Для того,  чтобы изменить какой-либо из параметров обнаружения, необходимо пометить окно «Изменить». После этого некоторые из параметров становятся доступными к изменению. Установив нужные значения, пользователь должен подтвердить их нажатием кнопки «Применить». Параметры будут введены в действие и записаны в энергонезависимое ЗУ.

А7.3 Кроме того, можно копировать установленные параметры обнаружения текущего входа в параметры обнаружения любого другого входа. После нажатия кнопки «Копия» произойдет автоматический переход на окно, относящееся к параметрам изменяемого входа.

А7.4 Параметры состояния отображают текущее состояние частотного детектора (шлейфа питания/сигнализации) и значения наиболее важных параметров.

Настройку параметров шлейфа питания/сигнализации рекомендуется выполнять в автоматическом режиме. Для этого нужно в параметрах обнаружения отметить все датчики, присутствующие на шлейфе питания, и нажать кнопку «Автонастройка». Длительность «Автонастройки» около двух минут. После завершения «Автонастройки», нужно ввести измененные параметры в действия нажатием кнопки «Применить» в области параметров обнаружения. Измененные параметры будут записаны в энергонезависимую память.

А7.5 Для проверки текущего состояния СО, подключенных к шлейфу питания сигнализации,  можно нажать кнопку «Сброс». При этом произойдет отключение-включение напряжения питания шлейфа. При этом все СО на некоторое время перейдут в состояние «Тревога» и таким образом можно убедиться в работоспособности  СО,  подключенных к шлейфу питания/сигнализации.

## А.8 Проверка  реле и светодиодов

А8.1 Для проверки работы светодиодов и реле нужно открыть вкладку «Тесты».

А8.2 Для проверки  реле необходимо пометить окно «Изменить» в области экрана «Проверка реле». После этого выбрать требуемый режим тестирования («реле 1», «реле 2», …, «все реле»), установить состояние тестируемых реле («Замкнуть», «Разомкнуть») и нажать кнопку «Применить». С помощью комбинированного средства измерения проверить замыкание размыкание реле. Важно! После завершения проверки реле пользователь должен установить режим тестирования «Отключено» и ввести его в действие. В противном случае режим тестирования останется активным, и состояние реле не будет соответствовать текущему состоянию входа БОС «Мурена-К».

А8.3 Для проверки светодиодов необходимо пометить окно «Изменить» в области экрана «Проверка светодиодов». После этого выбрать требуемый режим тестирования («светодиод 1», «светодиод 2», …, «все светодиоды»), установить состояние тестируемых светодиодов («Зажечь», «Погасить») и нажать кнопку «Применить». По загоранию, погасанию светодиодов убедиться в их исправности.

Следует отметить, что проведение проверки светодиодов возможно только при открытой крышке БОС «Мурена», «Мурена-К» (состояние реле открытой крышки – «Разомкнуто»). Если крышка будет закрыта (состояние реле открытой крышки – «Замкнуто»), то светодиоды будут всегда погашены, а проведение их тестирования не возможно.

Важно! После завершения проверки светодиодов пользователь должен установить режим тестирования «Отключено» и ввести его в действие. В противном случае режим тестирования останется активным, и состояние светодиодов не будет соответствовать текущему состоянию входа БОС «Мурена», «Мурена-К».

## А 9 Установка и просмотр системных параметров БОС «Мурена», «Мурена-К»

А9.1 Для установки и проверки системных параметров БОС «Мурена», «Мурена-К нужно через вкладку «Настройки» открыть вкладку «Система».

А9.2 Для установки даты и времени нужно последовательно нажать кнопки «<», относящиеся к областям «Установка даты» и «Установка времени» и кнопку «Применить». После этого проконтролировать, что текущие значения установились в полях «Время» и «Дата».  Время и дата используются при формировании записей в журнале событий.

Важно! При пропадании питания системные параметры «Время» и «Дата» не сохраняются. Поэтому после каждого пропадания питания время и дата должны быть установлены вновь.

А9.3 Параметр «Версия ПО» показывает: когда было записано программное обеспечение, и какими возможностями оно обладает. Предполагается, что программное обеспечение будет разрабатываться/обновляться с обеспечением совместимости с ранними версиями ПО. Т.е. обновление версии ПО БОС «Мурена», «Мурена-К» не отразится на взаимодействии с программой, работающей на персональном компьютере.

## А10 Работа с журналом

А10.1 Для просмотра истории событий, произошедших в течение эксплуатации изделий  «Мурена», «Мурена-К»,  нужно через вкладку «Настройки» открыть вкладку «Журнал».

Данная вкладка отображает информацию, хранящуюся в энергонезависимом журнале, и может использоваться для детального анализа событий, произошедших при эксплуатации изделий.

Максимальное количество записей, которое может храниться в журнале равно 256. При наступлении 256-го события, 128 самых старых записей стираются, и число записей становится равным 128. Таким образом, в памяти  датчика может храниться от 256 до 128 записей о произошедших событиях.

При возникновении события ему присваивается номер, который хранится в записи журнала. Сквозная нумерация произошедших событий ведется в диапазоне от 1 до 65536.

В окне «Количество записей» отображается число записей, хранящихся в журнале. Можно просмотреть все записи, для этого нужно нажать кнопку «Считать журнал». При этом информация из энергонезависимой памяти БОС «Мурена», «Мурена-К» отобразится на экране монитора.

А10.2 Список отображаемых записей может быть очищен нажатием кнопки «Очистить», которая находится непосредственно под списком записей в зоне экрана «История».

Чтобы очистить непосредственно энергонезависимый журнал в памяти БОС «Мурена», «Мурена-К»,  нужно нажать кнопку «Очистить», которая находится в зоне экрана «Управление».

Важно! Нужно понимать разницу в действиях, выполняемых при нажатии кнопок «Очистить», которые находятся в зонах «Управление» и «История».

А10.3 Имеется возможность сохранить информацию, отображаемую на экране в текстовый файл. Для этого нужно ввести имя файла и нажать кнопку «Сохранить». Файл будет записан в директорию, в которой находится сама программа монитора «Murena.exe».

## А11 Установка параметров стыка RS-485

А11.1 Для того, чтобы настроить параметры стыка RS-485 в БОС «Мурена», «Мурена-К», необходимо открыть вкладку «Настройки» и затем выбрать вкладку «RS-485».

А11.2 Панель «Параметры» позволяет назначить новый сетевой адрес (от 1 до 254) БОС «Мурена», «Мурена-К»  и изменить скорость работы ее порта. Новые параметры можно установить после выбора поля «Изменить» и подтвердить их нажатием кнопки «Применить».

А11.3  После смены сетевого адреса и скорости необходимо скорректировать «Активный адрес» на верхней панели программы и скорость на вкладке «COM-порт», иначе обмен информацией между программой и БОС «Мурена»,   «Мурена-К»  не будет поддерживаться. Панель «Состояние» отображает состояние соединения с БОС «Мурена», «Мурена-К»  (Активное/Пассивное) и процент ошибочных кадров,  идущих от компьютера к БОС «Мурена»,      «Мурена-К».

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум.. | Контр. сумма | Входящий номер сопроводительного документа | Под-пись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме-ненных | заменен-ных | новых | аннулиро-ванных |  |  |  |  |  |