БЛОК  ПИТАНИЯ «РАДИЙ-БП»

Руководство по эксплуатации

ЮСДП.01.20.000 РЭ

Содержание

| 1 Описание и работа …………………………………………..……………… 1.1 Общие сведения…………………………………………..……………….. 1.2 Технические характеристики……………………………..………………. 1.3 Комплектность……………………………………………..……………… 1.4 Маркировка ………………………………………………..………………. 1.5 Упаковка……………………………………………………..…………….. 2 Использование по назначению………………………………..……………. 2.1 Меры безопасности…………………………………………..……………. 2.2 Правила монтажа и эксплуатации…………………………..……………. 2.3 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения……... 3 Техническое обслуживание…………………………………………….… 4 Хранение………………………………………………………………….….. 5 Транспортирование…………………………………………………….……. 6 Утилизация……………………………………………………………….….. | 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 7 7 7 7 |
| --- | --- |

Настоящее руководство по эксплуатации ЮСДП.01.20.000 РЭ содержит сведения о назначении, конструкции, принципе действия, технических характеристиках блока питания «РАДИЙ-БП» ЮСДП.01.20.000 (далее - БП)  и указания по его размещению и эксплуатации, необходимые для обеспечения наиболее полного использования его технических возможностей и правильной эксплуатации.

Работы по установке, техническому обслуживанию и текущему ремонту БП должны выполняться электромонтером охранно-пожарной сигнализации или электриком, прошедшим специальную подготовку и изучившим настоящее руководство.

При выполнении работ по установке, техническому обслуживанию и текущему ремонту должны соблюдаться действующие правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В.

# 1 Описание и работа

## 1.1 Общие сведения

БП предназначен для питания электронных устройств охранно-пожарной сигнализации стабилизированным напряжением постоянного тока.

БП выполнен в пылебрызгозащищенном корпусе и может эксплуатироваться на открытом воздухе. БП рассчитан на круглосуточную работу при температуре окружающей среды от минус 40 до 55С и относительной влажности воздуха до 100 % при температуре 25С.

Питание БП осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В частотой 50 Гц.

БП по требованиям безопасности соответствует классу II по ГОСТ Р МЭК 60065-2002.

## 1.2 Технические характеристики

1.2.1 Постоянное выходное напряжение - (241,0)В.

1.2.2 Максимальный ток нагрузки - 0,5А.

1.2.3 Размах пульсаций выходного напряжения - не более 0,03В.

1.2.4 Напряжение питающей сети - от 187В до 242В.

1.2.5 Ток, потребляемый от сети - не более 0,2А.

1.2.6 Габаритные размеры БП без КМЧ - не более 187х191х112 мм.

1.2.7 Масса БП (c КМЧ), упакованного в потребительскую тару, - не более    2,2 кг.

1.2.8 БП имеет шесть гермовводов для подключения кабелей. Гермовводы большего диаметра (4 шт.) обеспечивают подключение кабелей диаметром до 11 мм, гермовводы меньшего диаметра (2 шт.) - подключение кабелей диаметром до 7 мм.

## 1.3 Комплектность

###### Комплект поставки БП приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### ЮСДП.01.20.100 | Блок питания | 1 |  |
| ЮСДП.01.20.300 | Комплект монтажных частей (КМЧ) | 1 |  |
| ЮСДП.01.20.000 ПС | Паспорт | 1 |  |
| ЮСДП.01.20.000 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |  |

## 1.4 Маркировка

    - Маркировка блока питания содержит:

  - товарный знак предприятия-изготовителя;

  - наименование БП;

  - знак соответствия системы сертификации ГОСТ Р (при наличии

сертификата соответствия);

  - заводской порядковый номер;

  - квартал и год изготовления;

  - вид питания;

  - номинальное напряжение питания;

  - номинальная частота сети;

  - номинальный ток потребления или мощность;

  - клеймо ОТК;

- клеймо ПЗ (при приемке БП ПЗ).

    - Маркировка потребительской тары содержит:

  - товарный знак предприятия-изготовителя;

  - наименование предприятия-изготовителя;

  - наименование и  обозначение БП;

  - знак соответствия системы сертификации ГОСТ Р (при наличии

сертификата соответствия);

  - заводской порядковый номер;

  - квартал и год упаковывания;

  - штамп технического контроля;

  - штамп ПЗ (при приемки БП ПЗ).

## 1.5 Упаковка

- БП упакован в потребительскую тару  из гофрированного картона.

# 2 Использование по назначению

## 2.1 Меры безопасности

При выполнении работ, связанных с установкой, профилактикой и ремонтом БП должны соблюдаться действующие правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В.

2.2 Правила монтажа и эксплуатации

2.2.1 Закрепить БП на опоре (стойке). Крепление БП на опоре осуществляется с помощью хомута из комплекта монтажных частей. Допускается крепление БП одним хомутом совместно с запитанным от него устройством.

2.2.2 	  Подключение БП производить в следующей последовательности:

2.2.2.1 Снять верхнюю крышку БП, предварительно отвернув четыре винта. БП со снятой крышкой представлен на рисунке 2.1.

      - Установить тумблер включения сети в отключенное состояние.

2.2.2.3 Надеть на силовой кабель последовательно втулку, шайбу, прокладку и пропустить кабель в отверстие гермоввода. Установить прокладку с шайбой в корпус гермоввода и затяжкой втулки закрепить кабель в гермовводе.

      - Подсоединить сигнальные кабели в аналогичном порядке.

      - Заглушить неиспользованные гермовводы отрезками кабелей подходящего диаметра.

      - Подключить проводники кабелей к колодкам:

- к контактам колодки «220 В» подключить  проводники питающей сети;

- к контактам « + » и « - » подключить  цепи питания извещателей;

- к контактам «Х1», «Х2», «Х3» и  «Х4» подключить сигнальные цепи аппаратуры  (например, цепь выходного реле извещателя).

      - Проверить правильность монтажа на соответствие указаниям п.п. 2.2.2.1 - 2.2.2.6.

      - Подать на БП сетевое напряжение.

      - Установить тумблер включения сети в положение ВКЛ и проконтролировать тестером выходное напряжение на контактах « + » и « - ».

      - Установить верхнюю крышку БП, закрепив ее винтами.

Внимание! Эксплуатация БП со снятой верхней крышкой запрещается!

Рисунок 2.1

## 2.3     Перечень возможных неисправностей и способы их устранения

2.3.1  Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Внешнее проявление неисправности | Возможные причины неисправности | Рекомендации по устранению неисправности |
| --- | --- | --- |
| 1 Отсутствует напряжение на выходе БП | Отсутствует напряжение сети | Проконтролировать напряжение на контактах колодки «220 В». При его отсутствии - проверить подключение силового кабеля к сети. Обнаруженные неисправности устранить |
|  | Перегорел предохранитель | Заменить предохранитель |
|  | БП неисправен | Заменить БП |

Продолжение таблицы 2.1

| Внешнее проявление неисправности | Возможные причины неисправности | Рекомендации по устранению неисправности |
| --- | --- | --- |
| 2 Напряжение на выходе БП не соответствует норме | Напряжение сети меньше нормы | Проконтролировать напряжение на контактах колодки «220 В». Устранить причины понижения напряжения сети |
|  | БП неисправен | Заменить БП |

# 3 Техническое обслуживание

    - При проведении технического обслуживания проконтролировать:

  - отсутствие пыли, грязи, снега и льда на корпусе БП;

  - отсутствие механических повреждений корпуса и кабельных вводов;

  - надежность крепления БП.

3.3.2 Техническое обслуживание БП должно выполняться в рамках общих регламентных работ системы охранной сигнализации.

# 4 Хранение

4.1 Хранение БП в упаковке для транспортирования должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69. БП должны храниться в упакованном виде на складах при температуре окружающего воздуха от 5 до 40С  и относительной влажности воздуха не более 80%  (при температуре 25С).

4.2 В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

4.3 БП в транспортной таре должны храниться не более трех месяцев, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений.

4.4 При хранении более трех месяцев БП должны быть освобождены от транспортной тары.

  - Максимальный срок хранения - 6 месяцев.

5 Транспортирование

5.1 БП в упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, автомашинах, контейнерах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах).

# 6 Утилизация

6.1 После окончания службы БП подлежит утилизации. Утилизация БП производится эксплуатирующей организацией и выполняется согласно нормам и правилам, действующим на территории РФ.