Закрытое акционерное общество

«фирма ЮМИРС»

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ

РАДИОВОЛНОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ

«Радий-2»

Руководство по эксплуатации

ЮСДП.425142.010  РЭ

Россия, 440000, г. Пенза, ул. Антонова, 3

тел./факс (841-2) 59- 82-72, 59-82-73

E-mail: umirs@umirs.ru

http://www.umirs.ru

Пенза

2003 г.

Содержание

1 Описание и работа извещателя							4

  - Назначение извещателя 								4

  - Технические характеристики  							4

  - Состав извещателя									7

  - Устройство и работа 								7

  - Конструкция извещателя				 				10

  - Маркировка и пломбирование							12

  - Упаковка										13

- Монтаж, пуск, регулирование и обкатка извещателя 			13

  - Меры безопасности    								13

  - Требования к месту монтажа извещателя					13

  - Монтаж извещателя								16

    - Общие требования к монтажу						16

    - Инженерно-подготовительные работы					16

    - Установка извещателя 								17

    - Электромонтаж извещателя 							17

  - Подготовка извещателя к работе						18

  - Обкатка извещателя 								18

  - Перечень возможных неисправностей и способы их устранения	19

- Техническое обслуживание 							21

3.1 Общие указания									21

3.2 Методика проведения регламентных работ					21

- Хранение										21

- Транспортирование 								21

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации ЮСДП.425142.010 РЭ содержит сведения о назначении, конструкции, принципе действия, технических характеристиках, составе извещателя охранного линейного радиоволнового «Радий-2»  ЮСДП.425142.010 (далее по тексту "извещатель") и указания по монтажу и эксплуатации, необходимые для обеспечения наиболее полного использования его технических возможностей.

Внимание!

- Настоящий извещатель представляет собой техническое средство нового поколения, выполненное на основе информационной технологии «DIGILON», и  имеет ряд особенностей, направленных на упрощение его эксплуатации. Рекомендуется внимательно прочесть настоящее руководство перед его использованием.

- Предприятие-изготовитель проводит непрерывную работу по совершенствованию извещателя, вследствие чего, в его конструкцию могут быть внесены некоторые изменения, не влияющие на его основные технические характеристики.

В настоящем руководстве приняты следующие сокращения:

ДК	-  дистанционный контроль;

БП 	-  блок питания;

ЗО	-  зона обнаружения;

КМЧ	-  комплект монтажных частей;

НУ	-  начальная установка;

ПРД	-  блок передающий;

ПРМ	-  блок приемный;

ППК	-  прибор приемно – контрольный.

# Описание и работа извещателя

## Назначение извещателя

Извещатель предназначен для использования в качестве средства охранной сигнализации и обеспечивает обнаружение человека, пересекающего зону обнаружения.

Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в условиях открытого воздуха и сохраняет свои характеристики при температуре окружающей среды от минус 40С до плюс 65С и относительной влажности воздуха до 100% при температуре плюс 25С.

Электропитание извещателя осуществляется от источника постоянного тока с номинальным напряжением от 12 до 27 В. Для питания от сети переменного тока 220В рекомендуется использовать источник питания «Радий-БП» (0,5 А, 24 В).

## Технические характеристики

    - Извещатель обеспечивает непрерывную круглосуточную работу, сохраняет работоспособность и не выдает тревожное извещение при:

  - воздействии осадков в виде дождя и снега;

  - воздействии солнечной радиации;

  - воздействии ветра со скоростью до 30 м/с;

  - высоте неровностей на участке до + 0,3 м;

  - высоте травяного покрова до 0,3 м;

  - высоте снежного покрова без дополнительных регулировок до 0,5 м.

    - Длина ЗО, создаваемой извещателем, при запасе по уровню принимаемого сигнала не менее  9 Дб от 10 до 300 м,

    - Высота ЗО в ее центре при максимальной длине не менее 2 м.

    - Извещатель обеспечивает выдачу тревожного извещения в виде размыкания выходной цепи длительностью не менее 2 с при:

- пересечении человеком ЗО в полный рост или пригнувшись, передвигающимся со скоростью от 0,1 до 10 м/с;

- подаче импульса напряжением (5-30) В длительностью более 0,5 с на вход дистанционного контроля (ДК) блока передающего;

- пропадании или снижении напряжения питания до величины менее 10В;

- вскрытии блока приемного;

- выходе из строя блоков извещателя;

- попытке технического саботажа путем воздействия на блок приемный внешнего электромагнитного поля;

Примечание. Допускается отсутствие выдачи извещателем тревожного извещения при воздействии внешнего электромагнитного поля, если при этом выполняются требования 1.2.4.1).

    - Выходные цепи извещателя обеспечивают коммутацию тока величиной до 0,1 А с напряжением до 72 В.

    - Входное сопротивление цепи ДК - 10 кОм.

    - Извещатель сохраняет работоспособность при питании от источника постоянного тока в диапазоне напряжений от 10,2 до 30 В.

    - Ток, потребляемый извещателем при напряжении питания 24В, не превышает 70 мА.

    - Габаритные размеры блоков извещателя без КМЧ - не более 160х115х45 мм.

    - Масса блоков извещателя без КМЧ - не более 0,35 кг.

    - Рабочая частота извещателя - (9500±200) МГц.

    - Информативность извещателя - не менее 7:

- «Тревога» - индикатор светится и контакты цепи выходного реле разомкнуты на время не менее 2 с, но не более 30 с, контакты цепи вскрытия замкнуты;

- «Охрана» - индикатор не светится, контакты цепи выходного реле и контакты цепи вскрытия замкнуты;

- «Напряжение питания меньше нормы» - индикатор мигает  с периодом 2 с (1 с – светится и 1 с – выключен), контакты цепи выходного реле разомкнуты постоянно (более 30с), контакты цепи вскрытия замкнуты;

- «Недопустимые параметры НУ» (запас по уровню принимаемого сигнала менее  9 Дб) - индикатор мигает с периодом 2 с (0,25 с – светится и 1,75 с – выключен), контакты цепи выходного реле замкнуты, контакты цепи вскрытия замкнуты;

- «Неисправность» – индикатор на панели управления светится, контакты цепи выходного реле разомкнуты постоянно (более 30с), контакты цепи вскрытия замкнуты;

- «Вскрытие» – контакты цепи шлейфа контроля вскрытия разомкнуты;

- «Подтверждение работоспособности» – при подаче импульса напряжением (5-30)В длительностью более 0,5с на вход ДК индикатор светится, контакты цепи выходного реле разомкнуты на время (2-3) с, контакты цепи вскрытия замкнуты.

    - Время технической готовности извещателя после включения питания - не более 30 с.

    - Механизм юстировки блоков извещателя обеспечивает поворот блоков на угол не менее ± 15 в любой плоскости.

    - Конструкция извещателя обеспечивает степень защиты оболочки IP 55 по ГОСТ 14254-80.

    - Индустриальные помехи, создаваемые извещателем в процессе эксплуатации, соответствуют нормам ЭК 1, ЭИ 1 по ГОСТ Р 50009-2000 для технических средств, предназначенных для применения в жилых, коммерческих и производственных зонах.

    - Извещатель работоспособен и не выдает ложной тревоги при раздельном воздействии следующих источников помех:

- импульсных помех по цепям питания и шлейфа сигнализации по методу УК 1 с характеристиками для второй степени жесткости, по методу УК 2 – второй степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2000;

- кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями по методу УК 6 с характеристиками для второй степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2000;

- радиочастотных электромагнитных полей по методу УИ 1 с характеристиками для второй степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2000;

- электростатических разрядов по методу УЭ 1 с характеристиками для второй степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2000;

- движения человека на следующих расстояниях от оси ЗО

  - более 3 м при длине участка 300м,

  - более 2 м при длине участка 200м,

  - более 1,5 м при длине участка 100м;

- движения автотранспорта на следующих расстояниях от оси ЗО

  - более 4,5 м при длине участка 300м,

  - более 3,2 м при длине участка 200м,

  - более 1,8 м при длине участка 100м;

- движения в ЗО одиночных мелких животных (птиц) на расстоянии более 5 м от блоков извещателя;

- излучения УКВ радиостанций в диапазоне от 150 до 175 МГц мощностью до 40 Вт на расстоянии более 5 м от блоков извещателя.

    - Извещатель защищен от переполюсовки  питающих напряжений в результате ошибочных действий персонала и от импульсов напряжением до 1000В длительностью до 1 мс, наводимых в соединительных линиях во время грозы.

    - Средний срок службы извещателя - не менее 8 лет.

## Состав извещателя

## Состав извещателя приведен в таблице 1.1

Таблица 1.1

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЮСДП.464214.001 | Блок передающий (ПРД) | 1 |  |
| ЮСДП.464332.001-02 | Блок приемный (ПРМ) | 1 |  |
| ЮСДП.01.10.100-01 | Комплект монтажных частей КМЧ | 1 |  |
| ЮСДП.01.20.000 | Блок питания «Радий-БП» | 1 | Поставляется по отдельному заказу |
| ЮСДП.468344.001 | Коробка распределительная «Барьер-КР-М» | 2 | Поставляется по отдельному заказу |
| ЮСДП.425142.010 ПС | Паспорт | 1 |  |
| ЮСДП.425142.010 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |  |

## Устройство и работа извещателя

## Принцип действия извещателя.

- ПРД излучает электромагнитные колебания в направлении ПРМ. ПРМ принимает эти колебания, анализирует амплитудные и временные характеристики принятого сигнала и в случае их соответствия заложенной в алгоритме обработки модели «нарушителя» формирует тревожное извещение.

- Внимание! Извещатель «Радий-2» относится к классу линейных (периметровых) средств обнаружения нарушителя и, в отличие от объемных, обнаруживающих движение нарушителя внутри ЗО, формирует тревожное извещение при пересечении ЗО. Поэтому для извещателя «Радий-2» нормируется не ширина ЗО, а ширина зоны отчуждения для движения человека и транспортных средств, за пределами  которой извещатель не выдает тревожного извещения.

- Форма ЗО показана на рис. 1.1.

- Рис.1.1

## Конструктивно и функционально все три варианта исполнения извещателя идентичны и отличаются только чувствительностью ПРМ.

## Описание функциональной схемы извещателя.

Функциональная схема извещателя представлена на рис 1.2.

ПРД и ПРМ размещаются на противоположных концах охраняемого участка.

Все внешние цепи извещателя имеют встроенные необслуживаемые устройства грозозащиты. Эти устройства, а также узлы и цепи питания на функциональной схеме не приводятся.

ПРД состоит из модулятора, передающего СВЧ-модуля и селектора сигнала ДК. Модулятор формирует импульсы, питающие СВЧ-модуль. Селектор сигнала ДК нормирует напряжение  сигнала, поступающего на соответствующий вход ПРД, и обеспечивает селекцию  сигнала и наводимых в линии помех.

ПРМ состоит из приемного СВЧ-модуля, процессора, исполнительного устройства, светового индикатора и датчика вскрытия корпуса.

СВЧ-модуль принимает электромагнитное излучение, детектирует и усиливает полученный сигнал.

Процессор выполняет следующие функции:

# управление СВЧ-модулем, с целью оптимизации входного сигнала;

# определение  оптимальных пороговых параметров обнаружения и контроль входного сигнала на соответствие этим параметрам;

# контроль напряжения питания;

# управление исполнительным устройством и световым индикатором.

Рис.1.2

## Исполнительное устройство выполнено на основе твердотельного реле, обладающего по сравнению с механическими аналогами повышенной надежностью и практически не ограниченным ресурсом.

Световой индикатор является сервисным устройством и обеспечивает индикацию режимов извещателя.

При поступлении сигнала ДК на ПРД, модулятор прерывает питание СВЧ-модуля, что приводит к формированию тревожного извещения.

## Конструкция извещателя

## Конструктивно извещатель выполнен в виде двух отдельных идентичных по  размерам и внешнему виду блоков.

## Конструкция ПРМ (рис 1.3).

Несущей конструкцией ПРМ является основание. На основании закреплены СВЧ-модуль и плата процессора, закрываемые крышкой. Доступ к органам управления и индикации, клеммам установки оконечного элемента шлейфа сигнализации ППК осуществляется при снятой крышке. Подключение ПРМ к ППК производится с помощью кабеля, пропущенного через кабельный ввод на основании. ПРМ устанавливается на трубе с помощью кронштейна и двух стяжек из состава КМЧ.

Рис. 1.3

Расположение и маркировка клемм коммутации, органов  управления и индикации, расположенных на плате процессора  показаны на рис. 1.4.

Назначение органов управления и индикации:

световой индикатор HL1 – индикация режимов работы извещателя,

переключатель «TAMPER» - датчик вскрытия блока,

Контакты Х4 («1», «2») – контакты установки перемычки изменения чувствительности (исходное положение перемычки, соответствующее низкой чувствительности, -  «1»).

Рис. 1.4

## Конструкция ПРД.

Конструкция ПРД аналогична конструкции ПРМ. Отличие состоит в том, что вместо платы процессора на основании установлена плата модулятора, не имеющая органов управления и индикации. Вскрытие ПРД при эксплуатации не предусмотрено.

## Маркировка и пломбирование

## Маркировка блоков передающего и приемного извещателя содержит:

  - товарный знак предприятия-изготовителя,

  - условное обозначение блоков передающего и приемного извещателя,

  - заводской порядковый номер,

  - год и квартал изготовления.

Блоки имеют клеймо ОТК и в случае приемки извещателя представителем заказчика (ПЗ) - клеймо ПЗ.

## Маркировка потребительской тары содержит:

  - наименование извещателя;

  - номер ТУ;

  - товарный знак предприятия-изготовителя;

  - заводской номер извещателя

  - год и месяц упаковывания;

  - штамп ОТК и в случае приемки комплекта представителем заказчика - штамп ПЗ.

## Упаковка

## Извещатель упакован в ящик из гофрированного картона.

# Монтаж, пуск, регулирование и обкатка извещателя

## Меры безопасности

При выполнении работ, связанных с установкой, профилактикой и ремонтом извещателя должны соблюдаться действующие правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В.

Уровень излучения ПРД извещателя в соответствие с действующими нормами безопасности для лиц, профессионально не связанных с СВЧ, допускает проведение работ, предусмотренных настоящим руководством, круглосуточно (без ограничения времени).

## Требования к месту монтажа извещателя

Внимание! Надежность работы извещателя зависит от выполнения  этих требований.

## При установке извещателя для его устойчивой работы должна быть обеспечена зона отторжения, в которой устанавливаются следующие ограничения.

- Максимальная высота неровностей подстилающей поверхности относительно прямой линии,  проходящей через основания опор ПРМ и ПРД, не должна превышать + 0,3 м.

  - Не допускается наличие кустов и веток деревьев, крупных предметов и строительных сооружений.

  - Высота травяного покрова не должна превышать 0,3 м.

  - Высота снежного покрова не должна превышать 0,7 м. Допускается эксплуатация извещателя при превышении снежным покровом указанной величины, при этом следует учитывать, что извещатель может не обнаруживать человека движущегося в толще снежного покрова.

  - Не допускается движение транспорта, людей и животных.

Примечания: 1) Допускается установка извещателя вдоль заграждений и стен зданий. При этом неровности поверхности не должны превышать ± 0,3 м. Расстояние от их поверхности до мест установки блоков извещателя должно составлять (0,7-1,3) м. Необходимо учитывать возможность преодоления ЗО путем прыжка с этих сооружений, а также исключить сток воды с крыши в непосредственной (до 5 м по оси ЗО) близости от блоков извещателя.

- Допускается установка извещателя по верху заграждений для обнаружения перелаза. При этом: высота установки блоков должна быть не менее 0,2 м от верха заграждения и не менее 2 м - от поверхности земли, максимальная длина участка должна быть уменьшена в два раза относительно указанной в п. 1.2.2, расстояние от верха заграждения до блоков по горизонтали – не менее 0,2м.  Должна быть обеспечена неподвижность заграждения и блоков извещателя относительно заграждения.

- Не предъявляются требования к участку за пределами радионепрозрачных (металлических, железобетонных и т.п.) заграждений.

- При невыполнении требований этого пункта  тактические характеристики извещателя могут ухудшаться. В таких случаях вопрос о допустимости применения извещателя в данных условиях определяется опытной эксплуатацией.

Форма и размеры зоны отторжения в зависимости от расстояния между ПРД и ПРМ приведены на рисунке 2.1.

Рис. 2.1

## Для исключения влияния помех на работу извещателя рекомендуется при выборе места установки расстояния от оси ЗО до автомобильных и железных дорог, указанные в перечислении 6 пункта 1.2.17 увеличивать в 1,5-2 раза.

## Места установки блоков должны быть удалены от проводов ЛЭП на расстояние не менее 20 м при напряжении до 35 КВ и 30 м при напряжении до 500 КВ. Соединительные линии при их расположении параллельно ЛЭП рекомендуется прокладывать подземным способом.

## При последовательной установке нескольких извещателей для исключения преодоления ЗО под или над местом установки блоков   рекомендуется обеспечивать «перекрытие»  смежных участков на длину не менее 2 м вдоль оси ЗО. Примеры установки извещателей смежных участков приведены на  рисунках 2.2, 2.3, 2.4.

Рис. 2.2

Рис. 2.3

Рис. 2.4

## Монтаж извещателя

## Общие требования к монтажу

## Размещение извещателя на объекте эксплуатации производить в соответствии с проектом на оборудование объекта.

## Технологическая последовательность монтажных операций определяется исходя из удобства их проведения.

## Установка извещателя должна обеспечивать свободный доступ к органам управления и элементам крепления.

## Рекомендуется прокладка соединительных кабелей подземным способом. Допускается прокладка кабелей по стенам и ограждениям в металлических трубах или коробах.

## Для доступа к органам управления и индикации ПРМ необходимо снять крышку, предварительно  открутив четыре винта на основании блока.

## Инженерно-подготовительные работы

Инженерно-подготовительные работы включают выбор и подготовку места монтажа в соответствии с требованиями 2.2, установку столба - опоры (при необходимости),  разметку и прокладку соединительных кабелей.

В местах, где выпадает много снега (более 0,5 м), длина надземной части опоры должна быть не менее 1,5 м. В малоснежных районах допускается уменьшать длину надземной части до 1 м.

## Установка извещателя

Высота установки блоков извещателя должна быть (0,8-0,9) м от подстилающей поверхности до центра блока. Кронштейн  должен  быть ориентирован на опоре таким образом, чтобы нормаль к плоскости крышки извещателя была направлена в сторону второго блока.

Крепление каждого из блоков извещателя на круглой опоре производится при помощи кронштейна и  двух дополнительных стяжек из состава КМЧ.

## Электромонтаж изделия

Подключение блоков извещателя производить в соответствии с таблицами 2.1 и 2.2.

Таблица 2.1 – Подключение ПРМ.

| № | Маркировка клемм | Назначение выводов |
| --- | --- | --- |
| 1 | + | плюс питания |
| 2 | – | минус питания |
| 3, 4 | НЗ | контакты выходного реле |
| 5, 6 | БЛ | контакты датчика вскрытия |

Таблица 2.2 – Подключение ПРД.

| № | Маркировка клемм | Назначение выводов |
| --- | --- | --- |
| 1 | + | плюс питания |
| 2 | - | минус питания |
| 3 | ДК | контакт цепи ДК |

Пример подключения  ПРМ с объединением в одну цепь выходного реле и датчика вскрытия приведен на рисунке 2.5. R - оконечный элемента ППК (резистор или т.п.).

Внимание! Измерение (контроль) сопротивления цепей и изоляции токоведущих жил соединительных кабелей производить только после отключения напряжения питания извещателя и отсоединения контролируемых цепей.

Рис. 2.5

## Подготовка извещателя к работе

## Включить питание изделия и проконтролировать напряжение питания извещателя на соответствующих выводах. Измеренная величина с учетом необходимого эксплуатационного запаса должна составлять от 11,5 до 28 В.

В процессе эксплуатации извещателя напряжение питания должно соответствовать значениям, приведенным в 1.2.7.

## Снять крышку ПРМ и в течение 1-2 мин проконтролировать состояние светового индикатора, исключив воздействие на извещатель. Индикатор при этом не должен светится, что соответствует дежурному режиму.

## Примечания –  1)    Соответствие состояния индикатора режиму работы извещателя приведено в 1.2.12,

- Если индикатор отображает режим «Недопустимые параметры НУ» (запас по уровню принимаемого сигнала менее  9 дБ), необходимо визуально оценить  правильность установки и условия эксплуатации на соответствие требованиям. Эксплуатация извещателя в этом режиме допускается, но следует учитывать, что при этом не обеспечивается устойчивость извещателя к значительным изменениям внешних условий.

## Выполнить контрольные проходы по всей длине участка, выбирая места проходов во впадинах, на возвышениях, контролируя срабатывание извещателя при помощи индикатора на ПРМ. По завершению контроля закройте крышку ПРМ.

## Произвести ДК, подав на цепь «ДК» (ПРД) напряжение 5-30В, при этом извещатель должен выдать тревожное извещение. В процессе эксплуатации извещателя рекомендуется проводить ДК каждые 8 часов.

## Обкатка извещателя

Обкатка извещателя заключается в пробной круглосуточной эксплуатации (прогоне) извещателя в течение периода не менее 3 суток с регистрацией всех извещений и последующим их анализом. Во время обкатки не реже двух раз в сутки производить проверку работоспособности извещателя путем контрольных пересечений ЗО.

При выявлении ложных извещений при прогоне или пропусков при контрольных пересечениях устранить выявленные причины, ориентируясь на указания, приведенные в 2.6.

При обкатке и последующей эксплуатации извещателя необходимо обеспечить контроль за состоянием участка в зоне отчуждения с учётом требований 2.2.

## Перечень возможных неисправностей и способы их устранения

Основные неисправности и способы их поиска и устранения приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Внешнее проявление | Возможные причины неисправности | Способы и последовательность определения неисправности |
| --- | --- | --- |
| 1 Извещатель постоянно выдает извещение, индикатор не загорается. | На ПРМ не подается напряжение питания. | Проконтролировать напряжение питания ПРМ. При отсутствии проверить цепи питания и БП. |
|  | ПРМ не исправен. | Заменить ПРМ. |
| 2 Извещатель постоянно выдает извещение, индикатор не светится и кратковременно (2с) загорается при ДК или пересечении ЗО. | Нарушена цепь шлейфа сигнализации | Проверить его целостность шлейфа сигнализации путем "прозвонки". Проверить правильность установки оконечного элемента ППК. |
|  | Не правильная установка крышки ПРМ. | Проконтролировать правильность установки крышки. |
|  | ПРМ не исправен. | Заменить извещатель (ПРМ). |
| 3 Извещатель постоянно выдает извещение, индикатор формирует сигнал «напряжение питания меньше нормы» (1.2.12 3)). | Напряжение питания меньше нормы | Проконтролировать напряжение питания включенного извещателя. При несоответствии требованиям 1.2.7 проверить цепи питания и БП. |
| 4 Извещатель постоянно выдает извещение, индикатор формирует сигнал «неисправность» (1.2.12 5)). | Несоответствие установки или условий эксплуатации требованиям РЭ. | Визуально оценить правильность установки и условия эксплуатации на соответствие требованиям 2.2. |
|  | ПРМ не исправен. | Заменить извещатель (ПРМ). |
|  | ПРД не исправен. | Заменить извещатель (ПРД). |

Продолжение таблицы 2.1

| Внешнее проявление неисправности | Возможные причины неисправности | Способы и последовательность определения неисправности |
| --- | --- | --- |
| 6 Частые ложные извещения | Несоответствие установки или условий эксплуатации требованиям РЭ. | Оценить правильность установки и соответствие условий эксплуатации требованиям 1.2.1 и 2.2. |
|  | Нестабильность питания или превышение уровня пульсаций напряжения питания. | Проверить надежность контактных соединений и правильность прокладки цепей питания. Проверить исправность БП, для чего провести контрольную эксплуатацию при питании от заведомо исправного источника. |
|  | Неисправность цепи ДК. | Для выявления неисправности в цепи ДК отключить цепь ДК от извещателя и провести контрольную эксплуатацию без использования режима ДК. |
|  | Неисправность цепи шлейфа сигнализации. | Закоротить перемычкой выходные цепи ПРМ и провести контрольную эксплуатацию. При этом ложные извещения, регистрируемые ППК, являются признаком неисправности шлейфа сигнализации или самого ППК. |
|  | ПРМ или ПРД не исправен. | Заменить извещатель (неисправный блок). |
| Примечание - Неисправность блоков извещателя выявляется их заменой на заведомо исправные с последующей контрольной эксплуатацией. |  |  |

# 3 Техническое обслуживание

## Общие указания

Объем и  периодичность технического обслуживания приведены в таблице 3.1

Таблица 3.1

| Перечень работ, проводимых при техническом обслуживании | ежемесячно | ежегодно | Методика проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Проверка состояния участка 2 Внешний осмотр извещателя | + | + | 3.2.1 3.2.2 |
| Примечания: 1 После природных стихийных воздействий (сильных снегопадов, ураганов, ливней и т.п.), а также в случае интенсивного роста растительности рекомендуется внеплановое проведение проверки состояния участка. 2 Проверка электрических соединений должна выполняться в рамках общих регламентных работ системы охранной сигнализации. |  |  |  |

## Методика проведения регламентных работ

## Проверка состояния участка в зоне отторжения

- Внешним осмотром участка определить его соответствие 2.2. При необходимости обрубить  ветви деревьев и кустарников, скосить траву с учетом возможной величины роста в период до проведения следующего регламента и очистить участок от посторонних предметов.

- В зимнее время при необходимости изменить высоту установки блоков или  очистить участок от снежных заносов.

## Внешний осмотр извещателя

- Проверить крепление блоков извещателя.

- В случае загрязнения очистить поверхности.

# 4 Хранение

Извещатели должны храниться в упакованном виде на складах при температуре окружающего воздуха от +5С до +30 С  и относительной влажности воздуха не более 85%.

Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

# 5 Транспортирование

Транспортирование упакованных извещателей может производиться любым видом транспорта (воздушным – в герметизированных отсеках) при условии перевозки в крытых вагонах, трюмах или крытых кузовах на расстояние до 10 тыс.км.

Укладку ящиков производить так, чтобы исключить перемещение или падение их при толчках и ударах.

# Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | Номер докум. | Входящий номер сопроводительного документа | Под-пись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме-ненных | заменен-ных | новых | аннулиро-ванных |  |  |  |  |  |