| SRP PLUS 6 ПАССИВНЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК ELECTRONIC ENGINEERING LTD. INSTALLATION INSTRUCTIONS P/N 7102328 Rev. B AY ELECTRONIC ENGINEERING LTD. INSTALLATION INSTRUCTIONS ##### P/N: 7101010 REV.A A.Y. |  | УСТАНОВКА ДЕТЕКТОРА - Снять переднюю крышку, надавив отверткой на защелку в нижней части датчика (см. рис. 1) - Извлечь плату, слегка отжав фиксирующую защелку. - Продавить необходимые монтажные отверстия в зависимости от места и способа установки датчика ( см. рис 2). - Закрепить крышку на месте. |
| --- | --- | --- |
| ОПИСАНИЕ 2 В датчике используется специально разработанная для него широкоугольная линза. Наряду с применением двойного пироэлемента и уникального ASIC это позволило практически исключить ложные срабатывания. SRP PLUS обладает беспрецедентным уровнем защиты от засветки, а также исключительным пороговым уровнем детекции и устойчивой работой в любых условиях. |  | - Подсоединить датчик к охранному шлейфу контрольной панели используя контактную колодку (см. рис 3 ). - Установить плату на место, зафиксировав ее защелками. - Установить на место переднюю крышку. |
| 3 ### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Длина зоны детекции 15 м. - Температурная компенсация. - Современный дизайн и небольшие размеры. - Регулируемый счет импульсов. - Регулировка чувствительности. - Устойчивость к изменениям окружающей среды. - Установка без дополнительной калибровки на высоте от 1,8 м до 2,7м - Игнорирует животных до 5 кг. |  | ### РИС. 1 СНЯТИЕ ПЕРЕДНЕЙ КРЫШКИ |
| # Выбор места установки - Рекомендуется устанавливать датчик в местах наиболее вероятного вторжения в соответствии с диаграммой направленности датчика (см рис 5) - Датчик наиболее чувствителен к движению поперек луча и несколько менее к перемещениям вдоль. PET PLUS наиболее эффективно работает в стабильной термодинамической среде. ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуемая высота установки 2.4 м |  | РИС. 3 – КОНТАКТНАЯ КОЛОДКА Контакт 1 - маркированный “ - ” (gnd) Присоединить к отрицательному выходу источника питания или массе концентратора. Контакт 2 - маркированный “ + ” (+12V) Присоединить к положительному выходу источника постоянного тока 8.2 –16В. |
| РИС. 2 – МОНТАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ 10 A. Для провода B. Для крепления на стене C. Для крепления в углу ###### A B C B B ###### B Кнтактная колодка Джампер светодиода Джампер счетчика импульсов Кнопка тампера пиросенсор LED На нижней крышке датчика предусмотрены дополнительные отверстия: |  | ### РИС. 4 – ВИД ПЛАТЫ |

| Стабильная обстановка Джампер в поз. 1 =ВКЛ 3 2 1 Умеренно стабильная Джампер в поз. 2 =ВКЛ ON 3 2 1 3 2 1 УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ИМПУЛЬСОВ 11 Высокая вероятность Ложных срабатываний Джампер в поз.3 = ВКЛ |  | Контакты 3 и 4 - маркированные “ RELAY ” Выходные контакты реле детектора, подключить к нормально замкнутой зоне концентратора. Кнтакты 5 и 6 - маркированные “ TAMPER ” #### Если требуется защита от несанкционированного доступа, подключить эти выходы в постоянно охраняемую зону концентратора. При снятии передней крышки немедленно продается сигнал тревоги. |
| --- | --- | --- |
| OFF ON OFF ON 17 ### ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДА СВЕТОДИОД ВКЛЮЧЕН СВЕТОДИОД ВЫКЛЮЧЕН |  | # ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ SRP PLUS Метод обнаружения двойной пироэлмент Напряжение питания 8.2 - 16 В Ток потребления Ожидание: 7mA (± 5%) Тревога: 10mA (± 5%) Температурная компенсация ЕСТЬ Счетчик импульсов Регулируемый Время сработки 1.2 сек (± 0.5сек) Выходное реле НЗ 28В , 0.1 A, с 27 Ώ защитным резистором |
| ДИАГРАММА ШИРОКОУГОЛЬНОЙ ЛИНЗЫ 13 ЗОНА 90 ОБНАРУЖЕНИЯ 15m x 22m ___________________________________ ЗОН ДЕТЕКЦИИ 42 ### МОНТАЖНЫЙ ПРОВОД Для монтажа рекомендуется использовать провод диаметром 0,5 мм и более. В таблице приведены зависимость диаметра провода от расстояния датчика до контрольной панели. РАССТОЯНИЕ (м) 200 300 400 800 ДИАМЕТР (мм) 0.5 0.75 1.0 1.5 |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ.) Реле тампера НЗ 28В, 0.1A, с 10 Ω защитным резистором- Время прогрева 20сек (± 5сек) Светодиод Включается при тревоге Рабочая температура -20C - +50C RFI Защита 30В/м 10 - 1000MHz EMI Защита 50,000В Размеры 60mm x 48mm x 33mm Вес 45 г |
| РИС. 5 ДИАГРАММА 14 |  | Представительство в России: ООО «КРОУ РУС СБ» 107076 г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 29 Тел.: (095) 9637967 Тел/факс: (095) 9640783 E-mail: crow@orc.ru http:/www.crowrus.ru |
| ТЕСТИРОВАНИЕ 15 # ПОДОЖДите ОДНУ МИНУТУ ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКА и освободите зону детекции.. ### Тест - Снимите переднюю крышку. Установите джампер счетчика импульсов в положение 1, светодиод должен быть включен. - Установите крышку на место. - Медленно пересеките зону детекции. - Наблюдайте за сработкой датчика по включению светодиода. - Делайте 5-ти секундный перерв между тестами для стабилизации датчика. - После тестирования можно отключить светодиод. Процедуру тестирования рекомендуется проводить один раз в год |  | CROW ELECTRONIC ENGINEERING LTD. POLAND: VIDICON 01-231 Warszawa Ul. Plocka 17 Tel: 48 22 632 5543 Fax: 48 22 6313808 E-mail: vidicon@vidicon.pl LATIN AMERICA: CROW LATIN AMERICA 5753 NW 151ST.Street MIAMI LAKES, FL 33014 – USA Tel: +1-305-823-8700 Fax: +1-305-823-8711 E-mail: sales@crowlatinamerica.com ITALY: DEATRONIC VIA Giulianello 4/14 00178 ROMA, ITALY Tel: +39-0676-12912 Fax: +39-0676-12601 E-mail: info@deatronic.com 35328BE50_ |