Извещатель инфракрасный пассивный

ИД-12Е

Руководство по эксплуатации

Аа2.089.212 РЭ

Сертификат соответствия РОСС RU.МЛ05.В01161

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения	3

- Технические характеристики	3

- Конструкция извещателя	4

- Общие указания по эксплуатации	5

- Порядок установки	5

- Настройка извещателя	6

Приложение:

- Таблица 1 Соответствие сигналов цвету проводов кабеля	6

- Рис.1 Диаграмма направленности зоны обнаружения	7

- Рис.2 Общий вид извещателя	7

- Рис.3 Расположение элементов на плате извещателя	7

- Рис.4 Схема соединения двух извещателей с раздельным включением шлейфов	8

- Рис.5 Схема соединения при последовательном включении извещателей с выходом на один шлейф	8

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Извещатель инфракрасный пассивный ИД-12Е, в дальнейшем «извещатель», предназначен для регистрации появления нарушителей в контролируемой зоне.  Используются для построения рубежей охраны объектов, участков местности, жилых и промышленных зданий, а также внутри помещений.

  - Извещатель выполняет следующие функции:

- формируют извещение ТРЕВОГА при пересечении нарушителем зоны обнаружения на всем её пространстве в соответствии с рис.1.1;

- формирует извещение НЕИСПРАВНОСТЬ при нарушении нормального функционирования извещателя;

- отображает на светодиодном индикаторе режимы работы извещателя:

«НОРМА» - отсутствием свечения;

«ТРЕВОГА» - постоянным свечением в течении 5 с;

«НЕСПРАВНОСТЬ» - прерывистым свечением до устранения неисправности;

- выдаёт на прибор приемно-контрольный (ППК) извещения по двум шлейфам сигнализации (ШС) путем размыкания контактов оптоэлектронного реле:     по ШС1 - извещение ТРЕВОГА на время 5 с,

по ШС2 - извещение НЕИСПРАВНОСТЬ до устранения неисправности.

  - Извещатель рассчитан на совместную работу с ППК, работающими на нормально замкнутую цепь ШС.

  - По устойчивости к воздействию внешней среды извещатель соответствует требованиям ГОСТ 15150-69. Степень защиты оболочки IP 65 по ГОСТ 14254.

  - В части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам извещатель соответствует ГОСТ 17516.1-90.

  - Уровень радиопомех, создаваемых извещателем, не превышает значений установленных ГОСТ Р 50009-92.

  - Извещатель сохраняет работоспособность в диапазоне рабочих температур от –40оС до +50оС, при воздействии повышенной влажности окружающего воздуха 93% при температуре +25оС.

  - Извещатель работает в непрерывном круглосуточном режиме.

  - Извещатель является восстанавливаемым, обслуживаемым техническим устройством.

  - Извещатель удовлетворяет требованиям, изложенным в ТУ 4372-012-59497651-2007 «Извещатели инфракрасные пассивные серий ИД, ИД2».

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальный радиус действия	12 м.

- Форма зоны обнаружения	веерная

- Расположение лучей в зоне обнаружения:

- по вертикали в угле 40°	5 секторов.

- количество лучей: 1 и 2 сектор -  веер в угле 60°	6

- 3 и 4 сектор - веер в угле 26°	2

- 5 сектор	1

- Время готовности извещателя к работе	не более 1 мин.

- Электропитание извещателя осуществляется по отдельной линии от источника постоянного тока напряжением 	от 8 до 28 В

- Ток потребления при напряжении питания 12В	не более 15 мА.

- Извещатель обеспечивает передачу извещений на ППК по шлейфам сигнализации ШС1 и ШС2 коммутацией неполярных электронных ключей, имеющих следующие параметры:

- рабочий ток ключей	не более 100 мA

- рабочее напряжение	не более 100 В

- сопротивление закрытого ключа	не менее 10 Мом

- сопротивление открытого ключа	не более 30 Ом

- напряжение пробоя изоляции вход/выход	1500 В

- Диаметр подводимых кабелей через гермоввод 	4÷7 мм

- Максимальное сечение проводов линий связи 	0.75 мм2

- Средняя наработка на отказ	не менее 15000ч

- Средний срок службы	не менее 8 лет

- Габаритные размеры	150х80х69 мм

- Масса, не более	0,35 кг

- Извещение «НОРМА» передается по ШС1 и ШС2 замкнутым состоянием электронных ключей: извещение «ТРЕВОГА» - размыканием ключа по ШС1, извещение «НЕСПРАВНОСТЬ» - размыканием ключа по ШС2.

- Алгоритм обнаружения нарушителя обеспечивается микропроцессорной обработкой сигнала.

В извещателе предусмотрена плавная регулировка чувствительности изменением величины порога срабатывания в десятикратном диапазоне и количества превышений порога в заданное время.

- Крепление корпуса извещателя к кронштейну позволяет изменять направление зоны обнаружения в вертикальной плоскости на +30о, -60о и на 90о в горизонтальной плоскости.

Вероятность обнаружения не менее 0,95 с доверительной вероятностью 0,9,

при движении нарушителя под прямым углом через зону обнаружения со скоростью от 0,2 до 7 м/с.

Частота ложных тревог не более одной за 750 ч. с доверительной вероятностью 0,9.

- КОНСТРУКЦИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

  - Извещатель выполнен в виде цилиндрического корпуса с козырьком и  скобой, закрепленных на кронштейне, обеспечивающем возможность установки на стене, балке, опоре, заборе и т. д.

  - Корпус извещателя состоит из основания и крышки, скрепленных резьбовым соединением с уплотнительным кольцом. На основании корпуса установлена плата с радиоэлементами и перемычками. В торце крышки герметично закреплена многозонная линза Френеля.

- Общий вид извещателя приведен на рис. 2 приложения.

  - В соответствии с рис. 3. приложения на плате установлены следующие элементы коммутации и индикации:

- перемычка П1 отключения светодиодного индикатора - удаляется для обеспечения скрытности работы извещателя

- потенциометр ПОРОГ – для регулировки чувствительности изменением порога срабатывания от 10 (максимальная чувствительность) – положение движка крайнее правое, до 1 (минимальная чувствительность) – положение движка крайнее левое;

- перемычка П2 - для регулировки чувствительности изменением количества превышений порога за заданный интервал времени:

- П2 установлена – 2 превышения за время 5 с,

- П2 удалена – 4 превышения за время 5 с;

- светодиодный индикатор  для индикации:

- сигнала «Тревога» – непрерывным свечением в течение 5 с,

- сигнала «Неисправность» – прерывистым свечением светодиода.

  - Связь извещателя с ППК осуществляется посредством кабеля  через гермоввод в основании корпуса. Соответствие сигналов цвету проводов кабеля приведено в таблице 1 приложения.

- ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - При установке и эксплуатации извещателя следует руководствоваться положениями «Правила техники безопасности по эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники эксплуатации электроустановок потребителей». К работе по монтажу, проверке и обслуживанию извещателя допускаются лица, имеющие специальное электротехническое образование и квалификационную группу по ТБ не ниже 3.

  - После вскрытия упаковки извещателя необходимо:

- произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений прибора; особое внимание обратить на отсутствие царапин, надломов, вмятин на линзе Френеля;

- проверить комплект поставки, приведенный в паспорте.

- ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

  - В зависимости от характера охраняемых объектов возможны различные варианты размещения извещателей в зонах охраны:

- на локальных участках охраняемого объекта;

- внутри охраняемого объекта.

  - Извещатель должен быть надежно закреплен на заграждении, стене, балке, колонне. Возможно, использование дополнительных стоек, уголков. Рекомендуемая высота установки 2,5÷3 м. Ось извещателя должна быть наклонена вниз примерно на 15º относительно уровня горизонта.

  - В соответствии с рис.1 приложения, зона обнаружения извещателя образована по вертикали пятью секторами с лучами, расходящимися в плоскостях каждого сектора в виде веера.

  - В зоне охраны не должно быть посторонних предметов, создающих препятствия для теплового излучения, подвижных объектов, в том числе ветвей деревьев, кустарников и т. п., необходимо исключить возможность их появления.

  - В зоне действия извещателя не должно быть мощных источников теплового излучения.

  - Подключение извещателя к центральному кабелю должно быть выполнено через герметичную соединительную коробку, обеспечивающую надежное соединение контактов. Соединительная коробка должна устанавливаться вблизи извещателя на расстоянии не более 1м. Для защиты извещателей, установленных на открытых протяженных участках местности, от воздействия грозовых разрядов и импульсных помех необходимо использовать «Устройство защиты линий связи УЗГ-2И-24», поставляемое отдельно.

  - Схема соединения при последовательном включении извещателей в один шлейф приведена на рис.5 приложения. Раздельное включение шлейфов ШС1 и ШС2 приведено на рис.4. Соответствие цвета проводов  сигналам - в таблице 1 приложения.

- НАСТРОЙКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

  - Настройка извещателя производится в следующей последовательности:

- установить извещатель в соответствии с п. 5.2 козырьком вверх;

- ослабить винты крепления корпуса к кронштейну;

- подать питание на извещатель, дать выдержку не менее 1 минуты;

- произвести предварительную визуальную настройку извещателя на зону обнаружения путем поворота корпуса в вертикальной и горизонтальной плоскостях;

- произвести проверку функционирования путем пересечения зоны обнаружения на участках через 2… 3 м вдоль всей зоны под прямым углом к оптической оси извещателя;

- при пересечениях зоны на каждом участке должно наблюдаться устойчивое формирование сигнала «ТРЕВОГА» с засвечиванием светодиодного индикатора на время 5 сек. и выдачи соответствующего извещения на ППК;

- при неустойчивых срабатываниях повторить юстировку извещателя в вертикальной плоскости и снова произвести пересечения зоны обнаружения до получения устойчивого срабатывания.

- Закрепить винты, обеспечивающие поворот корпуса.

  - При появлении ложных срабатываний необходимо уменьшить чувствительность извещателя поворотом движка потенциометра «ПОРОГ» на 2…3 деления влево и/или увеличить количество превышений порога перемычкой П2. Для этого необходимо пометить положение крышки относительно дна корпуса, открутить крышку. После проверки функционирования закрутить крышку до совмещения меток. При этом положение линзы должно соответствовать рис. 2 приложения.

Приложение

Таблица 1 Соответствие сигналов цвету проводов кабеля

| Номер провода | Цвет изоляции | Сигнал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Белый Красный Зеленый Коричневый/Черный Синий Желтый | Общий +(8…28)В Тревога Тревога Неисправность Неисправность | Питание Шлейф ШС1 Шлейф ШС2 |

- Рис.1 Диаграмма направленности зоны обнаружения

- а – охват по горизонтали,

- б – охват по вертикали.