Извещатель инфракрасный пассивный

ИД2 – 100

Руководство по эксплуатации

АТПН.425152.002 РЭ

РОСС RU.МЛ05.В01161

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

- 1.1 Назначение	3

- 1.2 Технические данные	4

- 1.3 Состав извещателя	5

- 1.4 Описание конструкции	6

- 1.5 Общее устройство и принцип действия	6

- 1.6 Порядок установки и настройки извещателя	10

- 2. Использование по назначениЮ	12

- 2.1 Эксплуатационные ограничения	12

- 2.3 Использование извещателя	12

- 3. Хранение	15

- 4. Транспортирование	15

- 5. СВЕДЕНИЯ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И РЕМОНТЕ	16

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Назначение

1.1.1 Извещатель инфракрасный пассивный ИД2–100 предназначен для обнаружения нарушителей в контролируемой зоне. Используется для построения периметровых рубежей охраны объектов, протяженных участков местности, фасадов жилых и промышленных зданий, а также внутри помещений.

Использование в извещателе зеркальной оптики и оптического фильтра обеспечивает узкую зону обнаружения, повышает помехоустойчивость и вероятность обнаружения на всей длине зоны. Внутренний подогрев оптики исключает ее запотевание во всем диапазоне рабочих температур.

1.1.2 Извещатель выполняют следующие функции:

- формируют извещение ТРЕВОГА при пересечении нарушителем зоны обнаружения на всей её дальности в соответствии с рис.1.1;

- формирует извещение НЕИСПРАВНОСТЬ при нарушении нормального функционирования;

- отображает на светодиодном индикаторе режимы работы извещателя:

«НОРМА» - отсутствием свечения;

«ТРЕВОГА» - постоянным свечением в течение 5 с;

«НЕСПРАВНОСТЬ» - проблесковым свечением до устранения неисправности;

- выдаёт на прибор приемно-контрольный (ППК) извещения по двум шлейфам сигнализации (ШС):

по ШС1 - извещение НЕИСПРАВНОСТЬ,

по ШС2 - извещение ТРЕВОГА.

1.1.3 Извещатель рассчитан на совместную работу с ППК, работающими на нормально замкнутую цепь ШС.

1.1.4 По устойчивости к воздействию внешней среды извещатель соответствует требованиям ГОСТ 15150-69, климатическому исполнению УХЛ, категории 1.

1.1.5 В части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам извещатель соответствует ГОСТ 17516.1-90, группе механического исполнения М1.

1.1.6 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой извещателя, IP65 по

ГОСТ 14254-96.

1.1.7 Извещатель сохраняют работоспособность в диапазоне рабочих температур от – 40оС до +50оС при воздействии повышенной влажности окружающего воздуха 93% при температуре 25оС.

1.1.8 Уровень радиопомех, создаваемых извещателем, не превышает значений установленных ГОСТ Р 51318.22 для оборудования класса Б.

1.1.9 Помехоустойчивость и помехозащищенность извещателя соответствует ГОСТ Р 51317 с критерием функционирования А, степенью жесткости 2.

1.10 Извещатель работает в непрерывном круглосуточном режиме.

1.11 Извещатель являются восстанавливаемым, обслуживаемым техническим устройством.

1.2 Технические данные

- Максимальная дальность действия	100 м

- Форма зоны обнаружения 	 коридорная

- Размер зоны обнаружения (длина х ширина х высота)	(100х2,1х1,4)м

- Электропитание извещателя осуществляется по отдельной линии от источника постоянного тока напряжением 	от 8 до 28 В

Ток потребления извещателя во всех режимах работы при напряжении питания 12 В:

- при отключенном подогреве 	 не более 15 мА

- при включенном подогреве 	не более 50 мА

- Время готовности извещателя к работе 	 не более 1 мин

Время задержки формирования извещения ТРЕВОГА:

- после перехода зоны нарушителем 	 не более 1 с

- время удержания извещения 	 5 с

- Время возвращения извещателя в дежурный режим после окончания извещения ТРЕВОГА 	не более 1 с

Извещатель обеспечивает передачу извещений на ППК по шлейфам сигнализации ШС1 и ШС2 размыканием электронных ключей, имеющих следующие параметры:

- рабочий ток ключей 	не более 100 мА

- рабочее напряжение 	не более 100 В

- сопротивление закрытого ключа 	не менее 10 МОм

- сопротивление открытого ключа 	не более 30 Ом

- напряжение пробоя изоляции вход/выход	1500 В

Извещение НОРМА передается по ШС1 и ШС2 замкнутым состоянием электронных ключей, извещения ТРЕВОГА - размыканием ключа по ШС2, НЕИСПРАВНОСТЬ - размыканием ключа по ШС1.

В извещателе предусмотрена плавная регулировка чувствительности.

Крепление корпуса извещателей к кронштейну позволяет изменять направление зоны обнаружения в вертикальной плоскости на 15о и на 90о в горизонтальной плоскости.

Вероятность обнаружения не менее 0,95 с доверительной вероятностью 0,9.

Обнаружение нарушителя обеспечивается при его движении через зону обнаружения со скоростью от 0,2 до 7 м/с.

Частота ложных тревог не более одной за 750 ч. с доверительной вероятностью 0,9.

- Диаметр подводимых кабелей через гермоввод 	4÷7 мм

- Максимальное сечение проводов линий связи 	0.75мм2

- Средняя наработка на отказ 	не менее 60000 ч

- Средний срок службы 	8 лет

- Габаритные размеры	215х112х71 мм

- Масса извещателя 	0.75 кг

1.3 Состав извещателя

1.3.1 Извещатель является функционально и конструктивно законченным изделием, не имеющим составных частей.

1.3.2 Комплект поставки извещателя приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Кол-во | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| АТПН.425152.002 | Извещатель инфракрасный пассивный ИД2-100 | 1 |  |
| 350 SW 4,0 WIHA | Ключ монтажный | 1 |  |
| АТПН.425152.002 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| АТПН.425152.002 ПС | Паспорт | 1 |  |

1.3.3 При установке извещателя на протяженных участках открытой местности и в местах, подверженных воздействию электромагнитных полей, необходимо дополнительно устанавливать «Устройство защиты линий связи

УЗГ-2И-24»  АТПН.393152.001-03.

ВНИМАНИЕ. При отсутствии заземленного УЗГ-2И-24 защита извещателя и линий связи от воздействия грозовых разрядов и электромагнитных помех не гарантируется!

1.4 Описание конструкции

1.4.1 Общий вид извещателя приведен на рис. 1.2. Конструктивно извещатель выполнен из круглого корпуса (1) с козырьком (8), закрепленных на кронштейне (6) и угольнике (5). Корпус с кронштейном связан юстировочным винтом (7). Угольник обеспечивает возможность установки извещателя на стене, балке, опоре, заборе и т. д. Крепление угольника производится с помощью шурупов или винтов.

1.4.2 Корпус извещателя состоит из двух неразъемных колец (1), (3). С лицевой стороны корпуса установлено на герметик кольцо с защитным фильтром (2); с другой - крышка (4), скрепленная с корпусом резьбовым соединением с герметизирующей прокладкой. Кольцо с защитным фильтром защищают зеркальную оптику и являются неразборными. Снизу корпуса установлен гермоввод (9) для ввода кабеля. Внутри корпуса установлена плата с радиоэлементами, разъемными соединителями и перемычками. Под защитным фильтром установлен светодиод (10) для индикации режимов работы извещателя.

Рис. 1.2 Общий вид извещателя

1.5 Общее устройство и принцип действия

1.5.1 Принцип действия извещателя основан на регистрации разности температуры, возникающей при пересечении нарушителем зоны обнаружения, образованной двумя расходящимися лучами в форме пирамид с основаниями на границе зоны. Диаграмма направленности на зону обнаружения приведена на рис. 1.1.

1.5.2 В зависимости от установки перемычек П1 и П2 извещатель работает по следующим вариантам обнаружения нарушителя:

- при переходе зоны обнаружения слева или справа;

- при входе в зону обнаружения слева или справа без перехода.

- при переходе зоны обнаружения слева от поля зрения;

- при переходе зоны обнаружения справа от поля зрения.

1.5.3 В соответствии с рис. 1.3 на плате установлены следующие элементы коммутации и регулировки:

- перемычки «П1» и «П2» – для выбора более вероятного варианта обнаружения нарушителя:

«П1» и «П2» установлены - при входе нарушителя в зону обнаружения слева или справа от поля зрения с пересечением формируется извещение ТРЕВОГА – режим 1 (основной),

«П1» и «П2» удалены – при входе нарушителя в зону обнаружения слева или справа от поля зрения и выходе из неё без пересечения формируется извещение ТРЕВОГА – режим 2,

«П1» удалена, «П2» установлена - извещение ТРЕВОГА формируется при входе нарушителя в зону обнаружения слева от поля зрения, при входе справа извещение не формируется – режим 3,

«П1» установлена, «П2» удалена - извещение ТРЕВОГА формируется при входе нарушителя в зону обнаружения справа от поля зрения, при входе слева извещение не формируется – режим 4;

- перемычка П3 – при удалении отключает подогрев оптики;

- перемычка «ИНД.» – при удалении выключает светодиодный индикатор для обеспечения скрытности извещателя;

- потенциометр «ПОРОГ» предназначен для регулировки чувствительности извещателя.

1.5.4 Для подключения извещателя на плате установлены следующие разъемные соединители:

- «+12 ─» - для подключения внешнего источника питания;

- «Ш1» - нормально замкнутые контакты ключа шлейфа извещения НЕИСПРАВНОСТЬ;

- «Ш2» - нормально замкнутые контакты ключа шлейфа извещения ТРЕВОГА.

1.5.5 Под защитным фильтром извещателя установлен внутренний светодиодный индикатор для индикации извещений ТРЕВОГА и НЕИСПРАВНОСТЬ.

Рис.1.3 Расположение элементов коммутации и регулировки на плате

1.5.6 Рекомендуются две схемы включения извещателей: одиночное и встречное.

При одиночном включении в зоне обнаружения работает один извещатель в соответствии с рис.1.1, при встречном включении зону образуют два извещателя, направленные друг на друга. Встречное включение устраняет «мертвые» участки зоны вблизи извещателя, повышает вероятность обнаружения и уменьшает ложные срабатывания.

Для уменьшения ложных срабатываний шлейфы извещателей включаются по схеме «монтажное И», при которой формирование извещения ТРЕВОГА происходит при срабатывании обоих извещателей.

Для повышения вероятности обнаружения шлейфы включаются по схеме «монтажное ИЛИ». При этом формирование извещения ТРЕВОГА происходит при срабатывании одного из извещателей. Схема соединения при одиночном включении приведена на рис. 1.4, при встречном включении – на рис.1.5.

1.5.7 Возможно последовательное соединение нескольких извещателей при одиночном включении (рис.1.6). В этом случае извещатели включаются в шлейфы ТРЕВОГА и НЕИСПРАВНОСТЬ по схеме «монтажное ИЛИ».

Соединение извещателей необходимо производить через герметичные соединительные коробки или УЗГ-2И-24 в соответствии с рис. 1.4, … 1.6.

Оконечные резисторы Rg1 и Rg2 устанавливаются в соответствии с документацией на ППК.

Рис. 1.4 Схема соединения при включении одного извещателя с использованием УЗГ-И24

Рис.1.5 Схема соединения двух извещателей при встречном включении (монтажное И).

Рис.1.6 Схема последовательного соединения  нескольких извещателей ИД1…ИДк (монтажное ИЛИ) с использованием соединительных коробок КС1…КСк.

1.6  Порядок установки и настройки извещателя.

1.6.1 Перед запуском в работу необходимо произвести установку и настройку извещателя в следующей последовательности:

- с помощью ключа ослабить верхние и боковые винты кронштейна;

- установить извещатель на месте эксплуатации козырьком сверху;

- отвинтить крышку 4 (неразборные кольца 1, 2, 3 не отвинчивать!);

- перемычками П1 и П2 установить режим 1 – обнаружение нарушителя при входе слева и справа с пересечением в соответствии с п.1.5.3;

- произвести подключение извещателя в соответствии с выбранной схемой, приведенной на рис. 1.4, … 1.6.

- подать питание на извещатель, дать выдержку не менее 1 минуты, в это время проводится тестовый контроль исправности извещателя, индикатор непрерывно светится, извещения НЕИСПРАВНОСТЬ и ТРЕВОГА не выдаются.

1.6.2 Произвести предварительную юстировку извещателя на зону обнаружения путем поворота корпуса в горизонтальной плоскости и изменением угла в вертикальной плоскости с помощью юстировочного винта:

- при встречном включении необходимо максимально совместить оптические оси извещателей в соответствии с рис.1.10, для этого извещатели установить на одинаковой высоте и провести их юстировку в вертикальной и горизонтальной плоскостях таким образом, чтобы противоположный извещатель оказался в центре зоны обнаружения;

- произвести проверку функционирования путем пересечения зоны обнаружения  на участках через 5-10 м по всей длине зоны с интервалом между переходами не менее 20 с;

- при пересечении зоны на каждом участке должно наблюдаться устойчивое формирование сигнала «ТРЕВОГА» с засвечиванием светодиодного индикатора на время 5 с и выдачи соответствующего извещения на ППК;

- при неустойчивых срабатываниях повторить юстировку извещателей в вертикальной плоскости с помощью юстировочного винта и снова произвести входы или пересечения зоны обнаружения до получения устойчивого срабатывания извещателя;

- если с помощью юстировки не удается добиться устойчивого срабатывания извещателя по всей зоне, необходимо увеличить чувствительность извещателя поворотом движка потенциометра «ПОРОГ» против часовой стрелки на 1-2 деления и повторить проверку.

1.6.3 Закрепить винты, обеспечивающие поворот корпуса, закрыть крышку, смазав резьбу техническим вазелином, затянуть гайку гермоввода.

1.6.4 Извещатель должен перейти в дежурный режим работы (отсутствие свечения индикатора).

1.6.5 При появлении ложных срабатываний необходимо уменьшить чувствительность извещателя поворотом потенциометра «ПОРОГ» по часовой стрелке на 1-2 деления и провести проверку функционирования.

1.6.6 Извещатель работает в следующих режимах:

- дежурном,

- тревожном.

В обоих режимах производится непрерывный контроль работоспособности

внутренними схемами контроля.

Периодический контроль путем пробных переходов должен проводиться в соответствии с регламентом технического обслуживания.

Переход в дежурный режим (постановка на охрану) производится за время технической готовности не более 1 мин. после включения питания.

Условием нахождения извещателя в дежурном режиме является

исправность составных частей извещателя – отсутствие извещений НЕИСПРАВНОСТЬ, ТРЕВОГА.

Переход в тревожный режим обусловлен входом нарушителя в зону охраны или несанкционированным воздействием на извещатель – сопровождается формированием извещения ТРЕВОГА и засвечиванием индикатора.

Формирование извещения НЕИСПРАВНОСТЬ является следствием выхода из дежурного режима по следующим причинам:

- питание извещателя отсутствует или находится вне нормы (ниже 8 В или выше 28 В),

- не выхода извещателя на рабочий режим.

Извещение НЕИСПРАВНОСТЬ сопровождается миганием индикатора (при наличии питания), которые прекращаются после устранения неисправности.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 В зоне действия извещателя не должно быть мощных источников теплового излучения, необходимо исключить попадание прямых солнечных лучей в защитный фильтр извещателя.

    - В зоне обнаружения не должно быть посторонних предметов, создающих препятствия для теплового излучения, подвижных объектов, в том числе ветвей деревьев, кустарников, высокой травы, необходимо исключить возможность их появления.

2.1.3 Извещатель необходимо устанавливать таким образом, чтобы при движении нарушитель пересекал зону обнаружения поперек ее оси.

2.2 Использование извещателя

2.2.1 В зависимости от характера охраняемых объектов возможны различные варианты размещения извещателей в зонах охраны:

- по периметру охраняемой зоны;

- на локальных участках охраняемого объекта;

- внутри охраняемого объекта.

2.2.2 Извещатель должен быть надежно закреплен на жестком основании с помощью шурупов, винтов, возможно использование дополнительных стоек, уголков и т. п., обеспечивающих оптимальный обзор охраняемой зоны. При этом элементы крепления не должны вибрировать под действием ветра, движения транспорта и других факторов.

2.2.3 В соответствии с рис. 1.1 зона обнаружения извещателя условно образована двумя лучами, расходящимися в вертикальной и горизонтальной плоскостях в виде двух пирамид. Размер основания каждой пирамиды на расстоянии 100 м от извещателя: 1,4 м по вертикали и 0,7 м по горизонтали, основания разнесены на 0,7 м.

2.2.4 Извещатель устанавливается таким образом, чтобы оптическая ось проходила на высоте примерно 1,5м от земли на максимальной дальности 100м. Такая установка обеспечивает более точную юстировку и уменьшение размера «мертвой зоны».

2.2.5 При установке на заграждении, стене, балке необходимо обеспечить максимальное перекрытие зоной обнаружения возможных направлений движения нарушителя. Варианты установки приведены на рис.1.7, 1.8, 1.9.

2.2.6 В извещателе предусмотрен внутренний обогрев оптики для предотвращения ее запотевания. В случае необходимости обогрев отключается удалением перемычки П3.

2.2.7 Для обеспечения скрытности извещателя необходимо отключить индикатор удалением перемычки «Инд.».

Рис.1.7 Вариант последовательной установки нескольких извещателей.

Рис.1.8 Юстировка извещателя на зону обнаружения.

Рис. 1.9 Вариант установки со встречным включением извещателей.

2.3.7 Перечень возможных неисправностей и рекомендации по их устранению приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Возможные неисправности | Возможные причины неисправности | Методы устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| 1. При пробных переходах зоны охраны извещатель не срабатывает или срабатывает неустойчиво. Извещение НЕИСПРАВНОСТЬ отсутствует. | 1.1 Нарушена юстировка извещателя на зону охраны. 1.2 Недостаточно чувствительности 1.3. Загрязнен фильтр. 1.4 Не работает схема подогрева | 1.1. Провести юстировку в соответствии с п. 1.6.2. 1.2 Отрегулировать чувствительность по п. 1.6.2. 1.3 Протереть фильтр мягкой ветошью, смоченной в спирте 1.4 Отремонтировать извещатель |
| 2. Наблюдаются ложные срабатывания. | 2.1 В зоне охраны находятся посторон -ние предметы. 2.2 Увеличенная чувствительность. 2.3 Попадание прямых солнечных лучей в защитный фильтр | 2.1 Очистить зону охраны. 2.2 Отрегулировать чувствительность по п. 1.6.2. 2.3 Установить дополнительную бленду или кожух. |
| З. Извещатель выдает извещение НЕИСПРАВНОСТЬ. Питание в норме, светодиод не мигает | 3.1 Обрыв шлейфа НЕИСПРАВНОСТЬ. 3.2 Неисправно выходное реле. 3.3 Отсутствие питания | 3.1 Восстановить шлейф. 3.2 Отремонтировать извещатель. 3.3 Восстановить питание |
| 4. Извещатель выдает извещение НЕИСПРАВНОСТЬ, светодиод мигает. | 4.1 Питание не в норме. 4.2 Извещатель неисправен. | 4.1 Величина напряжения питания должна быть в пределах (8÷28) В. 4.2 Отремонтировать извещатель. |

3 ХРАНЕНИЕ

3.1 Хранение упакованного извещателя должно соответствовать требованиям ГОСТ 12997 и ГОСТ 15150. Изделия должны храниться в упакованном виде в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от плюс 5ºС до плюс 40ºС. При относительной влажности воздуха 95% температура воздуха не должна превышать 35ºС. Воздействие агрессивных сред не допускается.

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1 Транспортирование извещателя производится в заводской упаковке любым видом наземного транспорта при соблюдении следующих условий:

- при перевозке открытым транспортом ящики с изделиями должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков;

- крепление тары должно обеспечивать её устойчивое положение, исключающее возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

4.2 Ящики должны устанавливаться в соответствии со знаком «Верх», нанесенном на боковой стенке, в вертикальном положении.

5 СВЕДЕНИЯ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И РЕМОНТЕ