Извещатель инфракрасный пассивный

ИД2-50Ш

Паспорт

АТПН.425152.002ПС

РОСС RU.МЛ05.В01161

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Извещатель инфракрасный пассивный ИД2 – 50Ш со шторной диаграммой направленности зоны обнаружения предназначен для обнаружения нарушителя в контролируемой им зоне охраны.

  - Используется для построения периметральных рубежей охраны объектов, протяженных участков местности, фасадов жилых и промышленных зданий, а также внутри помещений.

  - При работе с извещателем необходимо следовать указаниям Руководства по эксплуатации АТПН.425152.002 РЭ.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная дальность действия	50 м

- Количество лучей:

- по горизонтали	1

- по вертикали	3

- Форма зоны обнаружения	шторная с размерами (длина х ширина х высота)

- - в дальней зоне 	50х2х1,5 м

- - в средней зоне	13х0,9х0,8 м

- - в ближней зоне	7х0,5х0,4 м

- Время готовности извещателя к работе после подачи питания	не более 1 мин

- Напряжение питания	(+8,0÷ +28,0)В

- Ток потребления при 12В	не более 15 мА

- Состояние ключей по ШС1 и ШС2 в дежурном режиме	нормально замкнутое

- Рабочий ток электронных ключей	не более 100 мА

- Рабочее напряжение электронных ключей	не более ± 100 В

- Сопротивление закрытого ключа	не менее 10 МОм

- Сопротивление открытого ключа	не более 30 Ом

- Напряжение пробоя изоляции вход/выход	1500 В

- Габаритные размеры	215х112х71 мм

- Масса, не более	0,55 кг

- Рабочая температура	(-40 ÷ + 50)С

- Степень защиты оболочки	IP65

- ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

  - После вскрытия упаковки проверить комплектность, произвести внешний осмотр извещателя и убедиться в отсутствии механических повреждений.

  - Провести разметку на месте установки. Закрепить извещатель с помощью шурупов.

  - Подключение извещателя производить через герметичную разветвительную коробку или УЗГ-2И-24 в соответствии со  схемами, приведенными в Руководстве по эксплуатации извещателя АТПН.425152.002 РЭ. При использовании УЗГ-2И-24 руководствоваться паспортом «Устройства защиты линий связи Модуль УЗ, УЗГ, УЗП» АТПН.393152.001-03 ПС.

  - Без заземленного УЗГ-2И-24 защита от грозовых разрядов и электромагнитных наводок не гарантируется!

  - Закрутить гайки в гермовводах. Подать питание, измерить входное и выходное напряжения. Закрыть крышку разветвительной коробки или УЗГ-2И-24, проверив наличие герметизирующей прокладки.

- Правила эксплуатации

  - После подачи напряжения на линию питания через 1 мин Извещатель готов к работе.  При этом индикатор режима работы извещателя не должен светиться. Свечения индикатора может означать следующее:

- непрерывное свечение – формирование извещения ТРЕВОГА;

- прерывистое свечение - формирование извещения НЕИСПРАВНОСТЬ;

  - Извещатель должен эксплуатироваться с плотно закрытыми крышками с герметизирующими прокладками и затянутыми гермовводами кабеля связи.

- Наличие влаги внутри корпусов означает плохую герметизацию. Необходимо удалить влагу, просушить и загерметизировать герметиком.

  - Отключение и подключения кабелей должны выполняться в обесточенном состоянии в сухую погоду.

  - Не допускается замыкание клемм между собой.

- Требования к транспортированию и хранению

  - Извещатели в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется всеми видами крытого транспорта в соответствии с ГОСТ 12997-84 и правилами, действующими на соответствующем виде транспорта.

  - Условия транспортирования извещателей в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 4 по ГОСТ 15150: температура воздуха -50…+50С, относительная влажность воздуха 80% при +15С.

  - Условия хранения извещателей по ГОСТ 15150 - отапливаемые хранилища с температурой воздуха +5…+40С с верхней относительной влажностью 80% при температуре +25С.

  - Тип атмосферы по содержанию коррозионноактивных агентов - I (условно-чистая) по ГОСТ 15150.

- Комплект поставки

- Извещатель ИД2-50Ш	1 шт.

- Ключ монтажный	1 шт.

- Паспорт	1 шт.

- Руководство по эксплуатации	1 шт.

- Пример записи при заказе: Извещатель инфракрасный пассивный ИД2-50Ш.

- Свидетельство о приёмке

  - Извещатель ИД2-50Ш изготовлен и принят в соответствии с Техническими условиями ТУ 4372-012-59497651-2007 и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска, заводской номер, печать ОТК, ответственного за приёмку – на первой странице настоящего паспорта.

  - Изделие не содержит в своем составе драгметаллы.

- Гарантии изготовителя и сведения о рекламациях

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня выпуска.

  - Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в течение гарантийного срока в письменном виде и при наличии настоящего паспорта. Реквизиты, почтовый адрес, телефон и факс предприятия-изготовителя указаны на сайте http://www.npfpol.ru/.