ПОЛИСЕРВИС

Санкт-Петербург, Рижский пр. 25

Тел/факс (812)3270644, 3272844

npfpol@peterlink.ru

Извещатели инфракрасные пассивные

# ИД

Руководство по эксплуатации

Аа2.089.212 РЭ

Паспорт

Аа2.089.212 ПС

Сертификат соответствия

РОСС RU.МЕ35.Н00050

СОДЕРЖАНИЕ

## Руководство по эксплуатации			стр.

- Общие сведения									4

- Технические данные									5

- Конструкция извещателя								6

- Общие указания по эксплуатации						6

- Порядок установки									7

- Настройка извещателя								7

Приложения:

Таблица 1. Соответствие перемычек коэффициенту изменения порога	8

Таблица 2. Соответствие сигналов номерам проводов кабеля		8

Рис.1. Диаграмма направленности зоны обнаружения				9

Рис.2. Общий вид извещателя								9

Рис.3. Расположение элементов на плате извещателя				9

Рис.4. Встречное включение извещателей                                                   10

Рис.5. Схема соединения двух извещателей

При встречном включении на один шлейф                                                  10

Рис. 6. Схема соединения двух извещателей

с раздельным включением шлейфов                                                             11

Рис. 7. Схема соединения при одиночном включении извещателей         11

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Извещатели инфракрасные пассивные ИД в дальнейшем «извещатель», предназначены для регистрации появления объектов в контролируемой им зоне и используется для построения периметральных рубежей охраны объектов, протяженных участков местности, фасадов жилых и промышленных зданий, а также внутри помещений.

  - Извещатель выполняет следующие функции:

- Формирует извещение «ТРЕВОГА 1» при пересечении объектом зоны обнаружения на всей дальности L2;

- Формирует извещение «ТРЕВОГА 2» при пересечении объектом зоны обнаружения на дальности L1 в соответствии с рис.1 Приложения;

- Отображает на светодиодном индикаторе извещения:

- «ТРЕВОГА»- постоянным свечением

- «НЕСПРАВНОСТЬ»- проблесковым свечением;

- Выдает на прибор приемно-контрольный (ППК) сформированные извещения по двум шлейфам сигнализации путем размыкания контактов твердотельного реле: по ШС1-извещение «ТРЕВОГА 1», по ШС2-извещение «ТРЕВОГА 2»

  - Извещатель рассчитан на совместную работу с ППК, работающими на нормально замкнутую цепь ШС.

  - По устойчивости к воздействию внешней среды извещатель соответствует требованиям ГОСТ 15150-69.

  - В части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам извещатель соответствует ГОСТ 17516.1-90.

  - Уровень радиопомех, создаваемых извещателем не превышает значений установленных ГОСТ       Р 50009-92.

  - Извещатель сохраняет работоспособность в диапазоне рабочих температур от –40оС до +55оС при воздействии повышенной влажности окружающего воздуха 93% при температуре 25оС.

  - Извещатель работает в непрерывном круглосуточном режиме.

  - Извещатель является одноканальным, восстанавливаемым, обслуживаемым техническим устройством.

  - Извещатель удовлетворяет требованиям, изложенным в ТУ 4372-002-52130539-2001 «Извещатели инфракрасные пассивные ИД».

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - .Максимальная дальность действия: ИД-40-40м; ИД-50-50м; ИД-70-70м.

  - Форма зоны обнаружения – коридорная.

  - Размер зоны обнаружения – (40х3х2)м-ИД-40; (50х3х2)м-ИД-50;

(70х3х2)м-ИД-70.

  - Время готовности извещателя к работе после подачи питания – не более 3мин

  - Электропитание извещателя осуществляется по отдельной линии от источника постоянного тока с номинальным напряжением (+122)В и величиной пульсации не более 120мВ. Диапазон рабочих напряжений – от 9 до 15В.

  - Ток потребления извещателя:

в дежурном режиме –  18мА,

в режиме формирования сигналов «ТРЕВОГА 1», «ТРЕВОГА 2» – 21мА.

2.7 Максимальная мощность, потребляемая извещателем по цепи питания – не более 0,25Вт при номинальном напряжении питания.

  - .Адаптивный порог срабатывания обеспечивается микропроцессорной обработкой сигнала.

  - Информативность извещателя равна 3:

- извещение «ТРЕВОГА 1» - при нарушении по всей дальности действия;

- извещение «ТРЕВОГА 2» - при нарушении в ближней зоне обнаружения;

- извещение «НОРМА» – дежурный режим.

  - Извещатель обеспечивает передачу извещений на ППК по шлейфам сигнализации ШС1 и ШС2 посредством коммутации электронных ключей, имеющих следующие параметры:

рабочий ток ключей – не более 100мA;

рабочее напряжение – не более 60В;

сопротивление закрытого ключа – не менее 10мОм;

сопротивление открытого ключа – не более 500 Ом;

напряжение изоляции – 1500в

Извещение «НОРМА» передается по ШС1 и ШС2 замкнутым состоянием электронных ключей, извещения «ТРЕВОГА 1» - размыканием ключа по ШС1, «ТРЕВОГА 2» – размыканием ключа по ШС2.

2.11.В соответствии со схемой, приведенной на рис. 1. Приложения, размер зоны обнаружения на максимальной дальности 3м по горизонтали и 2м по вертикали.

2.12.Извещатель позволяет производить установку порога срабатывания переключением перемычек П1 и П2 на плате.

2.13.Крепление корпуса извещателя к кронштейну позволяет изменять направление зоны обнаружения в вертикальной плоскости на +30о, -60о относительно горизонтальной оси и на 90о в вертикальной плоскости.

2.14.Средняя наработка на отказ – не менее 15000ч;

Установленная наработка на отказ – не менее 12000ч;

2.15.Средний срок службы – не менее 8 лет

Установленный срок службы – не менее 5 лет;

2.16.Средний срок хранения – не менее 9 лет

2.17.Габаритные размеры / масса : ИД-40- 130х80х70мм / 0.45 кг

ИД-50-140x80x70мм / 0.5 кг

ИД-70 -200х120х80мм  / 0.75 кг

- КОНСТРУКЦИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

  - Конструктивно извещатель состоит из круглого корпуса с козырьком, закрепленных на кронштейне, обеспечивающем возможность установки его на стене, балке, опоре, заборе и т. д. Общий вид извещателя приведен на рис. 2. Приложения.

  - Корпус извещателя состоит из дна и крышки, скрепленных резьбовым соединением с герметизирующим кольцом. Дно корпуса является основанием, на котором установлена плата с блендой, радиоэлементами и перемычками. В торце крышки герметично закреплена линза Френеля, которая требует аккуратного обращения.

  - В соответствии с рис. 3. Приложения на плате установлены следующие элементы коммутации и индикации:

Перемычки П1 и П2 – для изменения чувствительности за счет увеличения порога срабатывания, с целью уменьшения ложных срабатываний. Соответствие перемычек коэффициенту изменения порога приведено в таблице 1 Приложения.

Светодиодный индикатор - для индикации извещений: «ТРЕВОГА 1», «ТРЕВОГА 2» – непрерывным свечением в течение 3сек, «НЕИСПРАВНОСТЬ» – прерывистым свечением светодиода.

  - Связь извещателя с ППК осуществляется посредством кабеля  через гермоввод в дне корпуса. Соответствие сигналов номерам проводов кабеля приведено в таблице 2 Приложения.

  - Кронштейн имеет два отверстия для крепления извещателя на стене с помощью шурупов.

- ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. При установке и эксплуатации извещателя следует руководствоваться положениями «Правила техники безопасности по эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники эксплуатации электроустановок потребителей». К работе по монтажу, проверке и обслуживанию извещателя допускаются лица, имеющие специальное электротехническое образование и квалификационную группу по ТБ не ниже 3.

4.2. После вскрытия упаковки извещателя необходимо:

Произвести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений прибора; особое внимание обратить на отсутствие царапин, надломов, вмятин на линзе Фринеля;

Проверить комплектность в соответствии с таблицей 3.1. Паспорта.

4.3. После транспортировки перед включением извещатель должен быть выдержан без упаковки в нормальных условиях не менее 24 часов.

5	ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

  - В зависимости от характера охраняемых объектов возможны различные варианты размещения извещателей в зонах охраны:

- по периметру охраняемой зоны;

- по отдельным участкам охраняемого объекта;

- внутри охраняемого объекта.

  - Извещатель должен быть надежно закреплен на стене, балке, колонне с помощью шурупов, возможно использование дополнительных стоек, уголков и т. п., обеспечивающих оптимальный обзор охраняемой зоны.

  - В зоне охраны не должно быть посторонних предметов, создающих препятствия для теплового излучения, подвижных объектов, в том числе ветвей деревьев, кустарников и т. п., необходимо исключить возможность их появления.

  - В зоне действия извещателя не должно быть мощных источников теплового излучения, создающих восходящие потоки тепла, необходимо исключить попадание прямых солнечных лучей в линзу извещателя.

  - Подключение извещателя к центральному кабелю должно быть выполнено через герметичную соединительную коробку, обеспечивающую надежное соединение контактов. Соединительная коробка должна устанавливаться вблизи извещателя на расстоянии не более 1м.

- НАСТРОЙКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

  - В соответствии с рис. 1. Приложения зона обнаружения извещателя образована двумя лучами, расходящимися в вертикальной и горизонтальной плоскостях, поэтому наиболее эффективным является встречное включение двух извещателей,  приведенное на рис. 4. Приложения. В соответствии со схемами соединений приведенными на рис. 5., рис. 6. выходные реле, формирующие извещения «ТРЕВОГА 1» с обоих датчиков, объедены по схеме «И», а выходные реле, формирующие извещения «ТРЕВОГА 2» объединены по схеме «ИЛИ». При таком  включении снижается вероятность ложных срабатываний и повышается вероятность обнаружения. Схема соединения при одиночном включении извещателей приведена на рис.7. Приложения. В этом случае выходы извещателей включены по схеме “ИЛИ”. Возможно также раздельное включение шлейфов ШС1 и ШС2.

  - Настройка извещателя при встречном включении производится в следующей последовательности:

отвинтить крышку извещателя;

проверить наличие перемычек П1 и П2;

завинтить крышку, сохраняя целостность герметизирующей прокладки и бленды;

произвести подключение извещателей в соответствии с выбранной схемой,                приведенной на рис. 5., рис. 6. Приложения, строго соблюдая полярность питания и  шлейфов - соответствие номеров провода цвету изоляции приведено в таблице 2    Приложения;

подать питание на извещатель, произвести выдержку не менее 3 минут;

произвести предварительную настройку извещателя на зону обнаружения путем поворота корпуса в вертикальной и горизонтальной плоскостях. При этом необходимо максимально совместить оптические оси ИД1 и ИД2. Для этого извещатели установить на одинаковой высоте (примерно 1,5м) и провести юстировку в вертикальной и горизонтальной плоскостях добиваясь, чтобы противоположный извещатель оказался в центре зоны обнаружения;

с помощью напарника произвести проверку функционирования путем пересечения зоны обнаружения на участках через 5-10м, вдоль всей зоны;

при 5 пересечениях зоны на каждом участке должно наблюдаться устойчивое формирование сигнала «ТРЕВОГА» с засвечиванием светодиодного индикатора на время 3сек. и выдачи соответствующего извещения на ППК;

при неустойчивых срабатываниях повторить настройку извещателя в вертикальной  плоскости и снова произвести пересечения зоны обнаружения до получения устойчивого срабатывания излучателя.

Настройка извещателя при одиночном включении производится аналогично, при этом каждый извещатель настраивается на свою зону охраны.

Закрепить винты, обеспечивающие поворот корпуса.

6.3.При появлении ложных срабатываний в дежурном режиме необходимо уменьшить чувствительность извещателей увеличив коэффициент изменения порога с помощью перемычек П1 и П2 в соответствии с таблицей 1 Приложения.

Приложение

Соответствие перемычек коэффициенту изменения порога

Таблица 1

| Коэффициент изменения порога |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | П1 | П2 |
| 1 1,4 1,8 2,1 | Установлена Отсутствует Установлена Отсутствует | Установлена Установлена Отсутствует Отсутствует |

Соответствие сигналов номерам проводов кабеля

Таблица 2

| Номер провода | Цвет изоляции | Сигнал | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Белый Коричневый Зеленый Черный Синий Желтый | Общий +12В Питание +12В Тревога 1 Тревога 1 Тревога 2 Тревога 2 | Шлейф ШС1+ Шлейф ШС1- Шлейф ШС2+ Шлейф ШС2- |