Извещатель инфракрасный линейный активный

ИКС-1

Паспорт

АТПН.425151.001 ПС

РОСС RU.МЛ05.В00548

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Извещатель инфракрасный линейный ИКС–1 предназначен для регистрации пересечения объектами контролируемой зоны, образованной оптическим лучом между излучателем и приемником.  Используется для построения периметральных рубежей охраны объектов, протяженных участков местности, фасадов зданий.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Максимальная длина зоны обнаружения	100 м

- Угол расхождения луча излучателя	20

- Время готовности извещателя после подачи питания	30с

- Скорость объекта, при которой возможно обнаружение	не более 10 м/с

- Время удержания извещения «Тревога»	не менее 2 с

- Напряжение питания	(12±3) В

- Ток потребления при номинальном напряжении 12В в дежурном режиме:

- при отключенном подогреве:

- Излучателя	не более 15 мА

- Приемника	не более 10 мА

- - при включенном подогреве:

- Излучателя	не более 30 мА

- Приемника	не более 25 мА

Состояние ключа оптоэлектронного реле ШС:

- в дежурном режиме	замкнутое

- в режиме ТРЕВОГА	разомкнутое

- Рабочий ток ключа	не более 100 мА

- рабочее напряжение	не более ±100 В

- сопротивление закрытого ключа	не менее 15 мОм

- сопротивление открытого ключа	не более 30 Ом

- напряжение пробоя изоляции вход/выход ключа	1500 В

Извещатель сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 400 до плюс 500С в условиях повышенной влажности воздуха 93% при плюс 250С.

- Средняя наработка на отказ	50000ч

- Средний срок службы	8 лет

- Габаритные размеры излучателя и приемника:

- длина	134 мм

- ширина	60 мм

- высота	72 мм

- Масса извещателя:

- излучателя	0,35 кг

- приемника	0,35 кг

3	ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

3.1 Извещатели устанавливаются по периметру охраняемой зоны таким образом, чтобы в контролируемой зоне между излучателем и приемником не было перекрывающих ее предметов и исключалась возможность их появления.

3.2 Основания для установки излучателя и приемника должны быть жесткими и иметь ровную поверхность (капитальная стена, балка, опора). Основания не должны отклоняться от своего положения под действием ветра, температурных колебаний, вибрации и т.д. Возможно использование дополнительных элементов крепления (стоек, уголков, кронштейнов).

3.3 Необходимо исключить случаи попадания прямых солнечных лучей, мощных осветителей и других источников инфракрасного излучения в зону, контролируемую извещателем.

3.4 Допускается установка двух извещателей со встречным включением излучателей и приемников, что приводит к расширению общей контролируемой зоны в вертикальной или горизонтальной плоскости.

3.5 Последовательность установки извещателя:

- произвести разметку мест установки излучателя и приемника на стене, заборе, дополнительных элементах крепления таким образом, чтобы зона обнаружения максимально перекрывала пути возможного проникновения нарушителя;

- прочно закрепить кронштейны излучателя и приемника на месте установки с помощью шурупов или винтов в соответствии с рис.1 приложения, при этом юстировочный узел с корпусом должны быть снизу выступающей площадки кронштейна, а защитный козырек находился сверху корпуса;

- произвести подключение излучателя и приемника к центральному кабелю через герметичную соединительную коробку в соответствие с таблицей 1 приложения, строго соблюдая полярность подачи питания.

3.6 При использовании извещателя в условиях резкого перепада температуры обязательно включать подогрев приемника и передатчика коммутацией соответствующих проводов на цепи питания, что исключает запотевание линз и образование конденсата внутри приборов..

Внимание! Эффективная работа подогрева возможна только при правильной установке излучателя и приемника в соответствии с рис.1 приложения.

4 НАСТРОЙКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

4.1 Проверить напряжение питания шлейфа, правильность подключения оконечного резистора в соответствии с документацией на ППК.

4.2 Подать питание на извещатель. Измерить напряжение на клеммах «+12В» и «ОБЩИЙ» излучателя и приемника. Оно должно быть в пределах от +9 до +15В.

4.3 Произвести юстировку извещателя с целью совмещения оптических осей излучателя и приемника. Для этого необходимо:

- ослабить винты юстировки на корпусах приемника и излучателя;

- направить приемник линзой в сторону излучателя и, поворачивая корпус в горизонтальной и вертикальной  плоскостях, визуально выставить приемник так, чтобы его ось как можно точнее проходила через излучатель;

- аналогично провести визуальную настройку излучателя;

- точная настройка извещателя производится со стороны излучателя медленным поворотом юстировочного устройства в горизонтальной и вертикальной плоскостях до момента засвечивания красного светодиода приемника;

- к выходам «КОНТРОЛЬ» и «ОБЩИЙ» приемника подключить вольтметр. Медленно поворачивая юстировочное устройство излучателя сначала в горизонтальной, а затем вертикальной плоскостях, добиться максимального показания вольтметра в пределах от 1,4 В  до 2,4 В  в зависимости от расстояния между приемником и излучателем;

- если настройка не удается с первого раза, - повторить визуальную настройку приемника и точную настройку со стороны излучателя;

- зафиксировать юстировочные устройства излучателя и приемника в найденном положении затяжением винтов, при этом светодиод должен продолжать светиться.

4.4 Проверить функционирование извещателя. Для этого произвести контрольные переходы зоны обнаружения на участках через 5 –10 м по всей длине зоны. При каждом переходе светодиод должен погаснуть на время 5с, а затем снова засветиться. Извещатель должен выдавать в ППК извещение «ТРЕВОГА» на время 5с при каждом переходе контролируемой зоны охраны.

При неустойчивых срабатываниях повторить настройку.

- ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И 
СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень возможных неисправностей и способов их устранения приведен в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| При юстировке не засвечивается светодиод | Отсутствует питание или нарушение его полярности. Не точная юстировка. | Проверить наличие напряжения +12В и полярность подключения. Провести юстировку по п.4.3. |
|  | Неисправен светодиод. Неисправен излучатель или приемник. | Отремонтировать извещатель. |
| В дежурном режиме извещатель выдает ложные срабатывания или не срабатывает при контрольных проходах. | Попадание прямых солнечных лучей в линзу приемника. Запотевание линзы при смене температуры окружающей среды. Не точная юстировка. Неисправен излучатель или приемник. | Устранить влияние солнца, например, дополнительным козырьком. Проверить исправность схемы подогрева. Ток потребления должен быть: - излучателя - 30 мА, - приемника – 25 мА. Провести юстировку по п.4.3. Отремонтировать извещатель. |

- Требования к транспортированию и хранению

  - Извещатели в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется всеми видами крытого транспорта в соответствии с ГОСТ 12997-84 и правилами, действующими на соответствующем виде транспорта.

  - Условия транспортирования извещателей в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 4 по ГОСТ 15150: температура воздуха -50…+50С, относительная влажность воздуха 80% при +15С.

  - Условия хранения извещателей по ГОСТ 15150 - отапливаемые хранилища с температурой воздуха +5…+40С с верхней относительной влажностью 80% при температуре +35С.

  - Тип атмосферы по содержанию коррозионноактивных агентов - I (условно-чистая) по ГОСТ 15150.

- Комплект поставки

- Излучатель 	1 шт.

- Приёмник 	1 шт.

- Паспорт	1 шт.

- Упаковка	1 шт.

- Пример записи при заказе: Извещатель инфракрасный линейный активный 
ИКС-1.

- Свидетельство о приёмке

  - Извещатель ИКС-1 изготовлен и принят в соответствии с Техническими условиями ТУ 4372–017–59497651–2007  и признан годным к эксплуатации. Заводской номер, дата выпуска, печать ОТК, ответственного за приёмку – на первой странице настоящего паспорта.

  - Изделие не содержит в своем составе драгметаллы.

- Гарантии изготовителя и сведения о рекламациях

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня выпуска.

  - Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в течение гарантийного срока в письменном виде и при наличии настоящего паспорта. Реквизиты, почтовый адрес, телефон и факс предприятия-изготовителя указаны на сайте http://www.npfpol.ru/.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1 Соответствие сигналов номерам проводов кабеля.

Выход излучателя

| Номер провода | Цвет изоляции | Сигнал | Цепь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красный | +12В | Питание |
| 2 | Чёрный | +12В | Подогрев |
| 3 | Белый | Общий | Питание, подогрев |
| 4 | Синий |  |  |

Выход приемника

| Номер провода | Цвет изоляции | Сигнал | Цепь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красный | +12В | Питание |
| 2 | Синий | Общий | Питание, подогрев, «—» вольтметра |
| 3 | Коричневый | +12В | Подогрев |
| 4 | Зеленый | Контроль | «+» вольтметра |
| 5 | Желтый | Тревога | ШС |
| 6 | Белый | Тревога | ШС |

Рис.1 Общий вид ИКС-1.

10 СВЕДЕНИЯ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И РЕМОНТЕ