ООО «НПФ «ПОЛИСЕРВИС»

Санкт-Петербург, ул. Парковая, 7

Тел/факс 449-19-92 (многоканальный)

E-mail:office@npfpol.ru, http:// www.npfpol.ru

УСТРОЙСТВО КОММУТАЦИИ ГРОЗОЗАЩИЩЕННОЕ

УКГ

###### ПАСПОРТ

Аа2. 089. 225  ПС

## 1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Устройство коммутации грозозащищенное УКГ, (в дальнейшем -устройство ), предназначено для защиты оборудования, установленного на открытой местности, от импульсных перенапряжений, возникающих в результате воздействия грозовых, коммутационных, электростатических разрядов на линиях сигнала и питания.

Устройство обеспечивает защиту трех линий сигнала (шлейфов сигнализации), трехпроводной линии интерфейса RS485 и одной линии питания.

Имеет два исполнения:

для линий с номинальным напряжением питания 12В – УКГ12,

для линий с номинальным напряжением питания 24В - УКГ24.

Конструктивно выполняется в корпусе с четырьмя гермовводами ( базовый вариант) -

УКГ12-4, УКГ24-4 или с шестью гермовводами - УКГ12-6, УКГ24-6 ( под заказ).

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой устройства, IP65 по ГОСТ 14254.

Устройство сохраняет работоспособность при воздействии температуры окружающей среды от минус 40ºС до плюс 40ºС и повышенной влажности воздуха 93% при температуре плюс 40ºС.

Устройство устойчиво к воздействию импульсных помех, электростатическим разрядам и радиочастотному электромагнитному полю в соответствии с ГОСТ Р 51317 разделы 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 со степенью жесткости 3.

Устройство является восстанавливаемым, обслуживаемым изделием.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Устройство не требует питания, является пассивным элементом цепи и не вносит искажений в передаваемые сигналы.

Электрические характеристики и параметры устройства соответствуют данным, приведенным в таблице 1.

Таблица 1.

| #### Параметры | #### Характеристики |  |
| --- | --- | --- |
|  | #### УКГ–12 | #### УКГ–24 |
| Максимальное напряжение сигнала, В | 14 | 27 |
| Номинальное напряжение питания, В | 12 | 24 |
| Уровень защиты: по цепи питания, В по цепи сигнала, В | 15 15 | 31 28 |
| Номинальный импульсный разрядный ток (8/20)мкс, кА | 1 |  |
| Максимальный импульсный разрядный ток (8/20)мкс, кА | 5 |  |
| Время срабатывания, нс., не более | 50 |  |

Средняя наработка на отказ – не менее 60000 ч.

Средний срок службы – 10 лет.

Размеры устройства: 114х85х47 мм.

Вес устройства - 0,5 кг.

3	КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА

Конструктивно устройство выполнено в виде термостойкого ударопрочного корпуса, на котором установлены гермовводы для ввода кабелей питания и клемма заземления. На дне корпуса установлена плата с радиоэлементами, входными и выходными клеммами. Крышка с герметизирующей прокладкой крепится к корпусу четырьмя винтами.

Общий вид устройства приведен на рис.1.

При использовании УКГ в составе Извещателя охраны периметра (ИОП) в соответствии со схемой подключения, приведенной в Руководстве по эксплуатации Аа2.089.250 назначение клемм коммутации следующее:

-+Т1- – вход/выход шлейфа сигнализации ТРЕВОГА1,

-+Т2- – вход/выход шлейфа сигнализации ТРЕВОГА2,

-+Н- – вход/выход шлейфа сигнализации НЕИСПРАВНОСТЬ,

-А ┴ В – последовательный вход/выход линий связи интефейса RS485 {при адресном включении нескольких БОС),

-+Пит.- – вход/выход линий питания.

4	ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

После вскрытия упаковки проверить комплектность, произвести внешний осмотр устройства и убедиться в отсутствии механических повреждений.

Вскрыть крышку и провести разметку на месте установки через отверстия в углах корпуса. Закрепить устройство с помощью шурупов.

При последовательном подключении нескольких устройств кабель питания, шлейфы, линии связи RS485 пропустить через проходные (боковые) гермовводы каждого блока с коммутацией входного и выходного кабелей на соответствующие клеммы « к линии» на плате, строго соблюдая полярность подключения:

-на клеммы «+ Пит.-─ » подается входное / выходное напряжение от блока централизованного питания через проходные гермовводы с отводом на питание текущего блока через выходной гермоввод « К прибору»;

-входы/выходы сигналов шлейфов подключаются на клеммы «Т1», «Т2», «Н» через проходные гермовводы с отводом на соответствующие клеммы текущего блока через выходной гермоввод «К прибору»;

-входы/выходы линий интерфейса RS485 подаются через проходные гермовводы с коммутацией на клеммы «А ┴ В», выход на соответствующие клеммы текущего блока через выходной гермоввод «К прибору».

Закрутить гайки в гермовводах. Заземлить блок через болт заземления. Подать питание, измерить входное и выходное напряжение. Закрыть крышку, проверив наличие герметизирующей прокладки.

Без заземления защита от грозовых разрядов и электромагнитных наводок не гарантируется!

Рис. 1 Общий вид УКГ

а – базовый вариант с четырьмя гермовводами;

б – вариант с шестью гермовводами ( под заказ ).

##### 5	КОМПЛЕКТНОСТЬ

## Комплект поставки устройства приведен в таблице 2

Таблица 2.

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | #### Количество |
| --- | --- | --- |
| Аа2.089.225 | Устройство коммутации грозозащищенное УКГхх-у | 1 |
| Аа2.087.225 ПС | #### Паспорт | 1 |

Определяется при заказе: хх – напряжение питания в линии,

у – количество гермовводов.

Примеры записи при заказе: «Устройство коммутации грозозащищенное УКГ24-6»,

«Устройство коммутации грозозащищенное УКГ12-4».

##### 6	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

## Устройство коммутации грозозащищенное УКГ________,  зав. №

изготовлено и принято в соответствии с Конструкторской документации Аа2.089.225 и признано годным к эксплуатации.

М.П.                                    --------------------Подпись лица, ответственного

за приемку.

Дата                    200   г.

##### 7	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям Конструкторской документации Аа2.089.225 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи, но не более 36 месяцев со дня выпуска.

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предъявляются предприятию – изготовителю в течении гарантийного срока в установленом порядке при соблюдении потребителем требований по эксплуатации.

При отсутствии настоящего паспорта на устройство претензии не принимаются.