ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ППКО «Кипарис»

Паспорт

АТПН.425512.001 ПС

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Прибор приемно-контрольный ППКО «Кипарис» (далее ППКО) используется для круглосуточной непрерывной работы в локальных и централизованных системах охраны зданий, сооружений, помещений и оборудования путем контроля шлейфов сигнализации.

- 1.2 ППКО предназначен для выполнения следующих функций:

- - приема извещений по шестнадцати двухпроводным  шлейфам сигнализации от извещателей о состоянии их выходных реле;

- - контроля исправности шлейфов сигнализации по всей их длине с автоматическим выявлением обрыва или короткого замыкания и выдачи звуковых и световых сигналов о неисправности;

- - автоматического контроля работоспособности ППКО с выдачей извещения о неисправности во внешние цепи;

- - автоматического включения звуковой и световой сигнализации при срабатывании извещателей или возникновении неисправностей;

- - ручного выключения звуковой сигнализации о принятом извещении с сохранением световой индикации, при этом выключение звуковой сигнализации не влияет на прием извещений с других шлейфов сигнализации и на ее последующее включение при поступлении нового тревожного извещения;

- - преимущественной регистрации и передачи во внешние цепи тревожных извещений по отношению к другим сигналам, формируемым ППКО;

- - передачи извещений и команд во внешние цепи по трем шлейфам сигнализации:

- общего извещения «неисправность» о неисправности составных частей ППКО, шлейфов сигнализации и извещателей;

- извещения «тревога» при срабатывании хотя бы одного извещателя;

- формирования команды запуска внешнего звукового сигнала;

- - защиты от несанкционированного доступа посторонних лиц с формированием извещения  «тревога».

При работе с ППКО необходимо пользоваться Руководством по эксплуатации «Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации ППКО «Кипарис» АТПН.425512.001 РЭ.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  - Информационная емкость ППКО -  до 16 шлейфов сигнализации.

2.2 Информативность ППКО равна 3:

- извещение НОРМА;

- извещение ТРЕВОГА;

- извещение НЕИСПРАВНОСТЬ;

2.3 ППКО получает питание от внешнего блока резервированного питания (БРП). Номинальное напряжение питания (Uном) БРП равно 12 В. ППКО сохраняет работоспособность при изменении напряжения питания в диапазоне (0,85 ÷ 2,25) Uном.

2.4 Напряжение шлейфа сигнализации, при котором ППКО сохраняет работоспособность  (0,85 ÷ 2,25) Uном.

2.5 Мощность, потребляемая ППКО от БРП без учета потребления шлейфов, выключенных выходных реле при напряжении 12В - не более 0.45 вт.

2.6 Максимальный ток шлейфа сигнализации - не более 10 мА, ток потребления выходного реле – 27 мА.

2.7 Максимальное сопротивление шлейфа сигнализации (без учета сопротивления выносного элемента), которое не влияет на работоспособность ППКО должно быть не более 500 Ом.

  - Сопротивление утечки между проводами шлейфа и между каждым проводом и “Землей”, при котором ППКО сохраняет работоспособность, не менее 50 кОм.

  - Время нарушения шлейфа (короткое замыкание, обрыв, срабатывание извещателя), при котором ППКО выдает извещение о неисправности или тревоге не менее 0,3 с.

  - Время доставки извещения (о тревоге или неисправности) от извещателя не более 1 с.

  - ППКО обеспечивает возможность подключения шлейфов с нормально разомкнутыми (Н.Р) и нормально замкнутыми (Н.З) контактами выходных реле извещателей.

  - Сопротивление шлейфа в состоянии НОРМА находится в пределах

от 3.3 кОм  до 6.1 кОм.

  - Сопротивление шлейфа в состоянии ТРЕВОГА должно быть в пределах:

от 1.0 кОм до 3.3 кОм или  от 6.1 кОм  до 8.4 кОм.

  - Сопротивление шлейфа в состоянии ОБРЫВ  - более 8.4 кОм.

  - Сопротивление шлейфа в состоянии КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ  - не более 1.0 кОм.

  - Выходные электромеханические реле имеют перекидные нормально замкнутые (НЗ) или нормально разомкнутые (Н.Р) контакты:

- для подключения внешнего звукового оповещателя;

- формирования извещения ТРЕВОГА;

- формирования извещения НЕИСПРАВНОСТЬ.

  - Напряжение, коммутируемое контактами выходных реле - не более 30 В.

2.18 Максимальный коммутируемый ток  реле -  не более 3А.

2.19 Время технической готовности ППКО к работе не более 10 с.

2.20 Среднее время наработки на отказ в дежурном режиме не менее 60000 ч.

2.21 Средний срок службы ППКО не менее 10 лет, что не является ограничением срока эксплуатации. Досрочная замена ППКО определяется технико-экономическим обоснованием.

2.22 Габаритные размеры ППКО 243х120х26 мм, масса не более  0.8 кг.

2.23 Общий вид ППКО приведен на рис.1.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ППКО

Комплект поставки ППКО соответствует приведенному в таблице 1.

Таблица 1

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Колич. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| АТПН.425512.001 | Прибор приемно-контрольный охранный ППКО «Кипарис» | 1 |  |
| АТПН.425512.001 СБ | Резистор С2-23-0.25- 4,7 кОм±5% | 16 | Резистор оконечный |
| АТПН.425512.001 СБ | Резистор С2-23-0.25 – 2,7 кОм±5% | 16 | Резистор добавочный |
| АТПН.425512.001 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| АТПН.425512.001 ПС | Паспорт | 1 |  |

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

  - ППКО изготовлен и принят в соответствии с Техническими условиями ТУ 4372-030-59497651-2010 и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска, заводской номер, печать ОТК, ответственного за приёмку – на первой странице настоящего паспорта.

  - В составе изделия драгметаллы  не содержатся.

- 5 ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

- 5.1 ППКО в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется всеми видами крытого транспорта в соответствии с ГОСТ 12997-84 и правилами, действующими на соответствующем виде транспорта.

- 5.2 Условия транспортирования ППКО в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 4 по ГОСТ 15150: температура воздуха -50…+50С, относительная влажность воздуха 80% при +15С.

- 5.3 Условия хранения по ГОСТ 15150 - отапливаемые хранилища с температурой воздуха +5…+40С и верхней относительной влажностью 80% при температуре +25С.

- 5.4 Тип атмосферы по содержанию коррозионноактивных агентов - I (условно-чистая) по ГОСТ 15150.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

- 6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ППКО требованиям Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня выпуска.

- 6.2 Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в течение гарантийного срока в письменном виде и при наличии настоящего паспорта. Реквизиты, почтовый адрес, телефон и факс предприятия-изготовителя указаны на сайте http://www.npfpol.ru/.

Рис.1 Общий вид ППКО