ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННОЙ

СИГНАЛИЗАЦИИ

ППКО «Кипарис»

Руководство по эксплуатации

АТПН.425512.001 РЭ

Санкт-Петербург

- Утвержден 10.06.2010

- С О Д Е Р Ж А Н И Е

|  | Общие сведения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение и описание ППКО | 4 |
| 1.1 | Назначение | 4 |
| 1.2 | Технические характеристики | 5 |
| 1.3 | Комплект поставки ППКО | 6 |
| 1.4 | Конструкция ППКО | 6 |
| 2 | Использование по назначению | 9 |
| 2.1 | Подготовка ППКО к использованию, меры безопасности | 9 |
| 2.2 | Порядок установки и монтажа ППКО | 9 |
| 2.3 | Порядок работы ППКО | 9 |
| 3 | Перечень возможных неисправностей и способы их устранения | 14 |
| 4 | Техническое обслуживание и ремонт | 15 |
| 5 | Транспортировка и хранение | 15 |
| 6 | Гарантии изготовителя и сведения о рекламациях | 15 |
| 7 | Сведения о вводе в эксплуатацию и ремонте | 16 |

Общие сведения

Настоящие Руководство по эксплуатации распространяются на Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации (ППКО) «Кипарис», предназначенный для приема и регистрации сигналов от охранных извещателей путем контроля состояния шлейфов, выдачи информации на ПЦН и приборы управления (ПУ).

- В соответствии с ГОСТ Р 52436, по способу контроля извещателей ППКО является прибором, имеющим безадресные шлейфы сигнализации (ШС).

- ППКО по количеству контролируемых шлейфов сигнализации относится к средней информационной емкости (16 шлейфов), малой информативности (до 8 видов извещений).

- В качестве извещателей, включаемых в ШС, могут использоваться охранные извещатели, имеющие нормально замкнутые (Н.З) или нормально разомкнутые (Н.Р) реле или электронные ключи. (Пассивные инфракрасные извещатели серий ИД, ИД2, активные инфракрасные ИКС-1, вибрационные «Тополь», «Тополь-8» и аналогичные).

- Каналы связи с извещателями – проводные линии.

ППКО является конструктивно и функционально законченным изделием и может использоваться как самостоятельное устройство.

Питание ППКО осуществляется от внешнего резервированного источника постоянного тока.

ППКО размещается непосредственно в помещении охраны.

Конструкция ППКО не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред и во взрывоопасных помещениях.

По защищенности от воздействия окружающей среды ППКО соответствует обыкновенному исполнению по ГОСТ 12997.

Степень защиты оболочки  ППКО IP20 по ГОСТ 14254.

По устойчивости к воздействию атмосферного давления ППКО соответствуют группе исполнения Р1 по ГОСТ 12997.

ППКО рассчитан на круглосуточную работу при температуре окружающей среды от минус 40°С до плюс 50°С и относительной влажности воздуха до 98% при 25°С.

Пример записи ППКО при заказе и в другой документации:

«Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации ППКО «Кипарис»,

ТУ 4372-30-59497651-2010.

1 Назначение и описание ППКО

  - Назначение

- 1.1.1 ППКО используется для круглосуточной непрерывной работы в локальных и централизованных системах охраны зданий, сооружений, помещений и оборудования путем контроля шлейфов сигнализации.

- 1.1.2 ППКО предназначен для выполнения следующих функций:

- - приема извещений по шестнадцати двухпроводным  шлейфам сигнализации от извещателей о состоянии их выходных реле;

- - контроля исправности шлейфов сигнализации по всей их длине с автоматическим выявлением обрыва или короткого замыкания и выдачи звуковых и световых сигналов о неисправности;

- - автоматического контроля работоспособности ППКО с выдачей извещения о неисправности во внешние цепи;

- - автоматического включения звуковой и световой сигнализации при срабатывании извещателей или возникновении неисправностей;

- - ручного выключения звуковой сигнализации о принятом извещении с сохранением световой индикации, при этом выключение звуковой сигнализации не влияет на прием извещений с других шлейфов сигнализации и на ее последующее включение при поступлении нового тревожного извещения;

- - преимущественной регистрации и передачи во внешние цепи тревожных извещений по отношению к другим сигналам, формируемым ППКО;

- - передачи извещений и команд во внешние цепи по трем шлейфам сигнализации:

- общего извещения «неисправность» о неисправности составных частей ППКО, шлейфов сигнализации и извещателей;

- извещения «тревога» при срабатывании хотя бы одного извещателя;

- формирования команды запуска внешнего звукового сигнала;

- - защиты от несанкционированного доступа посторонних лиц с формированием извещения  «тревога».

1.2 Технические характеристики

    - Информационная емкость ППКО -  до 16 шлейфов сигнализации.

    - Информативность ППКО равна 3:

- извещение НОРМА;

- извещение ТРЕВОГА;

- извещение НЕИСПРАВНОСТЬ;

    - ППКО получает питание от внешнего блока резервированного питания (БРП). Наличие напряжения питания отображается  на лицевой панели прибора.

    - Номинальное напряжение питания (Uном) БРП равно 12 В.

ППКО сохраняет работоспособность при изменении напряжения питания в диапазоне (0,85 ÷ 2,25) Uном.

1.2.5 Напряжение шлейфа сигнализации, при котором ППКО сохраняет работоспособность - (0,85 ÷ 2,25) Uном.

- Мощность, потребляемая ППКО от БРП без учета потребления шлейфов, выключенных выходных реле при напряжении 12В - не более 0.45 вт.

    - Максимальный ток шлейфа сигнализации - не более 10 мА, ток потребления выходного реле – 27 мА.

    - Максимальное сопротивление шлейфа сигнализации (без учета сопротивления выносного элемента), которое не влияет на работоспособность ППКО должно быть не более 500 Ом.

    - Сопротивление утечки между проводами шлейфа и между каждым проводом и “Землей”, при котором ППКО сохраняет работоспособность, не менее 50 кОм.

    - Время нарушения шлейфа (короткое замыкание, обрыв, срабатывание извещателя), при котором ППКО выдает извещение о неисправности или тревоге не менее 0,3 с.

    - Время доставки извещения (о тревоге или неисправности) от извещателя не более 1 с.

    - ППКО обеспечивает возможность подключения шлейфов с нормально разомкнутыми (Н.Р) и нормально замкнутыми (Н.З) контактами выходных реле извещателей.

    - Сопротивление шлейфа в состоянии НОРМА находится в пределах

от 3.3 кОм  до 6.1 кОм.

    - Сопротивление шлейфа в состоянии ТРЕВОГА должно быть в пределах:

от 1.0 кОм до 3.3 кОм или  от 6.1 кОм  до 8.4 кОм.

    - Сопротивление шлейфа в состоянии ОБРЫВ  - более 8.4 кОм.

    - Сопротивление шлейфа в состоянии КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ  - не более

1.0 кОм.

    - Выходные электромеханические реле имеют перекидные нормально замкнутые (НЗ) или нормально разомкнутые (Н.Р) контакты:

- для подключения внешнего звукового оповещателя;

- формирования извещения ТРЕВОГА;

- формирования извещения НЕИСПРАВНОСТЬ.

    - Напряжение, коммутируемое контактами выходных реле - не более 30 В.

    - Максимальный коммутируемый ток  реле -  не более 3А.

    - Время технической готовности ППКО к работе не более 10 с.

    - ППКО сохраняет работоспособность и не выдает извещений ТРЕВОГА или НЕИСПРАВНОСТЬ при воздействии внешних электромагнитных помех по требованиям УК2, УП1, УП2, ИП1 второй степени жесткости по ГОСТ Р 50009.

Примечание. Если уровни электромагнитных помех на месте эксплуатации превышают уровни, перечисленные выше, необходимо использовать Устройства защиты линий связи УЗГ и УЗП, выпускаемые ООО «НПФ «Полисервис».

    - Среднее время наработки на отказ в дежурном режиме не менее 60000 ч.

    - Средний срок службы ППКО не менее 10 лет, что не является ограничением срока эксплуатации. Досрочная замена ППКО определяется технико-экономическим обоснованием.

    - Габаритные размеры ППКО 243х120х26 мм, масса не более  0.8 кг

  - Комплект поставки ППКО

Комплект поставки ППКО соответствует приведенному в таблице 1.

Таблица 1

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Колич. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| АТПН.425512.001 | Прибор приемно-контрольный охранный ППКО «Кипарис» | 1 |  |
| АТПН.425512.001 СБ | Резистор С2-23-0.25- 4,7 кОм±5% | 16 | Резистор оконечный |
| АТПН.425512.001 СБ | Резистор С2-23-0.25 – 2,7 кОм±5% | 16 | Резистор добавочный |
| АТПН.425512.001 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| АТПН.425512.001 ПС | Паспорт | 1 |  |

  - Конструкция ППКО

    - ПКПО выполнен в металлическом корпусе для установки на стене.

В соответствии с рис.1 в состав ПКПО входят:

- основание;

- лицевая панель;

- крышка;

- печатная плата.

    - Основание является несущим конструктивом, внутри которого установлена печатная плата, а снаружи – лицевая панель и крышка.

    - На лицевой панели расположены:

- кнопки «Шлейфы 1÷16» включения/выключения шлейфов с индикацией их состояния;

- кнопка «Снять/поставить» для оперативной постановки на охрану и снятия с охраны всех шлейфов;

- кнопка «Сменить пароль» для установки и смены пароля;

- кнопка «Отмена» отменяет установку, смену или ввод пароля;

- кнопка «Ввод» для окончания ввода пароля;

- индикатор «Питание» обозначает состояние напряжения питания:

- НОРМА – непрерывное свечение,

- НЕ НОРМА – мигает;

- индикатор «Пароль» непрерывным свечением  разрешает установку и смену пароля, миганием – требование ввода пароля;

- индикатор «Вскрытие» миганием отображает несанкционируемое вскрытие корпуса;

- индикатор «Блокировка» миганием обозначает блокировку кнопок.

1.4.4 На печатной плате установлены:

- клеммные соединители «ШЛЕЙФЫ 1÷16» для подключения шлейфов от извещателей;

- клеммный соединитель «СИРЕНА» - выходы Н.З и Н.Р контактов для подключения внешнего звукового оповещателя;

- клеммный соединитель «ВЫХ.1» - выход извещения «Тревога»;

- клеммный соединитель «ВЫХ.2» - выход обобщенного извещения «Неисправность»;

- клеммный соединитель «RS-485» - выход линий связи «А О В» интерфейса RS-485;

- клеммный соединитель «- ПИТАНИЕ +» для подключения внешнего источника питания постоянного тока;

- перемычка П1 при удалении отключает внутренний звуковой сигнал;

- перемычки П2, П3, П4 определяют параметры линий связи интерфейса

RS-485.

Рис.1 Общий вид ППКО со снятой крышкой

Рис.2 Схема подключения ППКО

Резистор оконечный Rокон.=4.7 кОм

Резистор добавочный Rдоб.=2,7 кОм

2 Использование по назначению

2.1 Подготовка ППКО к использованию, меры безопасности

2.1.1 При установке и эксплуатации ППКО следует руководствоваться положениями «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

2.1.2 Монтаж и эксплуатация должна производиться техническим персоналом, изучившим настоящее Руководство.

2.1.3 Работы по монтажу и установке производить при выключенном питании.

2.1.4 После вскрытия упаковки необходимо:

- произвести внешний осмотр ППКО, убедиться в отсутствии механических повреждений;

- проверить комплектность ППКО.

2.1.5 После транспортировки перед включением ППКО должен быть выдержан без упаковки в нормальных условиях не менее 24 ч.

  - Порядок установки и монтажа ППКО

2.2.1 ППКО крепится к стене на месте эксплуатации с помощью крепежных шурупов. Посадочные размеры приведены на рис. 1.

2.2.2 Рекомендуется для защиты шлейфов сигнализации от импульсных наводок и грозовых помех установить вблизи ППКО соответствующее количество Устройств защиты линий связи (УЗП).

2.2.3 Открутить винты крепления крышки к основанию и снять крышку. Закрепить ППКО на месте установки двумя шурупами. Произвести подключение шлейфов сигнализации, линий связи с ПЦН и внешним оповещателем, внешним источником питания, интерфейсом RS-485 (при наличии).

2.2.4 Соединительные провода линий связи и шлейфов должны быть медными сечением не ниже 0.5 мм2 . Суммарное сопротивление проводов шлейфа не должно превышать 500 Ом.

2.2.5 После выполнения монтажа проверить правильность соединений, установить крышку и закрепить винтами.

2.2.6 Схема подключения ППКО приведена на рис.2.

2.3 Порядок работы ППКО

2.3.1 ППКО работает в следующих режимах:

- тестирование;

- постановка на охрану;

- дежурном;

- снятие с охраны;

- снятие / постановка;

- установка и смена пароля.

При этом ППКО может находиться в состояниях:

- норма;

- тревога;

- неисправность;

- блокировка.

2.3.2 Способы индикации состояния ППКО, шлейфов и формирования выходных сигналов в различных режимах работы приведены ниже.

2.3.2.1 Индикация состояния шлейфов.

Шлейф не поставлен на охрану – индикатор шлейфа не светится.

Шлейф на охране в состоянии:

- Норма - индикатор светится непрерывно;

- Тревога - индикатор мигает с частотой 1Гц, время свечения 0.5 с;

- Обрыв - индикатор мигает с частотой 1Гц, время свечения 0.2 с;

- К.З - индикатор мигает с частотой 1Гц, время свечения 0.8 с.

2.3.2.2 Звуковая сигнализация.

Перемычка П1 удалена – звук выключен.

Перемычка П1 установлена – звук включен:

- есть Тревога хотя бы в одном из охраняемых шлейфов –

звучит с периодом сигнала 2 Гц;

- есть Неисправность в охраняемых шлейфах –

звучит с периодом сигнала 0.5 Гц;

- нет Тревог и Неисправностей – нет звукового сигнала.

2.3.2.3 Состояния выходного реле «Вых.1» (Тревога):

- нет Тревоги в охраняемых шлейфах – реле замкнуто;

- есть Тревога хотя бы в одном из охраняемых шлейфов или вскрыт корпус ППКО – реле разомкнуто.

2.3.2.4	Состояния выходного реле «Вых.2» (Неисправность):

- нет Неисправности в охраняемых шлейфах и нет внутренней Неисправности ППКО – реле замкнуто;

- есть Неисправность хотя бы в одном из охраняемых шлейфов или внутренняя Неисправность ППКО (например, не Норма питания) - реле разомкнуто.

2.3.2.5 Состояние выходного реле «Сирена» (Внешний звуковой сигнал):

- Норма – реле разомкнуто;

- Тревога хотя бы в одном из охраняемых шлейфов – реле замыкается на 30 сек. или до нажатия кнопки тревожного шлейфа (Сброс сигнала).

2.3.2.6 Индикатор «Питание»:

- норма питания – индикатор светится  постоянно;

- напряжение питания не в норме (меньше 10 В или больше 28 В) – мигает.

2.3.2.7 Индикатор «Пароль»:

- пароль не требуется – индикатор не светится;

- требуется ввести установленный пароль – мигает с частотой 2 Гц;

- при смене пароля – светится постоянно.

2.3.2.8 Индикатор «Вскрытие»:

- крышка ППКО закрыта – индикатор не светится;

- крышка открыта – мигает.

2.3.2.9 Индикатор «Блокировка»:

- клавиатура не заблокирована – индикатор не светится;

- клавиатура  заблокирована – мигает.

2.3.3 В режим «Тестирование» ППКО переходит после подачи питания.  При этом поочередно засвечиваются все индикаторы на время 0.15 с, в конце тестирования подается внутренний звуковой сигнал на время 0.1 с.

После этого ППКО устанавливает на охрану  те шлейфы, которые были установлены перед последним выключением питания. При этом их индикаторы засвечиваются постоянным свечением, если шлейфы находятся в состоянии «Норма». В противном случае – мигают в соответствии с п. 2.3.2.1.

Если шлейф не установлен на охрану, вне зависимости от его состояния, его индикатор не светится.

2.3.4 В режим «Постановка на охрану» ППКО переходит при нажатии на лицевой панели ППКО кнопки, соответствующей выбранному номеру шлейфа. При этом проверяется состояние выбранного шлейфа:

- если шлейф в состоянии «Норма», то он ставится на охрану, индикатор шлейфа переходит в непрерывное свечение;

- если шлейф в состоянии «Не норма», то он не ставится на охрану, при этом индикатор шлейфа мигает в соответствии с п. 2.3.2.1 в течение 3 с, а затем выключается;

- состояние остальных индикаторов и выходных реле не меняется;

- постановка шлейфа на охрану сопровождается  одиночным звуковым сигналом  длительностью 0.2 с.

2.3.5 В «Дежурный» режим ППКО переходит после постановки всех выбранных шлейфов на охрану. В этом режиме производится непрерывный контроль состояния выбранных шлейфов:

- если шлейф в состоянии «Норма», то индикатор шлейфа непрерывно светится;

- если шлейф в состоянии «Тревога», то индикатор шлейфа мигает с длительностью свечения 0.5 с и паузой 0.5 с, при этом размыкается реле «Вых.1» (Извещение ТРЕВОГА), замыкается реле «Сирена» (Внешний звуковой сигнал) и звучит внутренний звуковой сигнал. Звуковые сигналы звучат в течении 30 с или принудительно сбрасываются нажатием кнопки, соответствующей номеру сработавшего шлейфа. При этом индикатор продолжает мигать, а извещение ТРЕВОГА не снимается (реле «Вых.1» разомкнуто). Сброс индикации и извещения ТРЕВОГА производится снятием и повторной постановкой на охрану;

- состояние остальных индикаторов и выходных реле не меняется;

- если шлейф в состоянии «Неисправность», то индикатор шлейфа мигает:

- в случае короткого замыкания – свечение 0.8 с, пауза 0.2 с,

- в случае обрыва – свечение 0.2 с, пауза 0.8 с.

При этом размыкается реле «Вых.2» (Извещение НЕИСПРАВНОСТЬ), замыкается реле «Сирена» (Внешний звуковой сигнал) и звучит внутренний звуковой сигнал. Внутренний звуковой сигнал звучит в течении 30 с или принудительно сбрасываются нажатием кнопки, соответствующей номеру неисправного шлейфа. При этом индикатор продолжает мигать, извещение НЕИСПРАВНОСТЬ не снимается (реле «Вых.2» разомкнуто), реле «Сирена» замкнуто до устранения неисправности;

- состояние остальных индикаторов и выходных реле не меняется.

2.3.6 Режим «Снятие с охраны» возможен с использованием пароля или без пароля.

Снятие без пароля производится в случае, если он не был установлен. Снятие производится нажатием кнопки, соответствующей номеру снимаемого шлейфа.

При этом индикатор перестает светиться, состояние шлейфа не контролируется.

Состояние остальных индикаторов и выходных реле не меняется.

При Снятии с использованием пароля производится проверка правильности вводимого пароля. После нажатия кнопки, соответствующей номеру снимаемого шлейфа индикатор «Пароль» мигает со временем свечения 0.2 с и паузой 0.2 с.

После набора пароля с помощью кнопок на лицевой панели (не более четырех цифр), нажимается кнопка «Ввод».

Если пароль правильный, то шлейф снимается с контроля, индикатор шлейфа перестает светиться, индикатор «Пароль» перестает мигать. Снятие с контроля сопровождается двумя звуковыми сигналами длительностью по  0.2 с.

После правильно введенного пароля в течение 10 с  возможно снятие с контроля других шлейфов без повторного ввода пароля. После истечении времени, отведенного  для снятия с контроля шлейфа, необходимо снова ввести пароль.

Если пароль не правильный, то шлейф не снимается с контроля, индикатор шлейфа продолжает светиться, индикатор «Пароль» перестает мигать, выдается звуковой сигнал длительностью 1 с.

Состояние остальных индикаторов и выходных реле не меняется.

2.3.7 Для оперативного снятия или установки на контроль всех шлейфов используется режим «Снятие / постановка» путем нажатия на кнопку «Снять/поставить». При этом возможны варианты:

- Если хотя бы один шлейф был поставлен на контроль, то, в случае если пароль не требуется, все шлейфы снимаются с контроля. При этом индикаторы шлейфов перестают светиться, состояние шлейфов не контролируется

Если для снятия с контроля требуется пароль, то индикатор «Пароль» мигает со временем свечения 0.2 с и паузой 0.2 с. После набора пароля нажимается кнопка «Ввод», и, если пароль правильный, все шлейфы снимаются с контроля. При этом индикаторы шлейфов перестают светиться, состояние шлейфов не контролируется, индикатор «Пароль» перестает мигать. Снятие с контроля сопровождается двумя звуковыми сигналами длительностью по  0.2 с.

Если пароль набран не правильно, шлейфы не снимаются с контроля, индикаторы шлейфов продолжают светиться, индикатор «Пароль» » перестает мигать, выдается звуковой сигнал длительностью 1 с.

- Если ни одного шлейфа не было на контроле, то после нажатия кнопки «Снять/поставить» все исправные шлейфы становятся на контроль, индикаторы шлейфов переходит в непрерывное свечение, при этом индикаторы неисправных шлейфов мигают в соответствии с п. 2.3.2.1 в течение 3 с, а затем выключаются;

Постановка шлейфов на охрану сопровождается  одиночным звуковым сигналом  длительностью 0.2 с,- если все шлейфы исправны, и длительностью 1 с, - если хотя бы один шлейф неисправен и не взят под охрану.

Состояние остальных индикаторов и выходных реле не меняется .

2.3.8 Режим «Смена пароля» используется, когда необходимо вводить пароль для ограничения доступа при снятии шлейфов с охраны.

Последовательность действий следующая:

- Нажимается кнопка «Сменить пароль», при этом, если пароль был установлен, индикатор «Пароль» мигает со временем свечения 0.2 с и паузой 0.2 с.

- После набора старого пароля нажимается кнопка «Ввод», и, если пароль правильный, то действие сопровождается двумя звуковыми сигналами длительностью по  0.2 с. Индикатор «Пароль» постоянным свечением разрешает ввод нового пароля. Если пароль не правильный, индикатор «Пароль» перестает светиться, выдается звуковой сигнал длительностью 1 с.

- На лицевой панели кнопками, соответствующими шлейфам, набирается новый пароль, содержащий не более  четырех цифр. После этого нажимается кнопка «Ввод». (Возможно удаление старого пароля без набора нового нажатием кнопки «Ввод»). Ввод нового пароля сопровождается двумя звуковыми сигналами длительностью по  0.2 с. Индикатор «Пароль» гаснет на 1 с, а затем постоянным свечением требует подтвердить ввод нового пароля. На лицевой панели снова набирается новый пароль, после чего нажимается кнопка «Ввод».

- Если два введенных пароля совпали, что сопровождается четырьмя звуковыми сигналами длительностью по  0.2 с, то ввод пароля закончен. Если пароли не совпали, то сохраняется старый пароль, что сопровождается одним звуковым сигналом длительностью 1 с. Индикатор «Пароль» гаснет.

Смену пароля можно отменить в любое время нажатием кнопки «Отмена».

2.3.9 Для предотвращения установок от случайных нажатий кнопок используется режим «Блокировка», который устанавливается и снимается нажатием и  удержанием кнопки «Отмена» и нажатием кнопки «Снять/поставить». Если блокировка установлена, индикатор «Блокировка» мигает с частотой 0,5 Гц. При заблокированной клавиатуре все установки и команды с помощью кнопок игнорируются.

2.3.10 С целью контроля несанкционированного вскрытия ППКО предусмотрен нормально-замкнутый контакт «Вскрытие». При снятии лицевой панели контакт размыкается. При этом размыкается выходное реле «Вых.1», - формируется извещение ТРЕВОГА, индикатор «Вскрытие» мигает с частотой 1 Гц.

2.3.11 При необходимости Внутренний звуковой сигнал может отключаться удалением перемычки П1, находящейся на плате под лицевой панелью.

2.3.12 Для расширения функциональных возможностей предусмотрен выход линий связи «А О В» интерфейса RS-485 с установкой параметров линий перемычками П2, П3, П4.

3. Перечень возможных неисправностей и способы их устранения

Перечень возможных неисправностей и рекомендуемые способы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование неисправ - ности и её признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 При включении питания не светятся индикаторы | 1 Переплюсовка или обрыв шины питания 2 Сработал самовосстанавливающийся предохранитель 3 Неисправность ППКО | 1 Проверить соединение с БРП 2 Проверить на наличие короткого замыкания в цепи питания ППКО 3 Отремонтировать ППКО |
| 2 При работе в различных режимах не светится соответствующий индикатор | 1 Неисправен индикатор 2 Неисправность ППКО | 1 Заменить светодиод индикатора 2 Отремонтировать ППКО |
| 3 Нет состояния нормы в одном или нескольких шлейфах в разных режимах. | 1 Обрыв или К.З шлейфа 2 Неисправен выходной ключ шлейфа | 1 Проверить сопротивле- ние шлейфа, оно должно соответствовать п. 1.2.13 2 Отремонтировать ППКО |
| 4 В дежурном режиме наблюдаются ложные тревоги или неисправности. Извещатели исправны. | 1 Установлены не соответствующие оконечные резисторы, плохие контакты в шлейфах 2 Наличие электромагнитных помех 3 Неисправен ППКО | 1 Проверить состояние шлейфов. Оконечные резисторы должны соответствовать п.1.2.13 2 Установить Устройства защиты линий связи 3 Отремонтировать ППКО |
| 5 Отсутствуют выходные сигналы: ТРЕВОГА, СИРЕНА, НЕИСПРАВНОСТЬ 5.1 Соответствующие индикаторы светятся 5.2 Индикаторы не светятся | 1Неисправно выходное реле 2 Неисправен ППКО | 1 Заменить реле 2 Отремонтировать ППКО |

4 Техническое обслуживание и ремонт

4.1 При техническом обслуживании ППКО необходимо соблюдать меры безопасности (п.2.1), а также пользоваться «Руководством по техническому обслуживанию установок охранно-пожарной сигнализации».

4.2 Квалификация эксплуатационно-технического персонала должна быть не ниже 5 разряда и имеющим квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

4.3 Проверка технического состояния проводится не реже одного раза в месяц с записью результатов контроля в журнал учета регламентных работ и технического состояния охранной сигнализации.

4.4 При обоснованном подозрении о несоответствии ППКО установленным требованиям, возникающей при совместной работе средств охранной сигнализации, причины которой не установлены, проводится внеочередная проверка технического состояния.

4.5 Гарантийный и послегарантийный ремонт ППКО производится на предприятии-изготовителе при наличии с отправленным в ремонт прибором паспорта и акта с указанием условий эксплуатации и причин выхода ППКО из строя.

5 Транспортирование и хранение

- 5.1 ППКО в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется всеми видами крытого транспорта в соответствии с ГОСТ 12997-84 и правилами, действующими на соответствующем виде транспорта.

- 5.2 Условия транспортирования приборов в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 4 по ГОСТ 15150: температура воздуха -50…+50С, относительная влажность воздуха 80% при +15С.

- 5.3 Условия хранения извещателей по ГОСТ 15150 - отапливаемые хранилища с температурой воздуха +5…+40С с верхней относительной влажностью 80% при температуре +25С.

- 5.4 Тип атмосферы по содержанию коррозионноактивных агентов - I (условно-чистая) по ГОСТ 15150.

- 6 Гарантии изготовителя и сведения о рекламациях

- 6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня выпуска.

- 6.2 Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в течение гарантийного срока в письменном виде и при наличии настоящего паспорта. Реквизиты, почтовый адрес, телефон и факс предприятия-изготовителя указаны на сайте http://www.npfpol.ru/.

- 7 Сведения о вводе в эксплуатацию и ремонте