Конвертер интерфейсов

USB/RS-485

Паспорт

АТПН.425661.002 ПС

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Конвертер интерфейсов USB/RS-485 (далее «конвертер») предназначен для двухстороннего преобразования сигналов физических интерфейсов USB и RS-485.  Используется для подключения Персонального компьютера (ПК) через USB порт к приборам и системам с внутренним интерфейсом RS-485. В частности, используется для стыковки ПК с Извещателем охраны периметра (ИОП) при настройке его параметров.

  - Конвертер выполнен в пластиковом корпусе с кабелем и разъемом USB-А для подключения  к выходу USB порта ПК. Выход RS-485 выполнен кабелем с наконечниками или разъемным соединителем.

  - Конвертер выпускается в двух исполнениях:

- - с гальванической развязкой входа/выхода - USB/RS-485G,

- - без гальванической развязки - USB/RS-485.

  - Общий вид конвертера приведен на рис.1.

  - При работе с ИОП «Тополь» необходимо пользоваться Руководством по эксплуатации «Извещатель охраны периметра «ТОПОЛЬ» АТПН.425132.001 РЭ.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания	…5 В

- Ток потребления 	не более 100 мА

- Управление направлением передачи:	автоматическое

- Максимальное расстояние линии связи по интерфейсу RS-485	1,2 км

- Максимальное расстояние линии связи по интерфейсу USB	3 м

- Максимальная скорость обмена по линии RS-485
при исполнении без гальванической развязки	2 Мбит/с
при исполнении с гальванической развязкой	512 кбит/с

- Нагрузочная способность на линии связи интерфейса RS485	1/64

- Спецификация USB	1.0 совместим с 2.0

- Диапазон рабочих температур	от –10° до +40°С

- ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

  - Питание конвертера осуществляется от ПК по линии связи USB.

  - Связь конвертера с прибором по интерфейсу RS-485 на расстоянии более

- 2 м должна осуществляться по экранированной витой паре кабелем типа STP 
5 категории. Схема подключения приведена на рис. 2. При коммутации строго соблюдать полярность сигналов!

  - Подключение конвертера производить при выключенном питании ПК и прибора. Первым подключаются общий провод О, затем провода А и В. Отключение конвертера производить в обратном порядке.

  - До подключения конвертера к USB разъему ПК следует установить драйвера в соответствии с «Руководством по установке конвертера USB/RS-485». Руководство и драйвера находятся на диске, поставляемом с конвертером, либо их можно найти на сайте производителя http://npfpol.ru/.

  - При использовании конвертера для организации передачи данных  нескольких последовательно включенных ИОП, на входе первого и последнего извещателя необходимо подключить согласующие резисторы в случае, если конвертор подключается в средине линий. При этом согласующий резистор в конверторе должен быть отключен размыканием перемычки П. При подключении конвертора в начале линий связи, согласующий резистор на входе первого извещателя должен быть отключен, а в конверторе включен замыканием перемычки П.

  - Проверить правильность подключения, подать питание на прибор, подключить конвертер к USB разъему ПК. Провести проверку функционирования конвертера при совместной работе ПК и прибора.

- Требования к транспортированию и хранению

  - Конвертеры в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется всеми видами крытого транспорта в соответствии с ГОСТ 12997-84 и правилами, действующими на соответствующем виде транспорта.

  - Условия транспортирования конвертеров в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 4 по ГОСТ 15150: температура воздуха -50…+50С, относительная влажность воздуха 80% при +15С.

  - Условия хранения конвертеров по ГОСТ 15150 - отапливаемые хранилища с температурой воздуха +5…+40С с верхней относительной влажностью 80% при температуре +25С.

  - Тип атмосферы по содержанию коррозионноактивных агентов - I (условно-чистая) по ГОСТ 15150.

- Комплект поставки

- Конвертер интерфейсов USB/RS-485_____	1 шт.

- Диск с драйвером конвертера и программным обеспечением «ТОПОЛЬ»	1 шт.

- Паспорт	1 шт.

- Упаковка	1 шт.

- Примеры записи при заказе: Конвертер интерфейсов USB/RS-485G - с гальванической развязкой.

- Конвертер интерфейсов USB/RS-485 - без гальванической развязки.

- Свидетельство о приёмке

  - Конвертер изготовлен и принят в соответствии с Технической документацией АТПН.425661.002 и признан годным к эксплуатации. Заводской номер, дата выпуска, печать ОТК, ответственного за приёмку – на первой странице настоящего паспорта.

  - Изделие не содержит в своем составе драгметаллы.

- Гарантии изготовителя и сведения о рекламациях

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие конвертера требованиям Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня выпуска.

  - Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в течение гарантийного срока в письменном виде и при наличии настоящего паспорта. Реквизиты, почтовый адрес, телефон и факс предприятия-изготовителя указаны на сайте http://www.npfpol.ru/.

- Рис.1 Общий вид конвертера со снятой крышкой

- П – перемычка включения согласующего резистора,

- Пит. – индикатор наличия питания,

- TX, RX – индикаторы работы канала.