Устройства защиты линий связи

Модуль УЗ, УЗГ, УЗП

Паспорт

АТПН.393152.001-03 ПС

УЗ___ -__________

- 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Устройства защиты линий связи Модуль УЗ, УЗГ, УЗП (в дальнейшем устройства) предназначены для защиты линий связи и питания оборудования, установленного на открытой местности, от импульсных перенапряжений, возникающих в результате воздействия грозовых, коммутационных, электростатических разрядов.

1.2 Устройства не требуют питания, являются пассивными элементами цепи и не вносят искажений в передаваемый сигнал.

  - Устройства изготавливаются на базе унифицированного Модуля УЗ, который выпускается в бескорпусном исполнении или устанавливается в корпуса (УЗГ, УЗП).

1.4 Герметизированные корпуса устройств УЗГ, выполненные из поликарбоната или алюминия с гермовводами, предназначены для установки на открытой местности и имеют степень защиты IP65. Размеры, тип и количество гермовводов одинаковы для поликарбонатного и алюминиевого корпусов.

Корпус стальной устройства УЗП со степенью защиты IP20 предназначен для установки в помещении.

Модуль УЗ в бескорпусном исполнении предназначен для встраивания в связное оборудование, которое определяет степень его защиты.

- 1.5 Устройства сохраняют работоспособность при воздействии температуры окружающей среды от минус 40ºС до плюс 50ºС и повышенной влажности воздуха 93% при температуре плюс 40ºС.

1.6 Варианты исполнения Модуля УЗ приведены в таблице 1

Таблица 1

| Варианты исполнения Модуля УЗ | Количество защищаемых линий связи и питания |
| --- | --- |
| УЗ-1И/1ТВ-12 | 1 шлейф / 1 ТВ линия - питание 12В |
| УЗ-1И/1ТВ-24 | 1 шлейф / 1 ТВ линия - питание 24В |
| УЗ-2И/2ТВ-12 | 2 шлейфа / 2 ТВ линии - питание 12В |
| УЗ-2И/2ТВ-24 | 2 шлейфа / 2 ТВ линии - питание 24В |
| УЗ-3И/2И-24 | 3 шлейфа / трехпроводная линия RS-485 - питание 24В |
| УЗ-4ТВ-12 | 4 ТВ линии - питание 12В |
| УЗ-4ТВ-24 | 4 ТВ линии - питание 24В |
| УЗ-1ТВ-12 | 1 ТВ линия - питание 12В |
| УЗ-1ТВ-24 | 1 ТВ линия - питание 24В |
| УЗ-4И-12 | 4 шлейфа - питание 12В |
| УЗ-4И-24 | 4 шлейфа - питание 24В |
| УЗ-2И-12 | 2 шлейфа - питание 12В |
| УЗ-2И-24 | 2 шлейфа - питание 24В |

1.8 Общие виды устройств исполнений УЗГ-3И/2И-24 и УЗП-3И/2И-24 приведены на рис. 1. Схема подключения Модуля УЗ-3И/2И-24 приведена на рис. 2.

Общий вид и схема подключения приведены на рисунках для максимального количества линий связи. Для конкретного заказа вариант исполнения Модуля УЗ устанавливается в соответствии с таблицей 1, тип корпуса определяется заказчиком.

а

б

- Рис.1 Общий вид устройства: а – УЗГ, б – УЗП.

- 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электрические характеристики и параметры устройств приведены в

таблице 2. 							Таблица 2

| Характеристики | #### Параметры |
| --- | --- |
| Уровень защиты в линиях: питания Uп (12В или 24В), В шлейфов сигнализации Uс, В ТВ сигнала, В RS-485, В | 18 или 31 30 2,5 7 |
| Номинальный импульсный разрядный ток (8/20)мкс, кА | 1 |
| Максимальный импульсный разрядный ток (8/20)мкс, кА | 5 |
| Время срабатывания, нс, не более | 50 |

- Максимальное сечение проводов линий связи	2мм2

- Средняя наработка на отказ	60000 часов

- Средний срок службы	10 лет

- Габаритные размеры:  Модуль УЗ	83х75 мм,

- УЗГ	145х135х55 мм,

- УЗП	105х80х30 мм

- Масса устройства в корпусе	не более 0,3 кг

- ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

- После вскрытия упаковки проверить комплектность, произвести внешний осмотр устройства и убедиться в отсутствии механических повреждений.

- Вскрыть крышку и закрепить устройство на месте установки через отверстия в корпусе. Модуль УЗ  закрепить в приборе через отверстия в плате.

- Произвести коммутацию входных и выходных линий связи в соответствии с рис.2, строго соблюдая правильность подключения:

- на защищенные выходы устройства «-1+»…«-4+», обозначенные

- «К ПРИБОРУ», подключить входы прибора;

- на защищенный выход «- Пит. +» подключить питание прибора;

- на входы «-1+»…«-4+», обозначенные «К ЛИНИИ», подключить входные/выходные линии связи предыдущего и последующего устройств;

- Внимание! В разрыв линии шлейфа «-1+» (кроме УЗ-4ТВ) включен нормально замкнутый контакт «ТМП»  вскрытия крышки устройства;

- на вход «- Пит. +» подается входное напряжение от предыдущего устройства;

- на выход «- Пит. +» подключить линии питания последующего устройства;

- на болт заземления подключить шину заземления.

- Без заземления защита от грозовых разрядов и электромагнитных наводок не гарантируется!

  - Подать питание, проверить наличие выходного напряжения «- Пит. +».

  - Закрыть крышку, проверить функционирование приборов совместно с подключенными устройствами.

- Требования к транспортированию и хранению

  - Устройство в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется всеми видами крытого транспорта в соответствии с ГОСТ 12997-84 и правилами, действующими на соответствующем виде транспорта. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 4 по ГОСТ 15150: температура воздуха -50…+50С, относительная влажность воздуха 80% при +15С.

  - Условия хранения по ГОСТ 15150 - отапливаемые хранилища с температурой воздуха +5…+40С с верхней относительной влажностью 80% при температуре +25С.

- Комплект поставки

- Модуль УЗ *	1 шт.

- Корпус *	__шт.

- Паспорт 	1 шт.

- * - Вариант исполнения Модуля УЗ и тип корпуса определяются при заказе.

- Примеры записи при заказе: Модуль УЗ-3И/2И-24 бескорпусной.

- Устройство защиты линий связи УЗГ-2И/2ТВ-12 в поликарбонатном корпусе.

- Устройство защиты линий связи УЗП-2И/2И-24 в стальном корпусе.

- Свидетельство о приёмке

  - Устройство защиты линий связи изготовлено и принято в соответствии с конструкторской документацией АТПН.393152.001-03 и признано годными к эксплуатации. Дата выпуска, заводской номер, печать ОТК, ответственного за приёмку – на первой странице настоящего паспорта.

6.2 Устройство не содержит в своем составе драгметаллы.

- Гарантии изготовителя и сведения о рекламациях

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня выпуска.

  - Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в течение гарантийного срока в письменном виде и при наличии настоящего паспорта. Реквизиты, почтовый адрес, телефон и факс предприятия-изготовителя указаны на сайте http://www.npfpol.ru/.

- 8 СВЕДЕНИЯ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И РЕМОНТЕ