ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА

«ТОПОЛЬ»

исполнений ИОП-Т, ИОП-В, ИОП-ТВ

Руководство по эксплуатации

АТПН.425132.001 РЭ

РОСС RU.МЛ05.В01181

Утверждено 20.09.2010

Содержание

Стр.

- Назначение извещателя	3

- Состав извещателя	3

- Технические данные	4

- Порядок установки	5

- Работа извещателя	6

Приложения

- Рис.1 Общий вид БОС	7

- Рис.2 Общий вид УЗГ	8

- Рис.3 Общий вид УС после герметизации	9

- Рис.4 Общий вид ВД	9

- Рис.5 Общий вид ПРД	10

- Рис.6 Схема подключения извещателей с БОС, расположенными вне помещения по периметру зоны охраны, с передачей извещений 
по шлейфам	11

- Рис.7 Схема подключения извещателей с БОС, установленными по периметру зоны охраны, с передачей информации по RS485	12

- Рис.8 Схема соединения извещателей с БОС, расположенными вне помещения по периметру зоны охраны, с передачей информации по шлейфам	13

- Рис.9 Схема подключения извещателя с БОС, установленном в помещении с ПРД, с использованием  для передачи информации шлейфов и  RS485	14

- Рис.10 Схема соединения извещателя с БОС, установленном в помещении	c ПРД, с использованием для передачи информации шлейфов и RS485	15

- Таблица 1 Выбор таблиц настройки	16

- Таблица 2 Установка адреса извещателя	16

1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Извещатель охраны периметра «ТОПОЛЬ» (в дальнейшем «извещатель») предназначен для использования в составе автономной и интегрированной систем охраны объектов по периметру охраняемой зоны, отчужденной заграждением из деревянных, кирпичных, монолитных бетонных заборов, гибких сетчатых ограждений, а также поверхностей стен и других зон отчуждения.

Работа извещателя основана на преобразовании механических колебаний в электрические сигналы в специальных датчиках, установленных на заграждении, в момент преодоления нарушителем заграждения или его разрушения.

# СОСТАВ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

2.1 В зависимости от типа используемых датчиков извещатели поставляются в трех исполнениях:

- ИОП-Т - с датчиками трибоэлектрическими (ТД), регистрирующими механические колебания, распределенные по всей длине ограждения в момент его преодоления нарушителем;

- ИОП-В - с датчиками вибрационными (ВД), регистрирующими локальные механические колебания и деформации ограждений и стен при их преодолении и разрушении;

- ИОП-ТВ - извещатель с совместным применением датчиков ТД и ВД.

2.2 Возможны два варианта применения извещателей:

первый - для охраны периметров с Блоком обработки сигналов (БОС), расположенным вне помещения, в этом случае Предварительные усилители (ПУ) устанавливаются в БОС;

второй - для охраны периметров с выносным Передатчиком аналоговых сигналов (ПРД),- в этом случае БОС располагается внутри помещения. Связь между БОС и ПРД осуществляется кабелем по витой паре на расстояние до 2 км. Прием сигналов обеспечивается Приёмниками сигналов (ПРМ), установленными в БОС.

В первом варианте БОС выполнен в виде герметизированного блока в поликарбонатном корпусе со степенью защиты IP65 для установки вне помещения.

Во втором варианте БОС выполнен в двух модификациях:

- в блочном – по первому варианту,

- в модульном – для установки в базовый блок евростандарта 19”x3U.

Схемы подключения и соединения извещателей приведены на рис. 6…10 приложения.

2.3 В состав ИОП-Т входят следующие устройства:

- ТД - датчик трибоэлектрический, изготовленный в виде распределенного чувствительного элемента - трибоэлектрического кабеля длиной до 200 м на каждое из двух плеч;

- УС - устройство согласования, подключаемое на конце кабеля;

- БОС - блок обработки сигналов на базе высокопроизводительного сигнального процессора, выполняющий функции:

адаптивной обработки аналоговых сигналов, поступающих от датчиков по двум независимым каналам, соответствующих каждому плечу,

принятия решения о нарушениях охраняемых зон с выдачей извещений ТРЕВОГА 1,

ТРЕВОГА 2, соответствующих плечу 1 и плечу 2,

контроля исправности БОС, датчиков и линий связи с выдачей извещения НЕИСПРАВНОСТЬ,

связи с внешними устройствами;

- УЗГ - устройство защиты линий связи - обеспечивает коммутацию и защиту линий связи и питания от воздействия электромагнитного излучения грозовых разрядов, высоковольтных линий электропередач и других источников помех.

2.4 В состав ИОП-В входят:

- ВД - датчик вибрационный с зоной чувствительности радиусом 2,5м, в количестве до 20 штук в каждом из двух плеч,

- БОС - блок обработки сигналов;

- УЗГ - устройство защиты линий связи.

2.5 ИОП-ТВ в составе:

- ТД - датчик трибоэлектрический длиной до 200 м в одном плече;

- УС - устройство согласования, подключаемое на конце кабеля;

- ВД - датчик вибрационный в количестве до 20 штук во втором плече;

- БОС - блок обработки сигналов;

- УЗГ - устройство защиты линий связи.

2.6 Общие виды БОС, УЗГ, ВД, УС, ПРД приведены на рис. 1…5  приложения.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1	Максимальная длина охраняемого периметра:

ИОП-Т - 2 плеча с ТД до 200 м на плечо;

ИОП-В - 2 плеча с ВД до 40 датчиков на плечо;

ИОП-ТВ - одно плечо с ТД до 200 м., второе плечо до 40 ВД.

3.2	Количество независимых аналоговых входов – 2;

Количество каналов выделения характеристических частот – 10 по каждому аналоговому входу:

| 3.3 В извещателе предусмотрена настройка плеч подбором параметров обработки путем выбора таблиц настройки, записанных в память БОС. Выбор параметров по каждому плечу производится индивидуально в зависимости от условий эксплуатации, вида ограждения, на котором плечо установлено и типа подключенных датчиков. Выбор номера таблицы осуществляется в двоичном коде переключателями, установленными на плате Блока обработки сигналов. Соответствие номера таблицы параметрам обработки приведено в таблице 1 приложения. Расположение органов коммутации и индикации на плате БОС приведено на рис. 1 приложения. Номер канала | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон частот, Гц | 400- 800 | 200- 400 | 100- 200 | 50- 100 | 25- 50 | 12- 25 | 6- 12 | 3- 6 | 1,5- 3 | 0,7- 1,5 |

3.4	На плате БОС расположены следующие органы коммутации и индикации:

КАНАЛ 1 - четырехразрядный переключатель S3 выбора таблицы параметров плеча 1;

КАНАЛ 2 - четырехразрядный переключатель S2 выбора таблицы параметров плеча 2;

СБРОС - кнопка перезапуска процессора S1;

ХР1 – перемычка для подключения согласующего резистора линии связи RS485;

HL1 – индикатор извещения ТРЕВОГА1 (плечо 1);

HL2 – индикатор извещения ТРЕВОГА2 (плечо 2);

HL3 – индикатор извещения НЕИСПРАВНОСТЬ;

HL4 – индикатор обрыва в цепи вибродатчика плеча 1;

HL5 – индикатор короткого замыкания в цепи вибродатчика плеча 1;

HL6 – индикатор обрыва в цепи вибродатчика плеча 2;

HL7 – индикатор короткого замыкания в цепи вибродатчика плеча 2;

Разъемные соединители для установки ПУ или ПРМ.

3.5	Коммутация внешних линий связи осуществляется при помощи клеммных соединителей:

╧  - клемма заземления;

+12В-  - клеммы подключения питания;

RS-485 – выходы «А ┴ В» линий связи интерфейса RS485;

КАНАЛ1 – выход шлейфа «ТРЕВОГА 1» ( плечо 1);

КАНАЛ2 – выход шлейфа «ТРЕВОГА 2» ( плечо 2);

НЕИСПР.– выход шлейфа «НЕИСПРАВНОСТЬ».

3.6 Передача извещений по шлейфам производится размыканием неполярных электронных ключей, имеющих следующие параметры:

рабочий ток ключей – не более 100мА;

рабочее напряжение – не более ±100В;

сопротивление закрытого ключа – не менее 10 МОм;

сопротивление открытого ключа – не более 30 Ом;

напряжение пробоя изоляции вход/выход – 1500В.

  - Электропитание извещателя осуществляется по отдельной линии от источника постоянного тока номинальным напряжением 12В, (диапазон изменения напряжения питания – 10÷36 В).

3.8	Ток потребления извещателя при напряжении питания 12В - не более 70 мА.

Входы датчиков, линий питания, выходы шлейфов гальванически развязаны.

3.9	Конструкция БОС, УЗГ, ПРД, ВД и УС обеспечивает их защиту от воздействия атмосферных факторов со степенью IР65 по ГОСТ 14254, что позволяет устанавливать их непосредственно на заграждении.

3.10 Извещатель сохраняет работоспособность в диапазоне рабочих температур от

минус 400С до плюс 500С, при воздействии повышенной влажности воздуха до 93% при температуре плюс 400С.

3.11 Вероятность обнаружения не менее 0,95 на всех типах применяемых ограждений с доверительной вероятностью 0.8.

3.12	 Частота ложных тревог не более одной за 750 ч.

3.13 	Габаритные размеры, мм:   БОС – 170х150х55,  УЗГ – 115х85х55,

УС – 85 х Ø11, ПРД – 115х90х55, ВД - 80х75х55.

  - Масса, кг: БОС – 0,5,  УЗГ – 0,25,  УС – 0,05,  ПРД– 0,2,  ВД -  0,15.

# ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

  - Установку извещателей следует начинать с выбора места закрепления БОС, УЗГ и ПРД. Если длина заграждения не превышает 400м, то БОС или ПРД следует устанавливать между зонами обнаружения. При больших длинах заграждения устройства располагаются равномерно по всей длине в случае, если ограждение однородное (кирпичный, бетонный или деревянный забор, сетка «Рабица»). Если заграждение выполнено комбинацией различных типов ограждений, то БОС или ПРД следует расположить в местах их стыка, так чтобы каждое плечо извещателя располагалось на однородном ограждении. Плечи могут быть разными по длине, но не более 200м для ТД и не более 20 ВД. БОС, УЗГ и ПРД крепятся к ограждению с помощью шурупов через специальные отверстия в их корпусах гермовводами вниз. При установке на сетке необходимо использовать дополнительные пластины, устанавливаемые на противоположной стороне сетки.

  - Прокладку трибоэлектрического кабеля в случае монолитных и деревянных ограждений необходимо проводить с внутренней стороны заграждения по верхней его части.

Крепление производится с помощью металлических скоб с резиновой или полихлорвиниловой прокладкой. Расстояние между скобами должно быть не более 30…50 см, при этом кабель должен плотно прилегать к ограждению без провисания. Не следует деформировать кабель в местах крепления. Возможна прокладка кабеля по козырьку ограждения, например, при совместном использовании с заграждением типа «Егоза».

На ограждениях из сетки кабель закрепляется в узлах с помощью пластиковых стяжек или проволоки с шагом крепления 0,5м. Деформация кабеля в местах крепления не допускается. На сетках с мелкими ячейками допускается прокладка кабеля перекрестным протягиванием через ячейки. В этом случае шаг крепления увеличивается до 1м. Кабель прокладывается по верхним ячейкам, возможна прокладка по диагонали или волнообразно с шагом 1 м.

На оградах из прутков кабель крепится к верхней поперечине стяжками с шагом крепления 1м. Возможен двойной проход кабеля по заграждению, что увеличивает чувствительность датчика.

  - Ввод трибоэлектрических кабелей в БОС или ПРД производится через гермовводы. Для этого необходимо ослабить гайку гермоввода и ввести кабель в корпус на длину, необходимую для их подключения к разъемному соединителю ПУ. Концы кабелей аккуратно разделываются и коммутируются на входы плат предварительных усилителей в соответствии со схемами подключения, приведенными на рис. 6...10 приложения. Для этого необходимо снять экран с платы предварительного усилителя и закрепить конец кабеля в зажимы на плате так, чтобы скоба плотно зажимала экран кабеля, а центральная жила была зажата винтом клеммника. Проследить, чтобы экран и центральная жила не были замкнуты между собой и на элементы платы. Установить экраны на платы. Затянуть гайки гермовводов кабелей. При разделке кабеля пользоваться «Инструкцией по монтажу кабеля трибоэлектрического» АТПН.425919.001 ИМ.

Свободный конец кабеля с установленным оконечным резистором (УС) должен быть загерметизирован (см. рис. 3 приложения) в соответствии с «Инструкцией по монтажу кабеля трибоэлектрического» АТПН.425919.001 ИМ.

ВД крепится по центру ограждения (обычно по центру трехметрового пролета заграждения) или в местах возможного проникновения нарушителя с шагом 5 м с помощью двух шурупов через отверстия в планке крепления. При установке на сетчатом заграждении используется дополнительная планка, устанавливаемая с противоположной стороны сетки. Соединение ВД производится четырехжильным кабелем UTP 5 категории в экране. По двум проводам подается питание, два других являются сигнальными. Кабель последовательно проходит через все ВД и коммутируется через клеммные соединители на платы датчиков. С целью устранения синфазной помехи сигнальные линии включаются перекрестно, как это показано на рис.4 приложения. Оконечный ВД отличается от промежуточных наличием только одного гермоввода. Схемы подключения извещателя с ВД приведены на рис.6…10 приложения.

Коммутация цепей питания, шлейфов и линий интерфейса R485 производится через УЗГ с помощью клеммных соединителей, расположенных на платах УЗГ. Схемы подключения приведены на рис. 6…10 приложения.

  - Схемы подключения и соединения ИОП по периметру зоны охраны приведены на

рис. 6…10 приложения. При последовательном подключении нескольких извещателей по линиям интерфейса RS485 необходимо отключить согласующие резисторы удалением перемычки ХР1 на всех платах БОС кроме последнего в линии.

Обязательным требованием является наличие шины заземления с сопротивлением по контуру не более 10 Ом. Допускается использование локальных заземляющих устройств для каждого извещателя.

При отсутствии заземления защита от электромагнитного излучения и грозовых разрядов не гарантируется!

  - После коммутации всех цепей и проверки правильности соединений затянуть гайки гермовводов и закрыть крышки приборов, проверив наличие герметизирующих прокладок. Полярность цепей шлейфов показана условно и может не соблюдаться.

Несоблюдение правильности остальных соединений может привести к выходу устройств из строя!

# РАБОТА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Извещатель работает в следующих режимах:

- настройки параметров обработки сигналов;

- дежурном режиме с контролем исправности устройств.

Настройка параметров обработки сигналов извещателя производится при снятой крышке БОС и включенном питании, напряжение которого контролируется непосредственно на клеммах «+12В-» блока (см. рис. 1. приложения).

5.1 Установка адреса извещателя

Установка адреса производится в адресном режиме работы извещателей, когда на линию связи по интерфейсу RS-485 подключаются до 15 извещателей. Каждому извещателю присваивается свой адрес от 1 до 15. Установка производится один раз в начале настройки в каждом извещателе при выключенном питании. Набор адреса осуществляется с помощью переключателей КАНАЛ 1 в соответствии с таблицей 2 приложения. При этом переключатели КАНАЛ 2 должны быть в выключенном положении Запись выбранного адреса в память извещателя производится включением питания. В безадресном режиме работы адрес не устанавливается.

  - 5.2 Настройка извещателя осуществляется путем выбора таблиц настройки, записанных в памяти БОС: по плечу 1 с помощью переключателей КАНАЛ1, по плечу 2 с помощью переключателей КАНАЛ2. Максимальное количество таблиц по каждому плечу 15. Если в начале настройки извещателя выбор таблиц не был произведен или на переключателях установлены номера пустых таблиц, извещатель начинает работать с таблицами, записанными в памяти по умолчанию. Номера таблиц, соответствующие конкретному применению извещателя, приводятся в таблице 1 приложения.

Содержание таблиц может корректироваться и вводиться с компьютера по интерфейсу RS-485. В этом случае необходимо дополнительно использовать поставляемые отдельно:

1 «Программное обеспечение «Тополь», АТПН.425132.001 ПО.»

2 Конвертер интерфейсов RS485/RS232 или RS485/USB  АТПН.425661.001.

5.3 В дежурный режим извещатель переходит через 30с. после включения питания. В этом режиме извещатель может находиться в следующих состояниях:

- НОРМА – отсутствие сигналов, характеризующих факт нарушения охраняемой зоны;

- ТРЕВОГА – при получении сигналов, удовлетворяющих параметрам настройки извещателя, характеризующих факт нарушения.

- НЕИСПРАВНОСТЬ – при нарушении нормального функционирования извещателя.

5.3.1 Состояние НОРМА отображается отсутствием:

- свечения индикаторов HL1 ÷ HL7 на плате БОС,

- извещений ТРЕВОГА1, ТРЕВОГА2, НЕИСПРАВНОСТЬ, выдаваемых на ПЦН по шлейфам «КАНАЛ1», «КАНАЛ2», «НЕИСПР.».

5.3.2 Формирование извещений ТРЕВОГА1, ТРЕВОГА2 проверяется путем контрольных воздействий на заграждения плеча 1 и плеча 2 по всей их длине. При этом на ПЦН должны отображаться соответствующие извещения, а на плате БОС засвечиваться светодиодные индикаторы HL1 (ТРЕВОГА1) или HL2 (ТРЕВОГА2).

5.3.3 Контроль исправности извещателя проводится непрерывно в дежурном режиме работы. При этом контролируются следующие параметры:

- норма напряжения питания;

- сбой в работе БОС с последующим восстановлением работоспособности;

- обрыв или короткое замыкание чувствительного элемента ТД или линий связи с ВД, при этом засвечиваются соответствующие индикаторы HL4…HL7 на плате БОС;

- нарушение обмена информацией по каналу RS485;

- несанкционированное вскрытие корпусов БОС, УЗГ, ПРД.

Во всех случаях извещатель формирует извещение НЕИСПРАВНОСТЬ с засвечиванием светодиодного индикатора HL3.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис.2 Общий вид УЗГ

Рис.3 Общий  вид УС после герметизации

Рис. 4 Общий вид ВД-2 и Планки с габаритными и посадочными размерами.

- В оконечном вибродатчике второй гермоввод (поз.1) отсутствует.

Схема соединения вибродатчиков

- Внимание! Обеспечить полярность подключения проводов 1 и 2 к ПУ-В и ВД n оконечному.

Рис.6 Схема подключения извещателя с БОС, расположенными вне помещения по периметру зоны охраны

с передачей извещений по шлейфам.

Рис.7 Схема подключения извещателей с БОС, установленными по периметру зоны охраны,

с передачей информации по интерфейсу RS485.

Рис.8 Схема соединения извещателей с БОС, установленными по периметру зоны охраны,

с передачей информации по шлейфам.

Рис. 9 Схема подключения извещателя с БОС, установленным в помещении, с использованием передатчика ПРД.

Таблица 1. Выбор таблиц настройки

| № п.п | Пере-ключ. |  |  |  | Т, сек |  | n | N | КОЛИЧЕСТВО ПРЕВЫШЕНИЙ В ЧАСТОТНЫХ КАНАЛАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 10 |  | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 0 0 0 1 |  |  |  | 5 | 1 |  | 10 |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 00 |
| 2 | 0 0 1 0 |  |  |  | 5 | 1 |  | 10 |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 04 | 03 | 01 | 00 | 00 |
| 3 | 0 0 1 1 |  |  |  | 5 | 1 |  | 12 |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 00 |
| 4 | 0 1 0 0 |  |  |  | 5 | 1 |  | 12 |  | 00 | 00 | 00 | 00 | 05 | 04 | 03 | 01 | 00 | 00 |
| 5 | 0 1 0 1 |  |  |  | 5 | 1 |  | 10 |  | 00 | 00 | 00 | 07 | 05 | 04 | 03 | 01 | 00 | 00 |
| 6 | 0 1 1 0 |  |  |  | 5 | 1 |  | 12 |  | 00 | 00 | 00 | 07 | 05 | 04 | 03 | 01 | 00 | 00 |
| 7 | 0 1 1 1 |  |  |  | 5 | 1 |  | 12 |  | 00 | 00 | 09 | 07 | 05 | 04 | 03 | 01 | 00 | 00 |
| 8 | 1 0 0 0 |  |  |  | 5 | 1 |  | 14 |  | 00 | 10 | 09 | 07 | 05 | 04 | 03 | 01 | 00 | 00 |
| 9 | 1 0 0 1 |  |  |  | 5 | 1 |  | 12 |  | 00 | 10 | 08 | 06 | 05 | 04 | 03 | 01 | 00 | 00 |
| 10 | 1 0 1 0 |  |  |  | 5 | 1 |  | 14 |  | 00 | 12 | 08 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
| 11 | 1 0 1 1 |  |  |  | 5 | 1 |  | 14 |  | 00 | 13 | 10 | 08 | 06 | 05 | 04 | 02 | 01 | 00 |
| 12 | 1 1 0 0 |  |  |  | 5 | 1 |  | 12 |  | 15 | 13 | 10 | 07 | 06 | 05 | 04 | 02 | 01 | 00 |
| 13 | 1 1 0 1 |  |  |  | 5 | 1 |  | 14 |  | 12 | 10 | 08 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
| 14 | 1 1 1 0 |  |  |  | 5 | 1 |  | 14 |  | 15 | 12 | 09 | 08 | 07 | 05 | 03 | 02 | 00 | 00 |
| 15 | 1 1 1 1 |  |  |  | 5 | 1 |  | 14 |  | 15 | 12 | 10 | 08 | 07 | 06 | 04 | 02 | 00 | 00 |

№п.п	– порядковый номер таблицы

Положение переключателей «1 2 3 4» выбора таблиц по каналам 1 и 2:

1 – ON, 0 – OFF.

Содержимое таблицы настройки:

Т, сек  – время обработки события, - может принимать значения от 5 до 30 сек, рекомендуемые значения 5, 10, 15, 20 секунд;

n – максимальный порог, превышение которого всегда воспринимается как ТРЕВОГА - может принимать значения 0 или 1;

N – множитель порога, - определяет значение порога обнаружения, - может принимать значения от 1 до 255, рекомендуемые значение от 10 до 25

КОЛИЧЕСТВО ПРЕВЫШЕНИЙ В ЧАСТОТНЫХ КАНАЛАХ - приведено количество превышений входного сигнала над уровнем порога обнаружения в каждом из 10 частотных каналов. Возможный диапазон количества превышений от 0 до 255. Если выбрано значение 00 - устройство выключает данный канал из обработки.

Таблица 2 Установка адреса извещателя

| Адрес |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Переклю-чатели | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Положение переключателей «1 2 3 4»:  1 – ON, 0 – OFF.

15