# СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 2 |
| --- | --- |
| 1. Описание и работа прибора | 2 |
| 1.1. Назначение прибора | 2 |
| 1.2. Характеристики | 4 |
| 1.3. Комплектность | 18 |
| 1.4. Устройство и работа прибора | 19 |
| 1.5. Средства измерения, инструменты и принадлежности | 25 |
| 1.6. Маркировка | 25 |
| 1.7. Упаковка | 26 |
| 2. Использование по назначению | 27 |
| 2.1. Подготовка прибора к использованию | 27 |
| 2.2. Программирование прибора | 27 |
| 2.2.1. Предустановочное программирование | 27 |
| 2.2.2. Пользовательское программирование | 28 |
| 2.2.3. Заводские установки прибора | 28 |
| 2.2.4. Изменение конфигурации прибора | 29 |
| 2.3. Порядок установки | 30 |
| 2.4. Подготовка к работе | 30 |
| 2.5. Использование прибора | 32 |
| 3. Техническое обслуживание | 32 |
| 3.1. Проверка работоспособности прибора | 32 |
| 4. Текущий ремонт | 34 |
| 5. Хранение | 35 |
| 6. Транспортирование | 36 |
| 7. Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя | 36 |
| 8. Консервация | 37 |
| 9. Свидетельство об упаковке | 37 |
| 10. Свидетельство о приемке | 38 |
| 11. Движение прибора при эксплуатации | 38 |
| 12. Ремонт и учет работы по бюллетеням и указаниям | 39 |
| 13. Заметки по эксплуатации и хранению | 40 |
| 14. Сведения о сертификации | 40 |
| 15. Сведения о рекламациях | 40 |
| Приложение А. Габаритные и установочные размеры прибора | 42 |
| Приложение Б. Функциональная схема прибора | 43 |
| Приложение В. Схема электрическая подключения прибора | 44 |
| Приложение Г. Схема электрическая подключения сетевого блока прибора | 45 |
| Приложение Д. Схема общей проверки прибора | 46 |
| Лист регистрации изменений | 48 |

Настоящее   руководство по эксплуатации АД2.338.003 РЭ (в дальнейшем – РЭ) предназначено  для  изучения   принципа   работы и эксплуатации  прибора приемно-контрольного охранно-пожарного ППКОП 010449-1/4-1 «АСТРА - ПК4».

1. Описание и работа прибора

1.1. Назначение прибора

1.1.1  Прибор   приемно-контрольный   охранно-пожарный       ППКОП 010449-1/4-1 "АСТРА-ПК4" (в дальнейшем - прибор) предназначен для централизованной и автономной  охраны объектов и квартир  граждан от несанкционированных  проникновений  и   пожаров   путем   контроля состояния  четырех  шлейфов  сигнализации (ШС) с включенными в них охранными,  пожарными или охранно-пожарными извещателями, управления на объекте встроенными и внешними звуковыми и световыми оповещателями и выдачи тревожных извещений о нарушении ШС на пульт  централизованного  наблюдения (ПЦН) через два релейных выхода и управления дополнительными устройствами посредством дополнительного силового релейного выхода.

Прибор рассчитан    на    совместную   работу   с   пультами централизованного   наблюдения   типа  "Нева-10", "Нева-10М", "Центр-М", "Центр-КМ", "Фобос",  а также с приборами-сигнализаторами   "Атлас-3" и "Атлас-6".

В четыре ШС прибора могут быть включены:

- сигнализаторы магнитоконтактные типа ИО102-2, ИО102-4, ИО102-5, ИО102-6;

- датчики      типа     "Фольга",     "Провод ";

- извещатели ударно-контактные    типа    "ДИМК",    "Окно-4", "Окно-5", "Окно-6";

- извещатели  оптико-электронного,  ультразвукового  и  радиоволнового   типа   "Астра-5",  "Астра-С",  "Фотон-9",  "Фотон-6", "Фотон-8", "Фотон-СК2", "Вектор-3", "Вектор-2", "Эхо-А", "Волна-5" и  им  подобные;

- выходные цепи приемно-контрольных приборов;

- извещатели   пожарные  тепловые  типа  "ИП-104-1", "ИП103-4/1" ("МАК-1"),  "ИП103-31";

- извещатели пожарные магнитоконтактные типа "ИП-105-2/1";

- извещатели   пожарные   дымовые   типа  "ИП 212-26",  "ДИП-У",  "ИП 212-3С",     "ИП 212-44".

Прибор  обеспечивает  возможность   электропитания   на охраняемом  объекте  извещателей  типа "Астра -*", "Фотон-*",  "Эхо-*",  "Волна", "Пик", "Вектор" и им подобных.

В конструкции прибора  предусмотрены следующие функции:

- управление процессом постановки-снятия с охраны с помощью встроенной цифровой клавиатуры (набором кода);

- возможность использования  прибора для осуществления контроля и управления доступом, путем считывания кодов клавиатуры, карт (ключей), проверки прав доступа считанного кода (ключа) и замыкания (размыкания) контактов реле, управляющего электромеханическим (электромагнитным) замком (при использовании дополнительного считывателя);

- возможность использования для управление процессом постановки-снятия с охраны и осуществления контроля и управления доступом, электронных proximity карт или ключей touch memory (при использовании дополнительного считывателя);

- световая индикация текущего состояния ШС и источника питания прибора посредством встроенных двухцветных индикаторов и блока выносных индикаторов (БВИ);

- широкий выбор параметров шлейфов сигнализации (8 типов на каждый ШС) и алгоритмов работы прибора при предустановочном программировании в зависимости от принятой тактики охраны на объекте;

- большой набор режимов работы реле (10 вариантов на каждое реле);

- программирование прибора по RS-232 с помощью программного обеспечения «ASTRA-TOOLS» (Win95/98);

- организация пользовательского программирования прибора (изменение кодов постановки/снятия) со встроенной клавиатуры;

- ведение  протокола событий, с возможностью его просмотра с помощью программного обеспечения «ASTRA-TOOLS» (Win95/98);

- возможность независимой постановки на охрану (по 2 разделам) каждого из двух пультовых и силового реле по соответствующим кодам пользователя;

- наличие блока выносных индикаторов с памятью сработки  ШС;

- возможность двухдиапазонного контроля параметров шлейфа сигнализации (возможность организации антисаботажной блокировки приборов и извещателей);

- применение помехоустойчивых алгоритмов работы пожарных ШС;

- возможность определения каждого ШС на любой выход ПЦН;

- защита от несанкционированного вскрытия корпуса;

- наличие сервисного разъема для проведения ремонтных и регламентных работ;

- стыковка с дополнительными внешними модулями (сигнально-пусковым модулем и т.д.) с помощью дополнительного разъема расширения (дополнительная опция);

-  возможность полной адаптации к используемым типам СЦН посредством установки соответствующих плат сопряжения (дополнительная опция).

Прибор обладает возможностью автономной охраны с выдачей сигналов на блок выносных индикаторов, внешний звуковой сигнализатор постоянного тока, встроенные световые индикаторы и встроенный звуковой оповещатель. При этом устанавливаются задержки звука (включение внешнего звукового сигнализатора), входа и выхода (включение соответствующего реле) при нарушении ШС типа 4 (см.таблицу 3) . Величины задержек могут изменяться при предустановочном  программировании прибора.

БВИ обладает функцией запоминания тревожного состояния по ШС на величину не менее 30 мин, независимо от текущего состояния ШС. Для активизации памяти тревожного (вход/выход) состояния необходим ввод с клавиатуры контрольного кода "охрана";

Прибор обладает возможностью централизованной охраны с выдачей извещений "Норма", "Тревога" с четырех ШС на ПЦН путем размыкания контактов одного или двух реле ПЦН. Режим функционирования реле выбирается при  предустановочном программировании прибора из предлагаемого набора режимов (10 вариантов) работы реле. Прибор  обеспечивает выдачу тревожного извещения на ПЦН при полном отключении основного и резервного  электропитания при работе реле ПЦН в режиме «ПЦН».

Режим функционирования силового реле выбирается при  предустановочном программировании прибора из предлагаемого набора режимов работы реле.

Извещение о вскрытии корпуса формируется  размыканием контактов микровыключателя.

Прибор рассчитан на эксплуатацию внутри охраняемого объекта и на круглосуточный режим работы.

Конструкция прибора не рассчитана на его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также  в пожароопасных помещениях.

Прибор конструктивно выполняется  в виде двух блоков – собственно приемно-контрольного прибора и дополнительного блока выносных индикаторов.

1.2  Характеристики

1.2.1. Питание прибора осуществляется от сети переменного тока частотой (50 ± 1) Гц, напряжением (220 +22 -33)В или от аккумуляторной батареи с номинальным напряжением 12В и емкостью 4,5...5А/ч. Питание прибора также может осуществляться от резервного источника напряжением (12+2,2-1,2)B с током нагрузки до 1А при подключении источника к соответствующим клеммам аккумулятора.

1.2.2. Мощность,  потребляемая прибором  от  сети  переменного тока в  дежурном  режиме  и в режиме тревоги не более 20 В·А .

1.2.3. Ток,  потребляемый прибором от аккумуляторной батареи (без учета электропитания  активных  извещателей и БВИ) если прибор находится в дежурном режиме по всем ШС - не более 200 мА, и если прибор в режиме тревога - не более 500 мА.

1.2.4. Количество ШС,  подключаемых к прибору  (информационная емкость) - четыре.

1.2.5. Информативность прибора  (типы извещений и реакция прибора) приведена в таблице 1.

Таблица 1

| с | Тип извещения | Реакция прибора |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Норма" на ПЦН1 | Формируется в дежурном режиме замкнутыми контактами реле ПЦН1, ПЦН2 (режим работы реле - «ПЦН») при отсутствии нарушений ШС отнесенных к данному пультовому выходу |  |
| 2 | "Норма" на ПЦН2 |  |  |
| 3 | "Тревога" на ПЦН1 | Формируется в дежурном режиме разомкнутыми контактами реле ПЦН1, ПЦН2 (режим работы реле - «ПЦН»), при нарушении ШС отнесенных к данному пультовому выходу или полном отключении электропитания прибора. |  |
| 4 | "Тревога" на ПЦН2 |  |  |
| 5 | " Готов" ШС1 | Постоянное свечение встроенных индикаторов 1..4 зеленным цветом при нахождении параметров данного ШС в состоянии «Норма», если соответствующий ШС снят с охраны |  |
| 6 | " Готов " ШС2 |  |  |
| 7 | " Готов " ШС3 |  |  |
| 8 | " Готов " ШС4 |  |  |
| 9 | " Не готов" ШС1 | Прерывистое свечение встроенных индикаторов 1..4 зеленым цветом при нахождении параметров данного ШС в состоянии «Тревога» если соответствующий ШС снят с охраны |  |
| 10 | " Не готов" ШС2 |  |  |
| 11 12 | " Не готов" ШС3 " Не готов" ШС4 |  |  |
| 13 | " Охрана" ШС1 | Непрерывное свечение встроенных индикаторов 1...4 красным цветом при нахождении параметров ШС в состоянии «Норма», если соответствующий ШС поставлен на охрану или данный ШС имеет статус «24 часовая охрана» |  |
| 14 | " Охрана " ШС2 |  |  |
| 15 | " Охрана " ШС3 |  |  |
| 16 | "Охрана " ШС4 |  |  |
| 17 | "Тревога" ШС1 | Прерывистое свечение встроенных индикаторов 1...4 красным цветом при нахождении параметров ШС в состояниях «Нарушение», «Короткое замыкание», «Обрыв» (в зависимости от типа ШС), если соответствующий ШС поставлен на охрану или данный ШС имеет статус «24 часовая охрана» |  |
| 18 | "Тревога" ШС2 |  |  |
| 19 | "Тревога" ШС3 |  |  |
| 20 | "Тревога" ШС4 |  |  |
| 21 | "Охрана"ШС1 (БВИ) | Непрерывное свечение индикаторов 1...4 БВИ красным цветом при нахождении параметров ШС в состоянии «Норма», если соответствующий ШС поставлен на охрану или данный ШС имеет статус «24 часовая охрана» |  |
| 22 | "Охрана"ШС2 (БВИ) |  |  |
| 23 | "Охрана"ШС3 (БВИ) |  |  |
| 24 | "Охрана" ШС4 (БВИ) |  |  |
| 25 | "Тревога" ШС1 (БВИ) | Прерывистое свечение индикаторов 1...4 БВИ красным цветом при нахождении параметров данного ШС в режимах «Нарушение», «Короткое замыкание», «Обрыв» (зависимости от типа ШС) если соответствующий ШС поставлен на охрану или данный ШС имеет статус «24 часовая охрана» |  |
| 26 | "Тревога" ШС2 (БВИ) |  |  |
| 27 | "Тревога" ШС3 (БВИ) |  |  |
| 28 | "Тревога" ШС4 (БВИ) |  |  |
| 29 | "Открыт" на исполни-тельное устройство | Силовое реле включено/выключено в зависимости от выбранного режима работы реле |  |
| 30 | "Закрыт" на исполни-тельное устройство |  |  |
| 31 | "Пожарная тревога" на внешний звуковой сигнализатор постоянного тока | Прерывистый (1Гц) сигнал постоянным напряжением (12 +2,2 –1,8)В при токе нагрузки не более 300мА при переходе любого пожарного ШС в режим «Нарушение», «Короткое замыкание» (для ШС типа 1) или «Обрыв» (для ШС типа 3). Имеет приоритет перед другими извещениями внешнего звукового сигнализатора. Длительность (время сирены) устанавливается при предустановочном программировании прибора в пределах (0 – 255)с |  |
| 32 | "Тревога" на внешний звуковой сигнализатор постоянного тока | Постоянный сигнал напряжением (12+2,2–1,8)В при токе нагрузки не более 300мА при переходе в тревогу любого охранного ШС. Длительность (время сирены) устанавливается при предустановочном программировании прибора в пределах (0 – 255)с |  |
| 33 | "Пожарная тревога" на встроенный звуковой оповещатель | Прерывистый (1Гц) однотональный звук при переходе любого пожарного ШС в режим «Нарушение», «Короткое замыкание» (для ШС типа 1) или «Обрыв» (для ШС типа 3). Имеет приоритет перед другими извещениями встроенного звукового оповещателя |  |
| 34 | "Тревога" на встроенный звуковой оповещатель | Непрерывный двухтональный звук при переходе любого охранного ШС в режим «Нарушение» (кроме ШС типа 7 «Тихая тревога» - в котором звуковые оповещатели не задействуются) |  |
| 35 | "Задержка" на встроенный звуковой оповещатель | Прерывистый (2Гц) однотональный звук при переходе в режим постановки на охрану |  |
| 36 | "Внимание" на встроенный звуковой оповещатель | Прерывистый (2Гц) однотональный звук при одиночной сработке пожарных ШС до повторной подачи питания ШС, при срабатывании вспомогательного ШС типа 8 в режиме «Снят» или вскрытии корпуса прибора |  |
| 37 | "Внимание" на встроенные индикаторы | Прерывистое свечение встроенных индикаторов 1...4 при одиночной сработке пожарных ШС до повторной подачи питания ШС или при срабатывании вспомогательного ШС для ШС типа 8 в режиме «Снят» |  |
| 38 | "Неисправность" на встроенный звуковой оповещатель | Прерывистый (2Гц) однотональный звук при переходе пожарных ШС типов 1 и 2 в режим «обрыв» или типов 2 и 3 в режим «короткое замыкание» |  |
| 39 | "Неисправность" на встроенные индикаторы | Прерывистое свечение встроенных индикаторов 1...4 красным цветом при переходе пожарных ШС типов 1 и 2 в режим «обрыв» или типов 2 и 3 в режим «короткое замыкание» |  |
| 40 | "Программирование" на встроенные индикаторы | Одновременное постоянное свечение всех встроенных индикаторов зеленым цветом при переходе в режим программирования при работе с программным обеспечением «ASTRA-TOOLS». При некорректном окончании программирования все встроенные индикаторы светятся красным цветом |  |
| 41 | "Питание от сети" на индикатор "ПИТАНИЕ" | Свечение встроенного индикатора "ПИТ" зеленым цветом при питании от сети |  |
| 42 | "Неисправность аккумулятора" на индикатор "ПИТАНИЕ" | Прерывистое свечение встроенного индикатора "ПИТ" при отсутствии аккумулятора или понижении напряжения аккумулятора ниже 10,8В |  |
| 43 | "Питание от аккумулятора" на индикатор "ПИТАНИЕ" | Свечение встроенного индикатора "ПИТ" красным цветом при питании от аккумулятора |  |
| 44 | "Питание от сети" на индикатор "ПИТАНИЕ" БВИ | Свечение индикатора "ПИТ" БВИ зеленым цветом при питании от сети |  |
| 45 | "Неисправность аккумулятора" на индикатор "ПИТ" БВИ | Прерывистое свечение индикатора "ПИТ" БВИ при отсутствии аккумулятора или понижении напряжения аккумулятора ниже 10,8В |  |
| 46 | "Питание от аккумулятора" на индикатор "ПИТ" БВИ | Свечение индикатора "ПИТ" БВИ красным цветом при питании от аккумулятора |  |
| 47 | "Неисправность аккумулятора" на встроенный звуковой оповещатель | Прерывистый (2Гц) однотональный звук длительностью звучания сирены при отсутствии аккумулятора или понижении напряжения аккумулятора ниже 10,8В |  |
| 48 | "Питание от аккумулятора" на встроенный звуковой оповещатель | Прерывистый (2Гц) однотональный звук длительностью звучания сирены при переходе на питание от аккумулятора |  |
| 49 | "Вскрытие прибора" на встроенный звуковой оповещатель | Прерывистый (2Гц) однотональный звук длительностью звучания сирены при срабатывании датчика вскрытия прибора |  |
| 50 | "Память" БВИ | Индикация на БВИ извещений из памяти прибора за последние 30 минут перед набором кода «Охрана» |  |

Дополнительные извещения при использовании модуля высокочастотного уплотнения (МВУ):

"Норма" на "Атлас-3";

"Тревога" на "Атлас-3";

"Норма" на "Атлас-6" ;

"Тревога 1" на "Атлас-6";

"Тревога 2" на "Атлас-6";

"Тревога 1" и "Тревога 2" на "Атлас-6".

- 1.2.6 Прибор  обеспечивает  коммутацию световых  и звуковых оповещателей в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| Виды оповещателей | Коммутируемая мощность |
| --- | --- |
| Внешний звуковой постоянного тока | 12 В, 0,3 А |
| Блок выносных индикаторов | 12 В, 0,1 А |
| Встроенный звуковой постоянного тока | 12 В, 0,05А |
| Внешний световой или звуковой оповещатели через контакты силового реле, запрограммированного в соответствующий режим работы согласно таблице 5 | Не должна превышать параметров установленных для силового реле |

1.2.7. Типы ШС используемые в приборе

Тип шлейфа сигнализации указывает прибору способ контроля ШС и класс, включаемых в ШС извещателей.

Шлейф сигнализации тип «0» является пожарным для которого время интегрирования  составляет  300  мс. Однократная  сработка  (т.е. при нарушении одного извещателя) автоматически сбрасывается и прибор переходит в режим «Внимание», выключая напряжение питания шлейфа (по истечении задержки 90 сек.) на время не более 5 сек. При восстановлении  шлейфа сигнализации прибор переходит в режим «Норма» или при нарушении второго извещателя в режим «Пожарная тревога» (управление реле). После снятия неисправности или тревоги набором кода и клавиши  #   происходит отключение питания циклически с интервалом 5 сек в состоянии обрыв или короткое замыкание.

При «Пожарной тревоге» соответствующий светодиод БВИ горит прерывистым красным цветом. В состоянии неисправность «Обрыв» светодиод БВИ гаснет. В режиме «Норма» и «Внимание» - непрерывное свечение светодиодов БВИ.

1.2.7.1. Шлейфы типов 1, 2 и 3 являются пожарными, для которых время интегрирования составляет (300+30) мс, однократная сработка извещателя автоматически сбрасывается  и прибор переходит в режим "Внимание", выключая напряжение питания шлейфа на время не более (5+2)с  (кроме ШС типа 3). Для ШС типа  2 должны распознаваться обрыв и короткое замыкание шлейфа, для ШС типа 1 – обрыв ШС, для ШС типа 3 – короткое замыкание ШС. При повторной сработке извещателя в установленный период контроля состояния ШС прибор переходит в режим "Пожарная тревога" и управляет реле, связанными с нарушенным ШС. Если в установленный период контроля состояния ШС повторной сработки не поступает, прибор переходит в дежурный режим. Значение параметра период контроля состояния ШС в режиме "Внимание"  должно составлять  не более 10сек.

Для шлейфов типа 1 распознается двойная сработка извещателей в шлейфе (сработали два и более извещателя). В этом случае переход из режима "Внимание" в режим "Пожарная тревога" (управление реле) осуществляется немедленно. В шлейф типа 1 включаются пожарные извещатели, работающие на замыкание, питаемые по ШС, с остаточным напряжением на сработавшем извещателе  4 - 10 В и минимальным рабочим напряжением не более   12 В (ДИП-У, ДИП-34 и им подобные). При одиночном срабатывании указанных пожарных извещателей, питаемых по ШС, включенных в ШС типа 1, прибор должен переходить из дежурного режима работы в режим "Внимание".

В шлейф типа 2 помимо перечисленных выше должны включаться также извещатели с большими рабочими напряжениями (такие как ДИП-3М) и тепловые пожарные  контактные  извещатели,  работающие  на  размыкание  (типа "ИП-101-1", "ИП-105-2/1" и т.п.) с шунтирующими резисторами.  Для ШС типа 2 контроль двойной сработки не производится

В шлейф типа 3 включаются  пожарные  тепловые  извещатели,  работающие  на  размыкание  (типа "ИП-103-31", "ИП-105-2/1" и т.п.) без установки шунтирующих сопротивлений. Данный ШС фиксирует обрыв ШС как сигнал "Тревога".

При возникновении Тревоги по ШС тип 1-3 на встроенный и внешний звуковой сигнализаторы должно выдаваться извещение "Пожарная тревога". Извещение "Пожарная тревога" должно формироваться прибором при переходе любого пожарного ШС в режим «Нарушение»,  «Короткое замыкание» (для ШС типа 1) или  «Обрыв» (для ШС типа 3 ).          Извещение "Пожарная тревога" имеет приоритет перед извещениями других типов.

Снятие Тревоги по ШС типа 1-3 происходит набором кода и нажатием кнопки #. После этого

циклически с интервалом 10 сек происходит отключение  питания соответствующего ШС, до восстановления параметров ШС в рамках дежурного режима. При этом, данный ШС прибора находится в режиме "Внимание". По восстановлении параметров  ШС автоматически  переходит в дежурный режим.

1.2.7.2. Шлейфы типа 4-8 являются охранными. В них могут быть включены все типы охранных и охранно-пожарных извещателей (работающие на размыкание и на замыкание, пассивные, питающиеся от шлейфа и с отдельным питанием). Охранный ШС контролируется по сопротивлению, как по жестким границам ( табл.4), так и по 10-ти процентным отклонениям от установившегося при постановке на охрану значения для данного ШС (функция может быть включена при  предустановочном программировании прибора, в заводских установках - отключена). Время интегрирования для охранного ШС составляет 70-100мс или (300+30)мс (задается при установочном программировании прибора, в заводских установках 70-100мс). Распознавание обрыва и короткого замыкания для охранного ШС не производится.

Для ШС типа 8 возможен двухдиапазонный режим контроля оконечных элементов, который позволяет различать на одном  ШС два оконечных элемента:

- оконечный резистор ШС номиналом  8,2 кОм.

- оконечный резистор цепи контроля антисаботажных датчиков 12кОм.

Функции охранных шлейфов 4-8 представлены в таблице 3.

### Таблица 3

| Тип ШС | Описание функций ШС. |
| --- | --- |
| 4 – Охранный ШС «Вход-выход» с задержками звука (включения внешнего звукового сигнализатора), входа и выхода | С момента подачи команды взятия на охрану и в течении задержек выхода и звука, нарушение ШС не приводит к переходу в режим "Тревога", включению соответствующего реле и внешнего звукового сигнализатора. Во время задержки на выход работает встроенный звуковой оповещатель. При нарушении данного ШС, прибор переходит в режим «Внимание», реле связанное с данным ШС включается по истечении задержки на вход, при этом работает встроенный звуковой оповещатель, а внешний звуковой сигнализатор включается по истечении задержки звука, если в указанный период прибор не был снят с охраны. |
|  | Время задержек звука, входа и выхода устанавливается при предустановочном программировании прибора (одинаковое для всех ШС прибора). |
| 5 – Охранный ШС «Периметр» со сбросом питания шлейфа | ШС переходит в режим «Охрана» немедленно после подачи команды взятия под охрану. При нарушении ШС прибор немедленно переходит в режим "Тревога". Если перед нарушением ШС данного типа имело место нарушение ШС типа 4, прибор переходит в режим тревога по истечении задержки на вход. При переходе из режима «Охрана» в режим «Снят» производится сброс питания шлейфа. |
| 6 – Охранный ШС «Тревога» (24 часа) | При нарушении ШС прибор переходит в режим "Тревога", выдается тревожное извещение на контакты реле и блок выносных индикаторов, включается внешний и встроенный звуковые оповещатели. |
| 7 – Охранный ШС «Тихая тревога» (24 часа) | При нарушении ШС прибор переходит в режим "Тревога", выдается тревожное извещение на контакты реле и блок выносных индикаторов, но внешний и встроенный звуковые оповещатели не включаются (режим "тихой тревоги"). |
| 8- Охранный «Антисаботажный» со сбросом питания шлейфа | ШС переходит в режим «Охрана» немедленно после подачи команды взятия под охрану. При нарушении ШС или цепи «блокировка вскрытия», прибор переходит в режим "Тревога", выдается тревожное извещение на контакты реле, блок выносных индикаторов, внешний и встроенный звуковые оповещатели. При переходе из режима «Охрана» в режим «Снят» производится сброс питания шлейфа. При нарушении цепи «блокировка вскрытия» в режиме «Снят» прибор переходит в режим "Внимание", выдается извещение на встроенный звуковой оповещатель и встроенный индикатор, событие фиксируется в журнале событий прибора. Тревожное извещение на контакты реле, блок выносных индикаторов и внешний звуковой сигнализатор не подается. |

1.2.8. Параметры ШС для различных типов и состояний ШС прибора приведены в таблице 4.

### Таблица 4

|  | Параметры ШС в различных состояниях ШС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ШС | Норма | Нарушение | Обрыв | Короткое замыкание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0-Пожарный дымовой . Тревога при срабатывании двух и более извещателей | Сопротивление ШС от 2,8 до 7 кОм | Сопротивление ШС менее 2,8 кОм (одиночная), менее 1,5 кОм (двойная) | Сопротивление ШС более 7 кОм |  |
| 1 – Пожарный дымовой с распознаванием двойной сработки | Сопротивление ШС от 2,8 до 7кОм | Сопротивление ШС менее 2,8кОм (одиночная), менее 1,5кОм (двойная) | Сопротивление ШС более 7кОм | - |
| 2 – Пожарный комбинированный(дымовой и тепловой) с контролем целостности ШС. | Сопротивление ШС от 2,8 до 7 кОм | Сопротивление ШС менее 2,8 и до 1,5кОм или более 7 и до 20 кОм. | Сопротивление ШС более 20 кОм | Сопротивление ШС менее 1,5кОм |
| 3 – Пожарный тепловой | Сопротивление ШС от 2,8 до 7кОм | Сопротивление более 7кОм | - | Сопротивление ШС менее 2,8кОм |
| 4 – Охранный «вход-выход» с задержкой взятия на охрану и снятия с охраны | Сопротивление ШС от 3,3 до 7кОм. Изменение сопротивления не превышает 10% | Сопротивление ШС менее 3,3кОм или более 7 кОм | - | - |
| 5 – Охранный «Периметр» ШС | Сопротивление ШС от 3,3 до 7кОм. Изменение сопротивления не превышает 10% | Сопротивление ШС менее 3,3кОм или более 7 кОм | - | - |
| 6 – Охранный «Тревога» | Сопротивление ШС от 3,3 до 7кОм. Изменение сопротивления не превышает 10% | Сопротивление ШС менее 3,3кОм или более 7 кОм | - | - |
| 7 – Охранный «Тихая тревога» | Сопротивление ШС от 3,3 до 7кОм. Изменение сопротивления не превышает 10% | Сопротивление ШС менее 3,3кОм или более 7 кОм | - | - |
| 8 – Охранный «Антисаботаж-ный» | Сопротивление ШС от 3,3 до 7кОм. Изменение сопротивления не превышает 10% | Сопротивление ШС более 10кОм или менее 3,3кОм | - | Нарушение блокировки: сопротивление ШС более 7 кОм и до 10 кОм |

1.2.9. Режимы работы реле ПЦН1, ПЦН2 и силового реле прибора приведены в таблице5.

#### Таблица 5

| Номер режима работы реле | Наименование режима работы реле | Описание режима работы реле |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не используется | Реле выключено и не используется в данной конфигурации прибора |
| 2 | ПЦН | Реле замыкается при постановке раздела на охрану и размыкается при тревоге или снятии раздела с охраны |
| 3 | Выключить на Х сек | Исходное состояние реле – выключено. Реле включается при постановке раздела на охрану. При тревоге реле выключается на Х секунд, где Х – время реле, введенное при предустановочном программировании прибора. |
| 4 | Включить на Х сек | Исходное состояние реле – включено. Реле выключается при постановке раздела на охрану. При тревоге реле включается на Х секунд, где Х – время реле, введенное при предустановочном программировании прибора. |
| 5 | Выключить на Х мин | Исходное состояние реле – выключено. Реле включается при постановке раздела на охрану. При тревоге реле выключается на Х минут, где Х – время реле, введенное при предустановочном программировании прибора. |
| 6 | Включить на Х мин | Исходное состояние реле – включено. Реле выключается при постановке раздела на охрану. При тревоге реле включается на Х минут, где Х – время реле, введенное при предустановочном программировании прибора. |
| 7 | Пульсир. до снятия | Исходное состояние реле – выключено. При тревоге реле пульсирует до снятия тревоги. |
| 8 | Пульсир. на Х сек | Исходное состояние реле – выключено. При тревоге реле пульсирует в течение Х секунд, где Х – время реле, введенное при предустановочном программировании прибора |
| 9 | Пульсир. на Х мин | Исходное состояние реле – выключено. При тревоге реле пульсирует в течение Х минут, где Х – время реле, введенное при предустановочном программировании прибора |
| 10 | Контрольная лампа | Реле замыкается при постановке раздела на охрану, пульсирует при тревоге и размыкается при снятии раздела с охраны |

- 1.2.10.  Время технической готовности прибора к работе не более 10с.

1.2.11. Прибор обеспечивает питание активных извещателей, а также БВИ и внешних устройств, и обеспечивает на клеммах питания извещателей «+DT-» и клеммах питания БВИ и внешних устройств «+RR-»:

- напряжение питания (12+2,2- 1,8)В;

- напряжение пульсаций не более 30 мВ;

- максимальный суммарный ток до 300 мА (при токе  потребления БВИ  не более 100мА)

1.2.12. Прибор обеспечивает защиту цепей питания  активных извещателей «+DT-» и  питания БВИ «+RR-» от короткого замыкания и автоматически восстанавливает питание после воздействия  короткого замыкания длительностью не более 60 секунд. Прибор ограничивает суммарный ток короткого замыкания по цепям «+DT-» и «+RR-» на уровне не более (330 +50 -25)мА.

1.2.13. Напряжение  на  клеммах  ШС  в дежурном режиме - от 20В до 24В  - при питании от источника с напряжением от 10,8В до 14,2 В и токе потребления активных извещателей в каждом ШС до 1,2 мА.

1.2.14. Прибор обеспечивает ограничение тока, протекающего  через  сработавший  извещатель, питаемый по ШС, на уровне не более  (20 +0 -5)  мА.  Действующее значение напряжения пульсаций в ШС – не более 100 мВ.

1.2.15. Прибор обеспечивает автоматическое переключение питания на встроенную  аккумуляторную батарею при пропадании сетевого напряжения. При работе от сети прибор производит тестирование текущего состояния аккумуляторной батарей с выдачей соответствующих извещений. Прибор обеспечивает отключение встроенной аккумуля-торной батареи  при  отсутствии  сетевого  напряжения  и  снижении  напряжения  батареи  до     (10 +0,5 –0,5)В.

1.2.16. Прибор обеспечивает заряд встроенного аккумулятора напряжением (13,5 …14,2)В и начальным  током заряда 250мА.  Время заряда полностью разряженного аккумулятора (напряжение аккумулятора не менее 10В) не более 24 часов.

1.2.17. Время работы прибора с питанием от встроенной аккумуляторной батареи в дежурном режиме (без питания активных извещателей и БВИ) не менее 24 часов. Время работы прибора с питанием от встроенной аккумуляторной батареи в режиме «Тревога» (без питания активных извещателей и БВИ) не менее 5 часов.

Время работы прибора с питанием от встроенной аккумуляторной батареи в дежурном режиме (с питанием активных извещателей и БВИ) не менее 8 часов. Время работы прибора с питанием от встроенной аккумуляторной батареи в режиме «Тревога» (с питанием активных извещателей и БВИ) не менее 3 часов.

1.2.18. Прибор может выдавать сигналы на внешние световые сигнализаторы при подключении сигнализаторов к внешнему источнику электропитания через контакты «НР», «Общ. реле» силового реле. Режим работы силового реле устанавливается согласно табл.5 при предустановочном программировании прибора. Напряжение питания, суммарный ток потребления и суммарная потребляемая мощность внешних световых сигнализаторов не должны превышать   установленных для силового реле предельных величин.

1.2.19. Прибор может выдавать сигналы на внешние световые сигнализаторы с напряжением питания (10,2...14,2)В и суммарным током потребления до 300мА с питанием от прибора. Сигнализаторы должны  подключаться к клеммам питания активных извещателей (+DT-) или БВИ  (+RR-),  через контакты «НР» и «Общ. реле» силового реле. При этом суммарный ток нагрузки по цепям  питания активных извещателей (+DT-) и БВИ  (+RR-), уменьшается на величину тока, потребляемого внешними световыми сигнализаторами. Режим работы силового реле устанавливается согласно табл.5 при предустановочном программировании прибора.

1.2.20. Прибор выдает извещение на внешний звуковой сигнализатор постоянного тока (таблица 1)  напряжением (12+2,2–1,8)В  при токе нагрузки не более 300мА через клеммы «+SIR-».

1.2.21. Прибор обеспечивает защиту цепи подключения внешнего звукового сигнализатора «+SIR-» от короткого замыкания и автоматически восстанавливает параметры цепи после воздействия  короткого замыкания длительностью не более 15 секунд. Прибор должен ограничивать ток короткого замыкания на уровне не более (330 +50 -25)мА.

1.2.22. Прибор может выдавать сигналы на внешние звуковые сигнализаторы при подключении сигнализаторов к внешнему источнику электропитания через контакты «НР», «Общ. реле» силового реле. При этом цепи питания силового реле подключаются к клеммам «+SIR-» с соблюдением полярности. Режим работы силового реле устанавливается согласно табл.5 при предустановочном программировании прибора. Напряжение питания, суммарный ток потребления и суммарная потребляемая мощность внешних звуковых сигнализаторов не должны превышать   установленных для силового реле предельных величин.

1.2.23.  Прибор обеспечивает передачу извещений  централизованной охраны с выдачей извещений "Норма", "Тревога" с четырех ШС на 2 выхода ПЦН путем размыкания контактов реле ПЦН1, ПЦН2 при работе реле в режиме «ПЦН». Прибор обеспечивает выдачу тревожного извещения на ПЦН при полном отключении электропитания при работе реле в режиме «ПЦН».

1.2.24. Реле ПЦН1, ПЦН2 обеспечивают работу в любом из режимов согласно табл.5. Режимы функционирования реле выбираются при установочном программировании прибора. В заводских установках реле ПЦН устанавливаются в режим «ПЦН». Максимальный коммутируемый ток реле ПЦН 1А при напряжении не более 100В и коммутируемой мощности не более 10ВА.

1.2.25. Прибор имеет силовое реле для коммутации цепей внешних исполнительных элементов. Силовое реле обеспечивает работу в любом из режимов согласно табл.5.  Режим функционирования силового реле выбирается при установочном программировании прибора. В заводских установках силовое реле устанавливается в режим «Не    используется». Максимальный коммутируемый ток реле – 1А при напряжении не более 250В и коммутируемой мощности не более 100ВА.

1.2.26. Прибор обеспечивает возможность изменения:

- кодов пользователей при помощи пользовательского программирования с клавиатуры прибора;

- конфигурации прибора с использованием программы предустановочного программирования  "ASTRA-TOOLS".

1.2.26.1. Прибор обеспечивает разграничение уровней полномочий при конфигурировании прибора с помощью трехуровневой парольной защиты:

- пароль 3-го уровня («техник»;  количество – до 8 паролей, состоящих от 4 до 8 разрядов) позволяет осуществлять считывание журнала и конфигурации, изменение конфигурации прибора и кодов пользователей;

- пароль 2-го уровня («инженер»; количество – до 8 паролей, состоящих от 4 до 8 разрядов)  позволяет осуществлять считывание журнала и конфигурации, изменение конфигурации прибора и кодов пользователей, очистку журнала, ввод и изменение паролей 3-го уровня;

- пароль 1-го уровня («заводской код прибора»;  один 16-разрядный пароль) позволяет  осуществлять ввод и изменение паролей 2-го уровня.

1.2.27. Прибор ведет внутренний журнал событий, с указанием даты, времени, типа события, пользователя производившего действия. Журнал имеет вид стекового буфера объемом не менее 200 событий. Просмотр журнала производится на компьютере при помощи программы "ASTRA-TOOLS".

1.2.28. При комплектовании прибора модулем высокочастотного уплотнения (МВУ) типа "Атлас 3"/"Атлас 6" прибор обеспечивает передачу извещений  централизованной охраны с выдачей извещений "Норма", "Тревога" с четырех ШС на один или два выхода МВУ формированием соответствующего высокочастотного сигнала. Параметры выходных сигналов МВУ удовлетворяют требованиям, предъявляемым ТУ данных систем уплотнения к объектовым блокам систем уплотнения типа "Атлас 3"/"Атлас 6".

1.2.29.  Выдача сообщений в линию связи.

При использовании МВУ прибор может работать как оконечное устройство в следующих системах передачи извещений:

- "Атлас-3";

-    "Атлас-6";

Прибор передает извещения на частоте 18 кГц фазоманипулированным  или амплитудно-манипулированным сигналом и обеспечивает эффективное значение напряжения в линии связи (450+20)  мВ на нагрузке  (180+4) Ом  .

Режим передачи (способ манипулирования сигналом) задается при предустановочном программировании прибора.

В режиме "Атлас-6" прибор обеспечивает передачу следующих тревожных извещений:

- "Тревога 1" (соответствует шлейфу 1 в приборе "Атлас-6");

- "Тревога 2" (соответствует шлейфу 2 в приборах "Атлас-6").

Если прибор работает в режиме "Атлас-3", то он должен  выдавать извещения двух видов:  "Норма" и "Тревога".

1.2.30.  При включении в ШС охранных и охранно-пожарных извещателей  прибор обеспечивает дежурный режим работы при следующих параметрах ШС:

1) сопротивление проводов ШС,  без учета выносного  элемента не более 1 кОм;

2) сопротивление  утечки  между  проводами  ШС  или   каждым проводом и "землей"  - не менее 20 кОм.

3) при нахождении параметров ШС в состоянии норма согласно табл.4

1.2.31. При  включении  в  ШС  пожарных  извещателей   прибор обеспечивает дежурный режим работы при следующих параметрах ШС:

1) сопротивление проводов ШС без учета выносного элемента не более 100Ом;

2) сопротивление  утечки  между  проводами  ШС  или   каждым проводом и "землей"  - не менее 50 кОм.

3) при нахождении параметров ШС в состоянии норма согласно табл.4.

1.2.32. Прибор переходит из дежурного режима  работы  в  режим тревоги  при срабатывании извещателей ("Окно", "Волна-5", "Фотон-8" и т.п.) питаемых по ШС.  В приборе предусмотрен сброс питания активных извещателей при снятии тревоги на ШС. Данная опция предусмотрена для ШС типов 5, 8. Максимальное количество подключаемых к ШС токопотребляющих охранных извещателей приведено в таблице 6.

1.2.33. Прибор   обеспечивает  питание  по  ШС  пожарных оптико-электронных  дымовых  извещателей    типа  "ДИП". Максимальное количество подключаемых к ШС токопотребляющих пожарных извещателей приведено в таблице 6.

#### Таблица 6

|  | Максимально количество извещателей для различных типов ШС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип извещателя | Пожарный дымовой ШС с распознаванием сработки двух извещателей в одном шлейфе (тип 1) | Пожарный дымовой ШС без распознавания сработки двух извещателей в одном шлейфе (тип 2) | Охранный ШС (тип 5) |
| "Окно" | - | - | 40 шт |
| "Фотон-8" | - | - | 1 шт |
| "Волна-5" | - | - | 1 шт |
| "Шорох-1" | - | - | 1 шт |
| "Стекло-2" | - | - | 1 шт |
| "ДИП-3" | - | 3 шт | - |
| "ДИП-3М" | - | 16 шт | - |
| "ДИП-У" | 20 шт | 20 шт | - |
| "ДИП-34" | 20 шт | 20 шт | - |

1.2.34.  Прибор сохраняет работоспособность:

а)  при температуре окружающей среды - от 263  до 323 К (от минус 10 до +50  0С) (с аккумулятором) и от 243 до 323 К (от минус 30 до +50 ОС) (без аккумулятора);

б) при относительной  влажности окружающего воздуха до 98% при   температуре   298 К (+25 0С) ;

в) при вибрационных нагрузках (синусоидальная вибрация) в диапазоне от 1 до 35 Гц  при максимальном ускорении 0,1 g (0,98 м/с2).

г) при снижении сетевого напряжения до 150В.

1.2.35. Масса прибора не более 3.5 кг (с аккумуляторной батареей не более 5,5 кг.).

1.2.36. Габаритные размеры прибора - не более 27021080мм..

1.2.37.  Содержание драгоценных материалов:  золота - 0,018 г., серебра - 0,032 г.

1.3.  Комплектность.

1.3.1. Комплект поставки прибора  должен  соответствовать  указанному в таблице 7.

Таблица 7

| Обозначение | Наименование, условное обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| АД2.338.003 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 010449-1/4-1 "АстраПК-4" | 1 шт. |  |
| АД3.620.002 | Блок выносных индикаторов | 1 шт. | В зависимости от варианта поставки |
|  | Модуль высокочастотного уплотнения МВУ | 1 шт. | Приобретается по отдельному заказу |
|  | Блок подключения МВУ | 1 шт. | Приобретается по отдельному заказу |
| АД4.854.212 | Кабель программирования Астра-ПК4 | 1 шт. | Приобретается по отдельному заказу |
|  | Аккумулятор 12 В, 4,5...5 А/ч | 1 шт. | В зависимости от варианта поставки |
| ГОСТ 1144-80 | Комплект монтажных частей: дюбель 8х40 шуруп 1-4х45.016 | 5 шт. 5 шт. |  |
| ОЖО.467.173 ТУ ОЮ0.480.003 ТУ-Р | Комплект ЗИП: 1) Резистор С2-33Н-0,25-5,6 кОм +5 % или аналогичный 2) Вставка плавкая ВПБ6-5 (0,5A 250B) ВПБ6-10 (2А 250В) | 4 шт. 1 шт. 1 шт. |  |
| АД2.338.003 РЭ | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 010449-1/4-1 "АстраПК-4" Руководство по эксплуатации | 1 шт. |  |

Примечание. Программное обеспечение  «ASTRA-TOOLS» (Win 95/98) для предустановочного программирования прибора и комплект ЗИП групповой поставляется предприятием-изготовителем по заказу. отдельному

1.4.  Устройство и работа прибора

1.4.1. Прибор конструктивно выполнен в виде металлического корпуса  с откидывающейся крышкой. Внешний вид прибора и его габаритные размеры приведены в приложении А.  Внутри корпуса, используя его в качестве шасси, смонтированы все основные элементы и  узлы прибора,  на  обратной  стороне  корпуса имеются три отверстия, с помощью которых  прибор крепится на стене в рабочем положении. Внутри  корпуса закреплены плата силового реле, силовой трансформатор, печатная плата с радиоэлементами и аккумуляторная батарея. На откидывающейся крышке расположена плата клавиатуры индикации со встроенными пятью двухцветными светодиодными индикаторами и  панелью кодового наборника.

1.4.2. Функциональная схема прибора  приведена  в приложении Б.

Прибор состоит из следующих функциональных узлов:

- сетевого блока;

- - аккумуляторной батареи;

- - выпрямителя;

- схемы стабилизатора напряжения заряда аккумулятора;

- схемы заряда аккумулятора;

- стабилизатор напряжения 5 В;

- преобразователя напряжения;

- процессора;

- ППЗУ;

- узла обработки шлейфов сигнализации;

- узла управления реле ПЦН;

- платы клавиатуры индикации со встроенными пятью двухцветными светодиодными индикаторами и  панелью клавиатуры;

- разъема подключения внешнего шифро-устройства;

- перемычки режима программирования PROG;

- сервисного интерфейса TEST;

-	 узлов управления внешним и встроенным звуковыми оповещателями;

- дополнительного блока выносных   индикаторов;

- силового исполнительного реле;

- схемы анализа напряжения сети;

- схемы сопряжения с линией связи I²C или RS 485;

- схемы выключения напряжения питания  и ограничения тока ШС;

- датчика открытия передней крышки;

- модуля высокочастотного уплотнения (устанавливается дополнительно).

Сетевой блок содержит два сетевых предохранителя, один предохранитель по вторичной сети, сетевой тумблер, силовое реле, понижающий сетевой трансформатор, входную сетевую колодку подключения, выходную сетевую колодку подключения исполнительных контактов силового реле.

Выпрямитель содержит диодный мост и сглаживающий   фильтр.

Аккумуляторная батарея (аккумулятор) выполняет функцию резервного источника питания при пропадании сетевого напряжения и защищена предохранителем.

Схемы стабилизатора напряжения и заряда аккумулятора обеспечивает стабилизацию напряжения и ограничение тока заряда аккумуляторной батареи, отключение заряда при контроле напряжения аккумулятора, а также защиту и отключение аккумулятора при глубоком разряде и коротком замыкании.

С выхода схемы стабилизатора напряжение поступает на вход стабилизатора 5 В,  преобразователя напряжения и через ограничитель тока на выход прибора для питания активных извещателей.

Преобразователь напряжения обеспечивает формирование напряжения 24В для питания ШС.

Процессор обеспечивает:

- ввод аналоговых сигналов по пяти каналам от ШС1,  ШС2,  ШС3, ШС4 и от  источника напряжения  24В и  их  аналого-цифровое преобразование;

- ввод цифровых сигналов от контакта блокировки вскрытия, перемычки  "J1" - программирование;

- вывод сигналов управления двумя пультовыми реле ПЦН1 и ПЦН2, управление питанием силового реле, внешним и встроенным звуковыми оповещателями;

- обмен информацией по интерфейсу I²C c ППЗУ (энергонезависимой памятью) и    платой клавиатуры , индикации;

- обмен информацией с ЭИ через схему сопряжения со считывателем-контроллером и внешним считывателем, подключаемым к клеммам прибора.

- анализ напряжения на аккумуляторе;

- анализ напряжения сети;

- программирование ППЗУ посредством интерфейса RS 232;

- передачу информации в линию связи через соответствующий узел сопряжения или блок высокочастотного уплотнения;

- временное выключение питания шлейфов в случае необходимости сброса питания при помощи соответствующей схемы;

ППЗУ обеспечивает  хранение кодов, текущих установок ШС и другой информации, нуждающейся в энергонезависимом хранении.

Узел обработки  шлейфов  сигнализации обеспечивает подачу  напряжения   24  В   через   ограничители тока в  четыре  шлейфа  сигнализации  и  подает напряжение со шлейфов через резистивные делители напряжения на аналоговые  входы процессора.

Плата клавиатуры , индикации со встроенными пятью двухцветными светодиодными индикаторами и клавиатурой (располагается на откидывающейся крышке и соединяются с основной платой посредством разъема KEYB ).

В узле управления реле три выхода процессора через усилительные элементы управляют двумя  реле ПЦН1 и ПЦН2 и питанием обмотки силового реле.

Схема подключения внешнего шифро-устройства служит для подключение внешнего шифро-устройства к процессору через интерфейс RS 485. Для организации питания БВИ и внешнего шифро-устройства имеются клеммы  “+RR-” на клеммной колодке прибора.

Перемычка “PROG” (программирование)  предназначена для предустановочного программирования прибора, которое осуществляется настройщиком перед установкой на объекте.

Узлы управления внешним и встроенным  звуковыми оповещателями представляют собой согласующие усилители мощности. Кроме того узел управления внешним звуковым сигнализатором обеспечивает защиту от кратковременного короткого замыкания цепи.

Схема сопряжения с блоками расширения обеспечивает электрическое согласование сигналов между процессором и блоками расширения.

На вход делителя напряжения на аккумуляторе подается напряжение с аккумулятора, а с выхода сигнал поступает на вход АЦП процессора.

Модуль высокочастотного уплотнения состоит из генератора фазоманипулированных сигналов, полосового фильтра, схемы усиления и согласующего трансформатора и обеспечивает передачу сигнала с выхода процессора МВУ через блок подключения "Атлас-3/6" в линию связи.

В схеме выключения питания шлейфов выход процессора  управляет транзисторными ключами,  подающими напряжение  с выхода преобразователя на ШС и обеспечивающими при необходимости отключение питания ШС или ограничение тока ШС.

Датчик открытия передней крышки определяет положение передней крышки прибора (открыта или закрыта) и крепится на внутренней стенке металлического корпуса и плате.

Процессор ПКП является главным. Он определяет состояние всех ШС, состояние разделов прибора (взятие или снятие), режимы работы, тип  ШС, выдает извещения на о состоянии ШС и питания на блок индикации и БВИ, два пультовых реле ПЦН1, ПЦН2, силовое реле , внешний звуковой сигнализатор,  встроенный звуковой оповещатель. Также процессор анализирует напряжение на аккумуляторе и в сети и, если какое-либо из этих напряжений выходит за допустимые пределы выдает соответствующие извещения на индикатор "ПИТ". Кроме того процессор управляет обменом по интерфейсу I²C c ППЗУ и по интерфейсу I²C и RS 485 процессорами внешних устройств. Процессоры платы индикации, БВИ и МВУ являются периферийными. На основании информации полученной от процессора ПКП эти процессоры формируют извещения на встроенные и выносные индикаторы, контролируют состояние клавиатуры,  формируют извещения  в телефонную линию и т.д.

1.4.3. Функционирование прибора

1.4.3.1. Прибор обеспечивает следующие  режимы работы:

- Режим включения питания;

- Режим «Снят»;

- Переход в дежурный режим («Взят»);

- Режим «Взят» (дежурный режим);

- Режим «Тревога»;

- Режим «Внимание»;

- Режим «Неисправность».

1.4.3.2. Режим включения питания прибора.

Прибор после включения питания в течении 10с производит самотестирование, при этом изменения состояния ШС не фиксируются. При положительном результате тестирования прибор переходит в режим  «Снят».

1.4.3.3. Режим «Снят».

В данном режиме прибор обеспечивает следующий порядок работы прибора:

- ШС типов 1-3 и 6-7 автоматически переходят в режим «Взят» (встроенные индикаторы горят непрерывным красным цветом, соответствующие индикаторы на БВИ горят непрерывным красным цветом,  замыкается  соответствующее реле ПЦН – если данные ШС определены на пультовую охрану). В случае нарушения данных ШС прибор переходит в режим «Внимание» (однократное срабатывание пожарного извещателя в ШС тип 1), режим «Неисправность» (при обрыве ШС типов 1 и 2 или коротком замыкании ШС типов 2 и 3) или режим «Тревога» (соответствующие нарушение ШС типов 1-3 и 6-7); - ШС типов 4,5 и 8 автоматически находятся в режиме «Снят» (встроенные индикаторы горят непрерывным зеленым  цветом - если данный ШС готов к охране и или прерывистым зеленым цветом - если данный ШС не готов к охране, соответствующие индикаторы на БВИ отключены). Соответствующие реле ПЦН разомкнуты. Внешний звуковой сигнализатор выключен.  При нарушении вспомогательной зоны в ШС тип 8 прибор переходит в режим «Внимание».

1.4.3.4. Переход в дежурный режим.

Переход в дежурный режим должен осуществляться набором соответствующего кода на клавиатуре с лицевой панели прибора и нажатия клавиши # (при нахождении параметров всех ШС в состоянии “Норма”, в котором соответствующие индикаторы ШС горят непрерывно зеленым цветом). При этом включается установленная задержка на выход по ШС тип 4, шлейфы сигнализации тип 5, 8 переходят в дежурный режим немедленно.  При этом  замыкаются контакты соответствующих  реле ПЦН, встроенный звуковой оповещатель работает в режиме «Задержка на вход/выход», световые индикаторы ШС тип 5, 8 горят непрерывным красным цветом, внешний звуковой сигнализатор включается кратковременно (отключаемая опция), встроенные световые индикаторы ШС  тип  4 горят зеленым цветом (нарушения по данному типу ШС в период перехода в дежурный режим не фиксируются).

По окончании переходного режима соответствующие индикаторы ШС типа 4 загораются красным цветом,  внешний звуковой  сигнализатор издает короткий звуковой сигнал   подтверждения взятия (отключаемая опция), встроенный звуковой оповещатель отключается.

1.4.3.4.1.  Взятие на охрану и снятие с охраны прибора.

Взятие на охрану и снятие с охраны прибора осуществляется при помощи одного из трех устройств:

- встроенного шифро-устройства (клавиатуры);

- вещественного идентификатора (ВИ) Touch Memory типа DS1990A (в дальнейшем по тексту ЭИ или электронный идентификатор ) – опционно;

- вещественного идентификатора PROXIMITY CARD (в дальнейшем по тексту РС или электронной карты)-опционно;

Взять прибор на охрану можно с помощью любого из них. Снять прибор с охраны можно только тем устройством, с помощью которого он был взят на охрану.

Взятие на охрану прибора с помощью встроенной клавиатуры осуществляется набором 4-х значного кода и нажатия кнопки "#"  на клавиатуре прибора. Каждое нажатие кнопки подтверждается кратковременным звуковым сигналом. Неверный ввод кода сопровождается  соответствующим звуковым сигналом.

Снятие с охраны прибора с помощью встроенной клавиатуры  осуществляется набором кода 4-х значного кода и нажатия кнопки #  на клавиатуре прибора.

Взятие на охрану и снятие с охраны с помощью ВИ Touch Memory (режим возможен только при использовании дополнительных модулей и блоков) осуществляется касанием данным ВИ (прошедшим процедуру программирования) внешнего считывателя, подключаемого к соответствующим клеммам модуля и прибора.

Взятие на охрану и снятие с охраны с помощью ВИ проксимити карты осуществляется поднесением карты (прошедшей процедуру программирования) к внешнему считывателю, подключаемому к соответствующим клеммам модуля и прибора.

1.4.3.5. Переход в режим Тревога .

Переход в режим Тревога наступает после выхода параметров ШС за рамки дежурного режима, соответствующие типу ШС (см. табл.3). При этом прибор должен различать следующие состояния ШС:

- "норма";

- "нарушение";

- "обрыв";

- "короткое замыкание".

Прибор находится в дежурном режиме только, если ШС в норме. В момент нарушения ШС прибор переходит в режим «Тревога».

В режиме «Тревога» состояние индикатора ШС и выходных контактов реле ПЦН не зависит от состояния ШС.

При возникновении Тревоги по ШС тип 4-8 согласно таблицы 3 на встроенный звуковой оповещатель и внешний звуковой сигнализатор выдается извещение "Тревога " и срабатывает соответствующее реле. Снятие тревоги по ШС типа 4-8 происходит набором кода и нажатием кнопки #. При этом происходит кратковременное отключение  питания ШС типа 5,8 для сброса тревоги охранных извещателей, питаемых по ШС. По восстановлении параметров,  ШС типа 6 или 7 автоматически  переходит в дежурный режим.

Прибор находится в дежурном режиме только, если ШС в норме. В момент нарушения ШС прибор переходит в режим «Тревога».

1.4.3.6. Переход в режим «Внимание».

Переход прибора в режим «Внимание» производится  в случае нарушения ШС типов  1 (пожарный  дымовой с распознаванием двойной сработки), 2 (пожарный  дымовой без распознавания двойной сработки) - при одиночной сработке до повторной подачи питания, типа 8 (Охранный  «Антисаботажный» при при срабатывании вспомогательного ШС в режиме «Снят») или при вскрытии корпуса прибора.

При этом формируется извещение "Внимание" на встроенный  звуковой оповещатель  и на встроенные индикаторы). Извещение заносится в журнал событий прибора.

Набор кода и нажатие клавиши # отключает встроенный звуковой оповещатель.

Прибор переходит из режима "Внимание" в режим  "Тревога" или дежурный режим самостоятельно, по устранению  причин его вызвавших.

Режим "Внимание" по соответствующему ШС на БВИ не выводится, соответствующие реле ПЦН не задействуются.

1.4.3.7. Переход в режим  «Неисправность».

Переход в режим «Неисправность» осуществляется при неисправности аккумулятора, сбое в процессе записи конфигурации в прибор при предустановочном программировании,  переходе пожарных ШС типов 1, 2 в режим «обрыв» или типов 2, 3 в режим «короткое замыкание».

При этом для пожарных ШС и аккумулятора формируются извещения "Неисправность" и «Неисправность аккумулятора» на встроенный  звуковой оповещатель и на встроенные  индикаторы и БВИ. Извещения заносятся в журнал событий прибора.  При выявлении неисправностей   или сбое в процессе записи конфигурации в прибор при предустановочном программировании, прибор выдает извещение неисправность в виде  непрерывного свечения всех встроенных индикаторов красным  цветом. Набор кода и нажатие клавиши "#"  должен  отключать встроенный звуковой оповещатель.

Прибор должен переходить из режима "Неисправность" по ШС  в дежурный режим самостоятельно, по восстановлению причин его вызвавших. Для выхода из режима «Неисправность» при выявлении неисправностей  в процессе записи конфигурации в прибор в ходе предустановочного программирования, необходимо  повторить процесс записи конфигурации прибора.

Режим "Неисправность" по соответствующему ШС, на БВИ не выводится, соответствующие реле ПЦН не задействуются.

1. 5.Средства измерения, инструменты и принадлежности

Перечень контрольно-измерительных приборов, необходимых для ремонта прибора в условиях мастерской представлен в таблице 8.

Таблица 8

| Наименование | Назначение | Допустимая замена |
| --- | --- | --- |
| 1 Вольтметр универсальный В7-38 | Измерение напряжений в контрольных точках схемы прибора, величин сопротивлений резисторов | Комбинированный прибор Ц4349 |
| 2 Магазин сопротивлений | Определение пороговых значений сопротивления ШС | Набор точных резисторов: 1,78 кОм±1%; 2,21 кОм±1%; 5,36 кОм±1%; 6,65 кОм±1% |
| 3 Осциллограф С1-55 | Проверка наличия и измерение длительности импульсов | Осциллограф С1-107 или другой с аналогичными или лучшими характеристиками |
| 4 Секундомер СОПпр-2а-3 | Определение длительности работы звукового и световых сигнализаторов | Наручные часы с секундной стрелкой |

Примерный расход материалов, необходимых для технического  обслуживания и ремонта 10 приборов в течение одного года эксплуатации приведен в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование | Кол-во, грамм |
| --- | --- |
| Припой ПОС 61 ГОСТ 21931-76 | 20 |
| Канифоль сосновая марок А или В ГОСТ 19113-84 | 10 |
| Спирт этиловый технический ГОСТ 17299-78 | 30 |
| Ацетон ГОСТ 2603-79 | 30 |

1.6.  Маркировка

- 1.6.1.  Каждый  прибор имеет   следующую маркировку:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

- наименование или условное обозначение прибора;

- заводской номер (по системе нумерации предприятия-изготовителя);

- год (две последние цифры) и месяц изготовления;

- знак соответствия.

1.6.2. На пластинке из изолирующего материала,  закрывающей на приборе  клеммы подключения сетевого напряжения питания и выходных контактов силового реле, имеется надпись с обозначением номинального значения напряжения питающей сети .

1.6.3. Прибор  имеет клемму для подключения защитного заземления.

1.6.4. Маркировка потребительской тары должна содержать:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

- наименование и условное обозначение прибора;

- заводской номер;

- год и месяц упаковывания;

- подпись или штамп ответственного за упаковывание.

1.7. Упаковка

1.7.1. Прибор, руководство по эксплуатации , комплект монтажных частей и БВИ должны быть помещены в отдельные пакеты из полиэтиленовой пленки. Пакеты с прибором, руководство по эксплуатации, комплект монтажных частей и БВИ должны быть упакованы в потребительскую тару из коробочного картона.

1.7.2. Потребительские тары с упакованными приборами, руководствами по эксплуатации, комплектами монтажных частей и БВИ должны быть упакованы в транспортную тару – ящик типа III ГОСТ 5959-80.

1.7.3. Транспортная тара внутри выстлана бумагой битумированной ГОСТ 515-77 или пленкой полиэтиленовой ГОСТ 10354-82. Свободное пространство в транспортной таре должно быть заполнено любым амортизационным материалом, не допускающим перемещение в ней потребительской тары.

1.7.4. Во внутрь транспортной тары при упаковывании на верхний слой амортизационного материала должен быть помещен упаковочный лист, содержащий следующие данные:

- наименование и обозначение прибора;

- количество комплектов приборов;

- дату упаковывания;

- подпись или штамп лица, ответственного за упаковывание.

1.7.5.  Упаковка прибора должна обеспечивать сохранность прибора на весь период транспортирования, а также его хранение в потребительской и транспортной таре в течение установленного срока.

1.7.6. Масса брутто в потребительской таре должна быть не более 8 кг., масса брутто в транспортной таре – не более 45 кг.

2.  Использование по назначению

2.1.  Подготовка прибора к использованию

2.1.1.  Меры безопасности при подготовке прибора:

а) При эксплуатации прибора следует соблюдать  действующие "Правила  технической  эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники  безопасности  при  эксплуатации  электроустановок потребителей".

б) Источниками опасности в приборе являются:

- контакты "~220 В" для подключения сети переменного тока;

- контакты  "Общий ", "НЗ", "НР" для   подключения   потребителей к силовому реле при условии коммутации им нагрузки с напряжением 220 В.;

- держатели предохранителей  0,5А на релейной плате;

- контакты входной обмотки силового трансформатора.

в)  Монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном сетевом напряжении от прибора.

г) Прибор и БВИ должны быть надежно  заземлены. Сопротивления  цепи между  заземляющим  контактом прибора  и  контуром заземления не должно превышать 4 Ом.  Запрещается использовать в качестве заземления трубы отопительных систем.

д)  Электрические  провода  должны  быть  предохранены   от возможного  нарушения  изоляции  в  местах  огибания металлических кромок.

ж) Запрещается     использовать     предохранители,     не соответствующие номинальному значению.

к) Монтаж   и   техническое  обслуживание  прибора  должны производиться лицами,  имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

  - Программирование   прибора

2.2.1.  Предустановочное программирование прибора.

Предустановочное программирование прибора осуществляется по интерфейсу RS-232 с помощью программного обеспечения «ASTRA-TOOLS» (Win95/98).

Для этого осуществить следующие действия:

Открыть крышку прибора

Полностью отключить питание прибора

Соединить  разъем ТЕST прибора соединительным кабелем из комплекта поставки программного обеспечения «ASTRA-TOOLS» (Win95/98) с последовательным портом (COM1 или COM2) персонального компьютера .

Замкнуть перемычку PROG (находится слева от соединителя KEYB). Включить питание прибора и перевести прибор в режим «Программирование».

Запустить файл PKPCFG.ЕХЕ из пакета программного обеспечения «ASTRA-TOOLS» (Win95/98). Выбрать соответствующий порт (COM1 или COM2) и нажать кнопку «Да». После инициализации порта и введения соответствующего пароля «инженера» или «техника», должно произойти считывание конфигурации из прибора в компьютер. При этом индикаторы прибора должны перейти в режим «индикатора процесса» загораясь желтым цветом по мере выполнения считывания. При окончании считывания конфигурации индикаторы прибора должны гореть зеленым цветом, встроенный звуковой оповещатель издает короткий звуковой сигнал.

При успешном считывании должны активизироваться кнопки «Считывание» и «Запись» позволяющие производить повторные операции считывания и записи.

По окончании считывания проверить соответствие  конфигурации прибора заводским установкам по информации в соответствующих формах  пакета программного обеспечения «ASTRA-TOOLS». После внесения изменений в текущую конфигурацию прибора, список пользователей, текущее значение даты-времени, необходимо сохранить данную конфигурацию в виде архивного файла.

Запись новой конфигурации в память прибора производится нажатием кнопки «Запись». При этом индикаторы прибора переходят в режим «индикатора процесса» загораясь желтым цветом по мере выполнения процесса. При положительном результате записи конфигурации по окончании процесса считывания индикаторы прибора горят зеленым цветом, встроенный звуковой оповещатель издает короткий звуковой сигнал.

При обрыве связи в процессе записи или несовпадении контрольной суммы по окончании процесса считывания индикаторы прибора горят красным цветом.

Необходимо учесть, что внутренний генератор даты-времени прибора включается только при подаче питания на прибор. Исходным значением даты-времени является  значение, введенное при последнем конфигурировании прибора.

Изменение пароля «инженера» производится введением заводского кода прибора и введением нового кода в соответствующей форме. Изменение пароля «техника» производится введением пароля «инженера» и введением нового кода в соответствующей форме.

Выйти  из режима программирования можно , отключив питание  прибора и удалив перемычку PROG.

2.2.2. Пользовательское программирование.

При необходимости пользователь может изменить код постановки на охрану/снятия с охраны пользователя. Для этого следует набрать изменяемый код пользователя, и "*","*". После этого прибор выдаст два длинных звуковых сигнала. Пользователь должен ввести новый четырехзначный код и "*". После этого прибор выдаст длинный звуковой сигнал. Код введен. При этом номер кода пользователя в системе, и его полномочия не меняются. Код «Охрана», используемый для активизации памяти БВИ, пользовательским программированием не изменяется.

2.2.3. Заводские установки прибора.

В форме «Конфигурация» прибор имеет следующие заводские установки:

- ШС1 – охранный, вход/выход (тип 4), реле ПЦН1, раздел 1;

ШС2 – охранный, периметр со сбросом питания шлейфа (тип 5), реле ПЦН1, раздел1

ШС3 – охранный 24-часовой, тревога (тип 6), реле ПЦН2, раздел 2;

ШС4 – пожарный, тепловой (тип 3), реле ПЦН2, раздел 2;

- режим работы реле ПЦН1, ПЦН2 – «ПЦН», силового реле – «Не используется»;

- время сирены (внешнего звукового сигнализатора) – 120с;

- время задержки выхода – 45с, звука – 45с, входа – 0с;

- время реле – 0;

- время интегрирования охранных шлейфов (70-100)мс;

- контроль 10% отклонений сопротивления ШС отключен;

- выдача кратковременного сигнала на внешний звуковой сигнализатор (звук) при постановке на охрану  и окончании времени задержки на выход - выключен.

В форме «Коды » прибор имеет следующие заводские установки:

- 1234 – взят/снят раздел 1 и 2;

- 5555 – «Охрана»

В форме «Пароли»:

- 98765432  - пароль «инженера»;

- 123456     -  пароль «техника».

2.2.4. Изменение конфигурации прибора.

2.2.4.1. Если условия эксплуатации прибора отличаются от указанных выше, может потребоваться изменить какие-либо параметры конфигурации прибора. Ниже приведен ряд типовых вариантов использования прибора и те изменения, которые необходимо внести в начальную конфигурацию прибора:

- На охраняемом объекте иное соотношение охранных и пожарных ШС (например, все ШС охранные или пожарных ШС более одного и т.п.), или используются не тепловые, а другие пожарные извещатели и нужно распознавать двойную сработку извещателей в пожарном ШС -  необходимо изменить типы соответствующих ШС в соответствии с условиями охраны данного объекта.

- Необходимо изменить параметр "Задержка взятия на охрану" .

- Какой-либо ШС не должен выдавать тревожные извещения на внешний звуковой сигнализатор ("Тихая тревога")    - данному ШС присваивается тип 7.

- Взятие/снятие ШС осуществляется не одновременно, а по разделам (прибор охраняет 2 объекта, и каждый хозорган управляет взятием снятием своего объекта). Необходимо произвести определение ШС по разделам, и ввести соответственно коды пользователей для 1 и 2 разделов.

- силовое реле используется в режиме «Контрольная лампа» и др.

2.2.4.2. Если предполагается использовать ключи Touch Memory или проксимити карты для взятия/снятия ШС на охрану  их необходимо запрограммировать.

При программировании ключей предназначенных для взятия/снятия для ключа устанавливается атрибут "Ключ хозоргана" и он относится к тому или иному разделу Ключ с выключенным атрибутом "Ключ хозоргана" предназначен для осуществления доступа в охраняемое помещение.

2.2.4.3. Программирование системных параметров, параметров ШС и выходных реле осуществляется с помощь компьютера, с использованием программы "ASTRA-TOOLS".

Программирование ключей Touch Memory осуществляется с помощью компьютера и программы "ASTRA-TOOLS".

2.3.  Порядок установки

а) Прибор устанавливается на стенах или других конструкциях охраняемого  помещения  в  местах,   защищенных   от воздействия   атмосферных   осадков,  механических  повреждений  и доступа посторонних лиц.

б) Блок выносных индикаторов необходимо  размещать  в местах, хорошо  просматриваемых  собственником  объекта   после   выхода   из помещения с обязательным заземлением.

в) Монтаж прибора и БВИ  производится  в соответствии с РД.78.145-93 "Правила производства и приемки работ. Установки охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации".

г) Установку  прибора  производить  в  следующей последовательности:

- определить место установки прибора;

- произвести разметку крепления согласно приложению A,  смонтировать   элементы крепления;

- установить аккумулятор в прибор;

- установить прибор на элементы крепления.

д) Произвести  монтаж соединительных линий, оборудования в соответствии с проектом.

ж) Подключить внешние цепи (кроме сетевого шнура) согласно приложению В. Считыватель-контроллер для электронных идентификаторов Touch Memory  DS1990A или Proximity Card  подключать линией питания к внутренним контактам  "+RR-" соответственно.  Заземлить прибор.

з) Подключить сетевой шнур .

и) Подключить аккумулятор, соблюдая полярность (красный провод - к клемме "+").

2.4.  Подготовка к работе.

Проверить  правильность  произведенного   монтажа.

Провести  проверку  работоспособности прибора в следующей последовательности:

1) подключить питание прибора к сети питания.

Примечание 1: При выключении прибора обязательно должны отключаться оба источника питания (сетевой и аккумуляторная батарея). Не выключение аккумуляторной батареи приведет к ее разряду;

Примечание 2: Для включения прибора при отсутствии сетевого напряжения и питании от аккумулятора кратковременно замкнуть между собой две контактные площадки расположенные у левого края основной платы прибора (около реле отключения аккумулятора).

2) привести в состояние нормы все четыре ШС путем закрывания дверей, окон, фрамуг и т.п.;

3) перевести прибор в положение "Взятие". Для этого набрать код постановки прибора на охрану.

Встроенные индикаторы прибора "1", "2", "3", "4" горят красным цветом, индикаторы "1","2", "3", "4" БВИ горят непрерывно, встроенный звуковой оповещатель прибора по окончании задержки выключен, внешний звуковой сигнализатор выключен. Индикаторы "Питание" до подключения аккумулятора должны гореть прерывистым зеленым светом, после подключения – непрерывным зеленым.

4) в течении 2 мин после включения питания:

- имитировать нарушение любых шлейфов их замыканием или размыканием в месте подключения к прибору, при этом световые индикаторы состояния, соответствующие нарушенным ШС, индикаторы на встроенный и внешний звуковой оповещатели должны выдавать  соответствующие извещения (табл.1),  контакты реле ПЦН, соответствующие нарушенным ШС должны быть разомкнуты, силовое реле должно работать по установленной программе;

- снять прибор с охраны набором кода и нажатием кнопки "#". Прибор перейдет в состояние "СНЯТ". Восстановить нарушенные ШС.

2.5.  Использование прибора

Произвести сдачу объекта под охрану и снятие с  охраны с помощью встроенного шифро-устройства в следующий последовательности:

2.5.1. Взятие объекта под охрану с помощью встроенного шифро-устройства производить в следующем порядке:

1) закрыть все окна,  форточки,  двери и  т.п.,  на  которых установлены   электроконтактные извещатели;

2) взять прибор под охрану с  помощью  шифро-устройства. Набрать код постановки на охрану и нажать кнопку "#", причем промежутки между нажатием кнопок не должны превышать 15с. Прибор выдает звуковое подтверждение нажатия кнопок. Зафиксировать выдачу сообщения задержка входа/выхода встроенным звуковым оповещателем;

3) сообщить  по  телефону  дежурному  ПЦН   условный   номер сдаваемого  под  охрану  объекта,  положить  телефонную  трубку на аппарат;

4) выйти из охраняемого помещения и закрыть  входную  дверь. По окончании времени задержки на выход зафиксировать загорание соответствующего индикатора БВИ.  Прибор переходит в дежурный режим работы и контролирует все ШС соответствующие разделам отнесенным к набранному коду пользователя.

2.5.2. Произвести снятие  объекта  с  охраны  при  вскрытии помещения в следующем порядке:

1) открыть  входную  дверь,  при  этом оповещатели и индикаторы должны выдать извещения соответствующие установленной конфигурации прибора;

2) в течении установленного времени задержки входа снять прибор с охраны с помощью шифро-устройства.

3) по  абонентскому  телефону  позвонить  на  ПЦН и сообщить оператору о снятии объекта с охраны.

Необходимо иметь в виду,  что если время от момента открытия двери  до  набора кода снятия превышает значение установленного времени задержки на вход, то включится внешний звуковой сигнализатор.

3.  Техническое обслуживание

Техническое обслуживание прибора производится по планово-предупредительной системе, которая  предусматривает годовое техническое обслуживание. Работы по годовому техническому обслуживанию выполняются работником обслуживающей организации и включают:

а) проверку внешнего состояния прибора;

б) проверку работоспособности согласно разделу 3.1 настоящего руководства;

в) проверку надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.

3.1. Проверка работоспособности прибора

3.1.1. Настоящая методика предназначена для инженерно-технических   работников    и электромонтеров    ОПС, обслуживающих  технические  средства охранно-пожарной сигнализации (ТС ОПС),  осуществляющих проверку технического состояния (входной контроль),  и включает в себя проверку работоспособности прибора с целью выявления  дефектов  и  оценки  их  технического  состояния. Несоответствие приборов требованиям,  указанным в данной методике, является   основанием      для      предъявления  претензий предприятию-изготовителю  и   вызова   его   представителя   для продолжения проверки и решения вопроса об устранении дефектов.

- 3.1.2. Проверка  технического состояния приборов организуется лабораториями и  ремонтными  мастерскими  подразделений  охраны  и осуществляется обслуживающим персоналом,  изучившим принцип работы прибора и настоящую методику и  имеющим  квалификацию  не  ниже  3 разряда электромонтеров ОПС.

- 3.1.3. Проверка           проводится  при   нормальных   климатических    условиях  по ГОСТ 15150-69:

- температура окружающего воздуха - (25 + 10) 0С;

- относительная влажность воздуха - (45 - 80) %;

- атмосферное давление -  630 - 800  мм рт.ст. (84 -106,7) кПа.

3.1.4.  Проверка  проводится  по  схеме общей проверки прибора, которая приведена в приложении Д.  Проверка производится при заводских установках конфигурации прибора.

Общее   время   проверки технического состояния одного прибора - не более 40 мин.

Примечание:

- Подключение  и  отключение   проводов при проверках  производить при отключенном питании   прибора и схемы.

-  Все  проверки  проводить с   учетом   времени технической готовности прибора, не более  10с.

- 3.1.5.  Проверку прибора проводить в следующей последовательности:

а) проверить состояние упаковки и распаковать прибор;

б) проверить   комплект   поставки   в  соответствии  с руководством по эксплуатации АД 2.338.003 РЭ, наличие и состав ЗИП;

в) убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса прибора;

г) проверить крепление клеммных колодок;

д) проверить наличие, соответствие номинала и исправность предохранителей прибора;

е) проверить соответствие номера прибора и даты выпуска, указанным в руководстве по эксплуатации.

3.1.6.  Проверка общего функционирования прибора:

а) подать питание на прибор;

б) встроенные индикаторы включаются по-очереди,  встроенный звуковой оповещатель должен издать звуковой сигнал "Включение";

в) проконтролировать мощность потребляемую прибором от сети.

г) произвести постановку прибора на охрану и снятие с охраны. В режиме охрана проконтролировать работу реле ПЦН1 и  ПЦН2.

3.1.7.  Проверка напряжения питания шлейфов:

а) измерить напряжение на первом ШС;

б) замкнуть накоротко один из шлейфов: ШС2, ШС3 или ШС4;

в) напряжение на первом ШС должно быть в пределах указанных выше параметровШС.

3.1.8. Проверка напряжения  питания активных извещателей.

а) измерить напряжение клеммах «+DT-» прибора. Напряжение должно соответствовать указанным выше параметрам;

б) поставить прибор в режим "Охрана";

в) замкнуть накоротко клеммы  +DT- прибора и держать в течении 60 сек. Измерить ток короткого замыкания. Ток должен соответствовать указанным выше параметрам;

г) после снятия короткого замыкания напряжение на клеммах +DT- прибора должно восстановиться .

3.1.9. Проверка порогов срабатывания прибора:

а) подключить магазин сопротивлений к ШС1;

б) провести взятие на охрану ШС1 при различных сопротивлениях шлейфа;

в) состояние прибора после взятия на охрану ШС1 должно соответствовать таблице 3 в зависимости от  установленного типа ШС;

г) повторить действия по пп. а) - в) для ШС2, ШС3 и ШС4.

3.1.10. Проверка выдачи тревожных извещений (предполагается, что конфигурация прибора соответствует заводской):

а) подключить магазин сопротивлений к ШС2 (охранный ШС без задержки взятия), а к остальным ШС подключить оконечные резисторы сопротивлением 5,6 кОм;

б) установить сопротивление ШС2 в диапазоне от 3,3кОм до 7кОм (например 5,6 кОм);

в) перевести прибор в режим "Охрана" набором кода и нажатием клавиши "#";

г) установить сопротивление ШС2  на величину менее 3,3кОм или более 7кОм (2кОм или 10 кОм);

д) прибор должен перейти в режим "Тревога" и выдавать следующие виды извещений:

- контакты реле "ПЦН1" должны быть разомкнуты;

- включается внутренняя и внешняя звуковая сигнализация (извещение «Тревога»);

- встроенный световой индикатор ШС "2" светится прерывистым красным светом;

- индикатор ШС "2" на БВИ светится прерывистым светом;

е) перевести прибор в режим "Снят" набором кода и нажатием клавиши "#";

- ж) прибор должен перейти в дежурный режим, при этом:

- индикаторы ШС"1" и ШС "2" горят зеленым светом;

- индикаторы ШС"3" и ШС "4" непрерывно горят красным светом;

- встроенный звуковой оповещатель  выключен;

- на БВИ светятся непрерывным светом индикаторы ШС "3" и ШС "4";

3.1.11. Произвести запись в  журнале  ремонтов  и  входного контроля средств ОПС о результатах проверки.

4.  Текущий ремонт

Перечень контрольно-измерительных приборов,  необходимых для обслуживания и ремонта в условиях мастерской,  приведен  в  таблице 8,  примерный расход комплектующих и материалов,  необходимых для обслуживания и ремонта прибора - в таблице 9. Перечень  наиболее  часто  встречающихся или возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 11.

#### Таблица 11

| Описание неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина неисправности | Метод устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. При включении се-тевого источника не светятся встроенные индикаторы | Нет напряжения в сети | Проверить наличие Напряжения в сети |
|  | Неисправны предохранители сетевого питания | Заменить Предохранители |
|  | Обрыв соединительного кабеля от разъема Keyb (14pin) до блока индикации | Восстановить связь |
|  | Неисправна микросхема DD1 на плате прибора. | Ремонт в заводских условиях. |
|  | Неисправна микросхема DD1 на плате блока индикаторов | Ремонт в заводских условиях. |
|  | Неисправна микросхема DA1 или DA2 | Ремонт в заводских условиях. |
| 2.При включении сетевого источника выходит из строя предохранитель | Короткое замыкание во вторичной или первичной цепях трансформатора Т1, пробой диодов моста питания или конденсаторов фильтра | Проверить исправность трансформатора Т1, диод-ного моста, конденсаторов С19 и С20. Неисправные элементы заменить |
| 3. В режиме выдачи тревожного извещения не включается звуковой сигнализатор | Неисправна сирена, неисправен транзистор управления сигнализатором | Заменить на исправные |
| 4. В режиме выдачи тревожного извещения не выдается сигнал тревоги на ПЦН | Неисправно реле ПЦН, неправильно запрограммирована программа реле | Заменить на исправные, перепрограммировать прибор |
| 5. Нет напряжения питания шлейфов или оно ниже заданного | Неисправны диоды или дроссели преобразователя | Заменить диоды Заменить неисправный дроссель |

4.2. Ремонт прибора должен производиться в условиях  технической мастерской персоналом,  имеющим квалификацию не ниже 4 разряда.  При выполнении ремонтных операций необходимо соблюдать требования по защите   интегральных микросхем от статического электричества согласно ОСТ 11 073.062-84. Опасное значение электрического потенциала более 100 В.

5. Хранение

5.1. Хранение прибора в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

5.2. В помещениях для хранения прибора не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3. Срок  хранения прибора в упаковке без переконсервации должен быть  не  более  6 месяцев.

6.  Транспортирование

6.1. Транспортирование упакованных приборов должно производиться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с требованиями следующих документов:

1) "Правила    перевозок      грузов     автомобильным     транспортом"     /М-во автомоб.трансп.РСФСР - 2-е изд.-М.: Транспорт, 1984.;

2) "Правила перевозки грузов"/М-во путей сообщ.СССР-М.:Транспорт,1985.;

3) "Технические условия погрузки и крепления грузов"/М-во путей сообщ.СССР-М.: Транспорт,1988.;

4) "Правила перевозки грузов"/М-во речного флота РСФСР-М.: Транспорт,1989.;

5) "Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях Союза ССР"/Утв. М-вом гражданской авиации СССР 25.03.75.-М.: МГА,1975.;

6) "Правила перевозки грузов в прямом смешанном железно-дорожно-водном сообщении" /М-во мор.флота РСФСР-3-е изд.- М.: Транспорт,1985.;

7) "Технические условия погрузки и размещения в судах и на складах товарно-штучных грузов"/Утв.  М-вом  речного  флота РСФСР  30.12.87.-3-е  изд.-М.: Транспорт,1990.

6.2 Условия транспортирования прибора должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

7.   Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя (поставщика)

Ресурс изделия до  первого _________________________________________________

среднего, капитального

ремонта___________________________________________________________________

параметр, характеризующий наработку

в течение срока службы ________ лет, в том числе срок хранения _______________лет

(года)______________________________________________________

в консервации (упаковке) изготовителя,

__________________________________________________________________________

в складских помещениях, на открытых площадках и т.п.

Межремонтный ресурс _____________________________________________________

параметр, характеризующий наработку

при___________________ ремонте (ах) в течение срока службы ___________ лет.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации

_______________________________________________________________________________

Линия отреза при поставке на экспорт

Гарантии изготовителя  (поставщика) _______________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.

Срок переконсервации прибора не более 6 месяцев.

8. Консервация

Данные о консервации приведены в таблице12.

Таблица 12

| Дата | Наименование работы | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

9. Свидетельство об упаковывании

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 010449-1/4-1 "Астра-ПК4" №_______________________ заводской номер Упакован________________________________________________________ наименование или код изготовителя согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. ___________________ ________________________ __________________ должность личная подпись расшифровка подписи _________________________ год,месяц,число

10. Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 010449-1/4-1 "Астра-ПК4" №_______________________ заводской номер изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями госу- дарственных стандартов, действующей технической документации и при- знан годным для эксплуатации. Начальник ОТК МП ________________________ __________________ личная подпись расшифровка подписи год, месяц, число

11. Движение прибора при эксплуатации

Данные о движении прибора при эксплуатации приведены в таблице13

Таблица 13

| Дата Установки | Где установлено | Дата снятия | Наработка |  | Причина снятия | Подпись лица, производившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплуата-ции | после последнего ремонта |  |  |

12.  Ремонт и учет работы по бюллетеням и указаниям

Данные о ремонте и учете работы прибора по бюллетеням и указаниям приведены в таблицах 14, 15.

##### Таблица 14 – Ремонт  прибора

| Дата | Цель работы | Время |  | Продол- житель-ность работы | Наработка |  | Кто проводит работу | Должность, фамилия и подпись ведущего формуляр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала работы | окончания работы |  | после по- следнего ремонта | с начала эксплуа-тации |  |  |

##### Таблица 15 - Учет работы по бюллетеням и указаниям

| Номер бюллетеня, указания | Краткое содержание работы | Установленный срок выполнения | Дата выполне-ния | Должность, фамилия и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнившего работу | проверившего работу |

13. Заметки по эксплуатации и хранению

Данные по эксплуатации и хранению приведены в таблицах 16, 17.

###### Таблица 16 - Учет выполнения работы

| Дата | Наименование работы и причина выполнения | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнившего работу | проверившего работу |  |

Таблица 17 - Хранение

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

14. Сведения о сертификации прибора

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 010449-1/4-1    "Астра-ПК4" АД2.338.003ТУ соответствует требованиям государственных      стандартов       и        имеет       сертификат    соответствия  ССПБ. RU. УП001. В01387   выданный

ОС «ПОЖТЕСТ» ВНИИПО МВД России,  аттестат аккредитации ССПБ.RU.УП.001 от 09.07.99 г.,  143903 Московская обл., пос. ВНИИПО д.12. Тел/факс (095) 529-85-61.

15. Сведения о рекламациях

Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в течение гарантийного срока в установленном порядке при соблюдении правил эксплуатации.

В таблице 18 потребитель должен указать - обозначение (номер) , дату составления  и краткое содержание акта рекламации  за подписью ответственного за приемку лица, изготовитель – меры принятые по рекламации.

Рекламации направлять по адресу:

420075 г.Казань,а/я 141, НТЦ “ТЕКО”.

тел/факс (8432) 74-35-51, 74-88-69

E-mail: teko@mi.ru

#### Таблица 18

| Дата составления и обозначение (номер) акта рекламации | Краткое содержание рекламации | Меры принятые по рекламации (номер и дата документа) |
| --- | --- | --- |

Приложение В

Схема электрическая подключения прибора при эксплуатации

Приложение Г

Схема электрическая подключения сетевого блока

прибора при эксплуатации

Внимание!  Провод заземления подключается к заземляющему контакту

на боковой стенке корпуса прибора.

Перечень элементов  к схеме общей проверки прибора.

| A1 | - Блок выносных индикаторов АД3.620.002 ТУ |
| --- | --- |
| А2 | - Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 010449-1/4-1 "Астра ПК-4" АД2.338.003 ТУ |
| F1 | - вставка плавкая ВП1-1 1 А 250 В; |
| HL1...HL3 | - индикатор единичный АЛ307 БМ; |
| HL4 | - лампа накаливания Б 220 - 100; |
| R1...R4 | - резистор С2-33Н-0,5 - 5,6 кОм+ 5 %; |
| R5 | - резистор С2-33Н-0,5 - 1,2 кОм + 1 %; |
| R6 | - резистор С2-33Н-2 –47Ом+ 5 %; |
| ## R7 | - резистор С2-33Н-2 –62Ом+ 5 %; |
| R8, R9 | - резистор С2-33Н-0,5 - 1,2 кОм + 1 %; |
| S1...S10 | - переключатель ПКн61 Н2-1-2-15-2; |
| TV1 | - вариатор однофазный РНО-250-2 (ЛАТР-М); |
| PV1...PV8 | - вольтметр В7-22; |
| РА1...РА8 | - комбинированный прибор Ц 4341. |

Вместо указанных приборов  могут использоваться  аналогичные  им  по  характеристикам,  классу точности и       функциональным возможностям.

Лист регистрации изменении

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в доку- менте | N докум. | Входящий N сопрово-дительногодокумента и дата | Под- пись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изменен- ных | Заменен-ных | Новых | Аннули- рован- ных |  |  |  |  |  |