|  | «РПУ Астра-РИ-М» Ретранслятор периферийный Руководство по эксплуатации | ОП021 | ОС03 |
| --- | --- | --- | --- |

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для   изучения принципа работы, условий  эксплуатации и технического      обслуживания ретранслятора периферийного "РПУ Астра-РИ-М" (рисунок 1).

Перечень сокращений, принятых в руководстве по эксплуатации:

РПУ – ретранслятор периферийный "РПУ Астра-РИ-М";

РПДИ – радиоканальные охранные и пожарные извещатели;

РПДК – извещатель охранный точечный электроконтактный радиоканальный  мобильный  "РПДК  Астра-РИ-М" (брелок);

ППКОП – прибор       приемно-контрольный    охранно-пожарный    "Астра-812";

ПКП – приемно-контрольный прибор;

система –   система   беспроводной   охранно-пожарной   сигнализации   "Астра-РИ-М"  (рисунок 2);

ПО – программное обеспечение;

УО СПИ – устройство оконечное системы передачи информации;

Рисунок 1

ШС – шлейф сигнализации.

### 1  Назначение

1.1   РПУ - ретранслятор периферийный, предназначенный для приема и декодирования извещений от зарегистрированных РПДИ и РПДК по радиоканалу и выдачи извещений на два встроенных светодиодных индикатора, два сигнальных реле, а также в двухпроводную линию расширения (далее линия расширения) в составе системы.

  - РПУ регистрирует  до 48 РПДИ и/или РПДК.

  - Радиоканальная связь между РПУ и РПДИ/РПДК  - односторонняя.

  - К РПУ по линии расширения можно подключить ППКОП, модуль реле силовых        "Астра-821", модуль реле сигнальных           "Астра-822", модуль выносных индикаторов "Астра-861".

  - РПУ может работать в автономном  режиме без ППКОП (разделы 7 и 9) или расширенном режиме с применением ППКОП. Сведения по работе РПУ в расширенном режиме приведены в руководстве по эксплуатации на ППКОП.

Рисунок 2

- Технические характеристики

Рабочие частоты, МГц

- литера "1"……………….………………….…………...………….433,42

- литера "2"………………………………………………..….…..….433,92

- литера "3"………………………………………………....……….434,42

Напряжение питания, В…………….………..…..…….. от 10,5 до 15,0

Ток потребления, мА, не более………….……….……………………30

Габаритные размеры (без антенны), мм………….…...…87 × 54 × 25

Масса  (без антенны), кг, не более………………….……..……...0,052

Условия эксплуатации:

диапазон температур, оС…..…………….…...от минус 10 до плюс 50

относительная влажность воздуха,………..….…....до 95 при +35C

без конденсации влаги

- Комплектность

Комплектность  поставки РПУ:

Ретранслятор периферийный   "РПУ Астра-РИ-М"	1 шт.

Антенна	1 шт.

Руководство по эксплуатации	1 экз.

- 4   Конструкция

Конструктивно РПУ выполнен в виде блока, состоящего из основания, крышки и антенны. Внутри блока смонтирована печатная плата с радиоэлементами (рисунок 3).

Рисунок 3

- 5   Информативность

Красный индикатор: отображает общее состояние всех зарегистрированных РПДИ и РПДК (таблица 1). Длительность индикации извещения - до перехода РПДИ в состояние "Норма".

Зеленый  индикатор:  отображает состояние помеховой обстановки (таблица  2).

Реле 1: отображает состояние всех зарегистрированных РПДИ охранного типа (кроме РПДК).

Реле 2: отображает состояние всех зарегистрированных РПДИ пожарного типа и РПДК.

Все реле работают в режиме круглосуточной охраны:

- разомкнуты при отсутствии в памяти РПУ зарегистрированных РПДИ соответствующего типа, при  вскрытии РПУ, блокировании радиоэфира и получении извещений  от РПДИ "Тревога/Пожар";

- замкнуты в состоянии "Норма" и других случаях (таблица 1).

Время перехода реле 1 из состояния "Тревога" в состояние "Норма" при восстановлении РПДИ  охранного типа - не более 40 с.

Время перехода реле 2 из состояния "Тревога/Пожар" в состояние "Норма" при восстановлении РПДИ  пожарного типа - не более   40 с.

Время перехода реле 2 из состояния "Тревога" в состояние "Норма" при условии прекращения нажатия красной кнопки  РПДК - не более 30 с.

Touch Memory: формируется  уникальный для каждого РПДК код в формате вещественного идентификатора Touch Memory при нажатии черной кнопки на зарегистрированном РПДК (в  расширенном режиме работы).

Линия расширения: формируются:

–  извещения для  модулей "Астра-821", "Астра-822", "Астра-861" в автономном режиме работы,

–   извещения для ППКОП в расширенном режиме работы.

Таблица 1 -  Извещения на красный индикатор и  реле

| Виды извещений | Красный индикатор | Реле |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |
| В режиме работы |  |  |  |
| Норма |  | + | + |
| Пожар |  | + | – |
| Тревога РПДК |  |  |  |
| Вскрытие РПДИ |  | + | + |
| Вскрытие РПУ | л | – | – |
| Тревога РПДИ |  | – | + |
| Блокирование радиоэфира |  | – | – |
| Нет связи с РПДИ |  | + | + |
| Питание РПДИ ниже нормы |  | + | + |
| В режиме регистрации |  |  |  |
| Память РПУ очищена | Не горит | л | л |
| Ожидание регистрации |  | л | л |
| Успешная регистрация |  | л | л |
| Неудачная регистрация |  | л | л |
| "+" - реле замкнуто, "–" - реле разомкнуто, "л" - любое состояние. |  |  |  |

Извещение "Нет связи  с РПДИ" РПУ формирует при отсутствии сообщений хотя бы от одного зарегистрированного РПДИ в течение 10 мин (время контроля канала).

Извещение "Блокирование радиоэфира" РПУ формирует при отсутствии или невозможности дешифрации сообщений ни от одного из всех зарегистрированных в памяти РПУ РПДИ (кроме РПДК) в течение 2 мин.

Примечание - Извещение "Вскрытие" не предусмотрено в  РПДИ пожарного типа и в РПДК.

Таблица 2 -  Извещения на зеленый индикатор

| Виды извещений | Зеленый индикатор |
| --- | --- |
| Помеха на рабочей частоте | Не горит или мигает |
| Отсутствие помехи на рабочей частоте | Горит постоянно |

6   Режимы работы РПУ

| Таблица 3 - Режимы работы РПУ Режим работы | Вилки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФУН1 | ФУН2 | ФУН3 | КОНФ |
| Автономный режим | – | – | – | – |
| Режим регистрации РПДИ (в автономном режиме) | – | + | – | – |
| Расширенный режим: - Режим работы одного РПУ с ППКОП | + | – | – | – |
| - Режим работы двух-четырех РПУ с ППКОП | + | + | – | – |
| Режим обновления ПО РПУ | – | – | + | – |
| "–" - перемычка снята или надета на один штырь вилки, "+" - перемычка надета на оба штыря вилки Примечание - Перемычки снимаются и устанавливаются при выключенном питании. |  |  |  |  |

7  Подготовка РПУ к работе в автономном режиме

7.1  РПУ, РПДИ и РПДК  после транспортировки в условиях, отличных от условий эксплуатации, выдержать в упаковке в условиях эксплуатации в течение 12 ч.

Вынуть  РПУ, РПДИ и РПДК  из упаковок.

ВНИМАНИЕ! Проверить совпадение частотных      литер исполнения РПУ, РПДИ  и  РПДК.

  - Регистрация РПДИ и РПДК в памяти РПУ

РПДИ/РПДК регистрируются по очереди в любой последовательности.

Регистрация РПДИ/РПДК в памяти РПУ происходит в момент подачи питания на РПДИ/РПДК.

В случае успешной регистрации РПУ  "запомнит" в своей энергонезависимой памяти уникальный заводский номер РПДИ/РПДК и присвоит ему условный порядковый номер, следующий по порядку зарегистрированных РПДИ/РПДК.

| 1 Выключить питание РПУ | 2 Разместить все РПДИ, РПДК и РПУ на рабочем месте Открыть корпуса РПДИ и РПДК в соответствии с руководствами по эксплуатации |  |  |  | 3 Вынуть элементы питания из РПДИ "Астра-3321", "Астра-4511" и РПДК |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Снять перемычки включения питания на РПДИ "Астра-6131", "Астра-5131", "Астра-421" |  |  | 5 Вытолкнуть защелку основания из паза крышки РПУ. Снять крышку |  |  |  |
| 6 Установить перемычку на вилку ФУН2 |  |  |  |  | 7 Включить питание РПУ На РПУ на 1с загораются оба индикатора |  |
| 8 Очистка памяти РПУ (разрегистрация РПДИ) Очистка памяти производится: - при первичном включении; - в случае неудачной регистрации; - при необходимости перерегистрировать РПДИ и РПДК в памяти РПУ. В автономном режиме происходит "удаление" из памяти РПУ зарегистрированных РПДИ/РПДК - стирание заводских и условных порядковых номеров. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нажать и удерживать кнопку S1 в течение 5-6с. Красный индикатор: а) загорится, если не горел, б) погаснув на 0,5с, загорится, если горел или мигал. Удерживать кнопку S1 до погасания красного индикатора. Память РПУ полностью очищена. |  |  |  |  |
| 9 |  | Кратковременно нажать кнопку S1. Красный индикатор загорится. РПУ перейдет в режим регистрации на 30 с. |  |  |  | 10 Включить питание одного РПДИ/РПДК Кнопку S1 на извещателях не нажимать! |
| 11 |  | - Красный индикатор на РПУ мигает 2 раза в секунду в течение 5 с – успешная регистрация. РПДИ собрать и отложить. - Красный индикатор на РПУ мигает с частотой 8 раз в секунду в течение 2с – неудачная регистрация. Регистрацию повторить |  |  |  |  |
| 12 Зарегистрировать следующие РПДИ и РПДК, повторив действия 9 - 11 |  |  |  |  |  |  |
| 13 Выключить питание РПУ |  |  |  | 14 Снять перемычку с вилки ФУН2 |  |  |
| 15 Перемычки с вилок ФУН1, ФУН2, ФУН3, КОНФ на РПУ сняты - установлен автономный режим работы. Проверить работоспособность РПУ и его реакцию на сигналы от зарегистрированных РПДИ и РПДК по п.7.3 |  |  |  | 16 Установить на место крышку |  |  |

Примечание - При переводе РПУ из автономного режима работы  в расширенный  повторная регистрация не требуется.

  - Проверка работоспособности РПУ

    - Включить питание РПУ.

    - Привести все РПДИ в состояние "Норма".

РПУ должен выдать извещение "Норма" (таблица 1).

    - Привести  любой зарегистрированный РПДИ в состояние тревоги согласно соответствующему руководству по эксплуатации.

РПУ должен выдать извещение "Тревога РПДИ" ("Пожар").

    - Привести все РПДИ в состояние "Норма".

    - Повторить п.7.3.3 и п.7.3.4 для следующих РПДИ.

    - Нажать красную кнопку   на любом зарегистрированном  РПДК.

РПУ должен выдать извещение "Тревога РПДК".

    - Повторить п.7.3.6 для следующих РПДК.

  - Для обеспечения надежной работы СИСТЕМЫ рекомендуется тестировать РПУ по п.7.3   не менее  1 раза в неделю.

  - ПО РПУ постоянно совершенствуется и распространяется через сайт  www.teko.biz.  Пользователь при необходимости  может обновить ПО РПУ.

8  Установка

8.1 Выбор места установки

8.1.1 РПУ следует размещать на максимальную высоту            (не менее 2 м) для обеспечения наибольшей зоны охвата радиоканала системы.

    - Провода цепей питания и линии расширения РПУ следует располагать вдали от мощных силовых и высокочастотных  кабелей.

РПУ не рекомендуется размещать:

- на массивных металлических конструкциях или ближе 1 м от них;

- ближе 1 м от силовых линий и металлических водопроводных или газовых труб, источников радиопомех;

- внутри металлических конструкций.

8.1.3   Подобрать место установки по состоянию зеленого индикатора РПУ:

- зеленый индикатор горит постоянно – отсутствуют помехи на рабочей частоте;

- зеленый индикатор не горит или мигает – помехи на рабочей частоте.  Необходимо найти новое место установки РПУ или использовать другую частотную литеру  системы.

  - Порядок установки РПУ

| 1 Вытолкнуть защелку основания из паза крышки. Снять крышку | 2 Отогнуть зацепы на основании. Снять плату Зацепы |
| --- | --- |
| 3 | - На ровной поверхности сделать разметку под крепежные отверстия, используя основание РПУ в качестве трафарета. - Провести провода от источника питания, шлейфа сигнализации и линии расширения через отверстие для ввода проводов. - Закрепить основание РПУ |
| 4 Установить печатную плату на место | 5 Подсоединить антенну к клеммнику винтовому RF |
| 6 Электрический монтаж к выходным клеммам РПУ вести в соответствии с разделом 9 | 7 Установить на место крышку |

- Возможные варианты использования РПУ в автономном режиме работы

##### Использование с ПКП (УО СПИ)

Релейные выходы РПУ подключить в ШС с контролем по сопротивлению (или без него) ПКП любого типа или  к УО СПИ (рисунок 4).

Рисунок 4

  - Использование с дополнительными модулями

Релейные модули "Астра-821", "Астра-822", модуль выносной индикации "Астра-861" увеличивают  информативность РПУ  и подключаются к РПУ по линии расширения (рисунок 5).

Сведения по "Астра-821", "Астра-822", "Астра-861" приведены в соответствующих руководствах по эксплуатации.

Рисунок 5

- Маркировка

На этикетке, приклеенной к корпусу РПУ, указаны:

- наименование предприятия-изготовителя;

- условное обозначение РПУ;

- год изготовления (две последние цифры года), затем месяц - двумя цифрами;

- знак соответствия (при наличии сертификата).

- Соответствие стандартам

Индустриальные радиопомехи, создаваемые беспроводной системой сигнализации, соответствуют нормам ЭИ 1 по  ГОСТ Р 50009-2000 для технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением.

Беспроводная система сигнализации не требует получения разрешений на применение от органов государственной радиочастотной   службы.

РПУ по способу защиты человека от поражения электрическим током относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструктивное исполнение РПУ обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ Р МЭК 60065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

Рабочие частоты 433,42 МГц, 433,92 МГц, 434,42 МГц – не имеют запретов на использование во всех странах Евросоюза.

# 12  Гарантии изготовителя

12.1  Изготовитель  гарантирует соответствие РПУ техническим условиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

12.2   Гарантийный срок хранения – 2 года 6 месяцев со дня изготовления.

12.3   Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет 6 месяцев со дня изготовления.

12.4  Изготовитель обязан производить ремонт либо заменять РПУ в течение гарантийного срока.

12.5   Гарантия не вступает в силу в следующих случаях:

- несоблюдение данного руководства по эксплуатации;

- механическое повреждение РПУ;

- ремонт РПУ другим лицом, кроме Изготовителя.

12.6   Гарантия распространяется только на РПУ. На все оборудование других производителей, использующихся совместно с РПУ, включая элементы питания, распространяются их собственные гарантии.

12.7  Пользователь должен понимать, что правильно установленная система сигнализации может только уменьшить риск таких событий как кража, ограбление или пожар, но не является гарантией того, что такое событие не может произойти.

Изготовитель не несет ответственности за чью-либо смерть, человеческие либо вещественные повреждения, либо другие случайные или преднамеренные потери, основанные на заявлении, что его РПУ не выполнил своих функций.

Сделано в России

Изготовитель:

ЗАО НТЦ "ТЕКО"

420108, г. Казань, а/я 87

Т.: (843) 278–95–78

Ф.: (843) 278–95–58

E-mail: info@teko.biz

http://www.teko.biz

Редакция rpuv3_0-rimv8_1