УСТРОЙСТВО БЕСПРОВОДНОЙ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ «Астра-рИ»

Руководство по эксплуатации НГКБ.464511.001 РЭ

Сертификат соответствия № РОСС RU.OC03.B01016

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания устройства беспроводной охранной сигнализации «Астра-РИ» (далее УБОС).

К работам по монтажу, установке, обслуживанию и эксплуатации УБОС допускаются лица, имеющие квалификацию электромонтера охранно-пожарной сигнализации не ниже пятого разряда и допущенные к работе с электроустановками до 1000 В.

1 Основные сведения

1.1 УБОС «Астра-РИ» предназначено для организации беспроводной охранно-пожарной сигнализации.

1.2 Область применения УБОС – централизованная и автономная охрана удаленных объектов (офисов, гаражей, торговых павильонов, дачных участков, и т.п.).

1.3 Состав и назначение УБОС:

- Радиопередающее устройство (РПД) – контроль на размыкание одной цепи (ШС), возможность постановки-снятия на охрану с помощью потайного переключателя, контроль напряжения питания, передача извещений по радиоканалу на радиоприемное устройство. К РПД могут быть подключены модули расширения "Астра-831", "Астра-832", прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП) "Астра-712" для передачи по радиоканалу на радиоприемное устройство информации от данных приборов.

- Радиоприемное устройство (РПУ) – прием по радиоканалу и декодирование сигналов от зарегистрированных РПД, формирование извещений на встроенные светодиоды, сигнальное реле и в  линию расширению для внешних модулей: клавиатуры и индикации "Астра-811 РИ" (МКИ), ППКОП "Астра-812".

1.4 Назначение дополнительных модулей.

- МКИ – для подключения к РПУ - отображение извещений от восьми номеров (или до восьми РПД - режим 1 или до восьми ШС - режим 2 одного РПД с модулем "Астра-83Х") на восьми светодиодов, сопровождение извещений звуковым сигналом, подтверждение извещений нажатием кнопок на каждый номер.

- ППКОП "Астра-812" – для подключения к РПУ – отображение извещений от максимального количества РПД и ШС в текстовом виде на ЖКИ дисплее, возможность построения смешанной системы ОПС путем подключения других типов модулей расширения ШС (обычные проводные ШС – "Астра-831/832", адресные проводные ШС – "Астра-8332", комплекс радиоканальных извещателей – "Астра-РИ-М").

- Модуль расширения ШС "Астра – 831/832" - для подключения к РПД – контроль восьми охранных или четырех охранно-пожарных ШС, РПД в качестве средства передачи информации.

- ППКОП "Астра-712" - для подключения к РПД – контроль одного охранно-пожарного ШС, РПД управляется по цепи подключения потайного переключателя специальным выходом от ППКОП "Астра-712" и используется в качестве средства передачи информации

1.5 Особенности УБОС:

- с РПУ могут использоваться «РПДК Астра-РИ-М» (брелки, далее РПДК) в качестве «тревожной кнопки» или устройства дистанционного управления электрооборудованием;

- три частотные литеры в разрешенном диапазоне частот 433,920,2 % МГц – возможность увеличения максимальной емкости РПД, использования наиболее подходящей литеры в сложной помеховой обстановке;

- каждый РПД имеет уникальный заводской номер для идентификации в РПУ;

- применяется динамическое кодирование сообщений и алгоритмы защиты от наложений;

- к РПД возможно подключение выносного светодиода, дублирующего состояние светодиода «ШС»;

- УБОС рассчитано на непрерывную круглосуточную работу;

- возможность работы в неотапливаемых помещениях;

- РПД требует внешнего резервированного источника питания типа "Астра-БП2" или аналогичного;

- РПУ требует внешнего источника питания типа "Астра-БП1/БП2" или аналогичных;

- не требует получения разрешения на применение радиосредства.

2 Технические характеристики

Максимальная ёмкость радиопередающих устройств

(РПД, РПДК), не более	24

Диапазон рабочих частот приемно-передающего

тракта, МГц 	433,920,2 %

литера 1	433,42

литера 2	433,92

литера 3	434,42

Время контроля канала, мин, не более	10

Мощность передатчика  РПД, мВт, не более	10/100

Мощность передатчика  РПДК, мВт, не более	10

Радиус действия радиоканала РПД - РПУ, м*:

- - 10 мВт	800

- - 100 мВт	2500

- Радиус действия радиоканала РПДК - РПУ, м*	1300

Напряжение питания РПД, В	от 10,5 до 15,0

Напряжение питания РПДК (2 элемента CR2430), В	3

Напряжение питания РПУ, В	от 10,0 до 15,0

Ток потребления РПУ, мА, не более	25

Ток потребления РПД, мА, не более:

- при отсутствии передачи по радиоканалу	12

- при передаче по радиоканалу	100

- средний за период  времени	17

Максимальный ток в цепи выносного индикатора, мА, не более	100

Максимальное напряжение, коммутируемое

контактами реле  при токе нагрузки 0,1 А, В	100

Время технической готовности УБОС к работе, с, не более	5

* На прямой видимости со штатной антенной. Радиус действия в значительной степени зависит от рельефа местности, места установки, погодных условий, помеховой обстановки.

Условия эксплуатации:

Диапазон температур РПУ, °С 	от минус 10 до плюс 50

Диапазон температур РПД, °С	от минус 30 до плюс 50

Относительная влажность воздуха, %

до 95 при 35°С без конденсации влаги

# 3 Конструкция

3.1 Внешний вид РПУ показан на рисунке 1.

3.2 Внешний вид РПД показан на рисунке 2.

Рисунок 1                                     Рисунок 2

4 Режимы работы

4.1 Режимы работы РПД.

4.1.1 Автономный режим работы РПД (перемычка XS1 на РПД не установлена):

- контроль на размыкание собственного ШС, возможность постановки-снятия на охрану потайным переключателем.

- возможность применения с ППКОП "Астра-712" включением его выходного реле в ШС РПД и специального выхода управления в цепь потайного переключателя РПД.

- Дополнительные внешние модули не используются.

4.1.2 Расширенный режим работы РПД (перемычка XS1 на РПД установлена):

- дополнительно к функциям автономного режима передача по радиоканалу состояния четырех или восьми ШС, подключенного к линии расширения модуля "Астра-831/832".

4.2 Режимы работы РПУ.

4.2.1 Автономный режим работы РПУ (перемычка XS1 «РЕЖ» на РПУ не установлена):

- формирование извещений только на внутренние светодиоды  и исполнительное реле.

4.2.2 Расширенный режим работы РПУ (перемычка XS1 «РЕЖ» на РПУ установлена):

- формирование извещений дополнительно в линию расширения для МКИ, ППКОП "Астра-812".

    - Регистрация/разрегистрация РПД в памяти РПУ.

4.3 Тактика работы РПД в автономном режиме.

4.3.1 При подаче питания на РПД выдается извещение «Тест», далее выдаются извещения «НЕИСПРАВНОСТЬ ПИТАНИЯ» и «РЕГИСТРАЦИЯ». Если напряжение питания находится в норме, то через 8-10 с выдается извещение «СНЯТ» или «ВЗЯТ».

    - Если до выключения питания ШС находился в состоянии «СНЯТ», то РПД выдает извещение:

- при разомкнутой цепи «ШС» «СНЯТ, НЕ ГОТОВ»;

- при замкнутой цепи «ШС» «СНЯТ, ГОТОВ».

4.3.3 Если до выключения питания ШС находился в состоянии «ВЗЯТ», то РПД выдает извещение:

- при замкнутой цепи «ШС» «ВЗЯТ, НОРМА»

- при разомкнутой цепи «ШС» «НАРУШЕНИЕ»

4.3.4 Процедура взятия на охрану (переход в дежурный режим).

4.3.4.1 Установить переключатель, подключенный к клеммам «КН», «Общ», в замкнутое состояние. При этом РПД переходит в состояние отсчёта времени на выход (30 с - перемычка ХS2 снята, или 15 с - перемычка ХS2 установлена).

Примечание - Переключатель должен иметь постоянное статическое состояние (кнопка без фиксации в данном случае не подойдет!). РПД выпуска до 01.01.2004 имеют другую тактику работы переключателя (импульсный режим).

4.3.4.2 Если по окончании отсчёта времени ШС замкнут, то РПД выдает извещение «ВЗЯТ».

4.3.4.3 Если по окончании отсчёта времени ШС разомкнут, то РПД выдает извещение «СНЯТ, НЕ ГОТОВ».

4.3.4.4 Постановка/снятие РПД на охрану может производиться от ППКОП "Астра-712", подключенного к клеммам «КН», «Общ» и в ШС РПД. На РПУ передается информация о состоянии одного ШС ППКОП "Астра-712". Технические параметры и тактику работы ППКОП "Астра-712" см. в руководстве по эксплуатации НГКБ.425511.003 РЭ.

    - Процедура снятия с охраны.

4.3.5.1 Установить переключатель, подключенный к клеммам «КН», «Общ», в разомкнутое состояние. После этого РПД выдает извещение «СНЯТ».

    - Нарушение ШС в дежурном режиме.

4.3.6.1 Если ШС находится в состоянии «ВЗЯТ», то после его размыкания РПД немедленно выдаст извещение «НАРУШЕНИЕ». Если, по истечении 10 мин ШС восстановился, то РПД снова перейдет в состояние «ВЗЯТ» (режим автоматического перевзятия), но будет продолжать выдавать извещение «НАРУШЕНИЕ» на светодиод «РПД» (память тревоги)

    - Контроль напряжения питания.

4.3.7.1 Если напряжение питания ниже (10,2  0,3) В, то светодиоды «ПИТ» и «ШС» выключаются, и выдается извещение «НЕИСПРАВНОСТЬ ПИТАНИЯ».

    - Регулирование мощности передатчика РПД.

Мощность задается перемычкой XS3:

- не более 10 мВт, если перемычка XS3  не установлена;

- не более 100 мВт, если перемычка XS3  установлена.

  - Тактика работы РПД в расширенном режиме.

    - РПД выполняет все функции автономного режима за исключением того, что ШС переходит в состояние «ВЗЯТ» без задержки на выход.

    - Дополнительно РПД принимает от модулей "Астра-831/832", подключенных к клеммам «+Л», «Общ», информацию о состоянии их ШС и передает на РПУ соответствующие извещения. Технические параметры и тактику работы модулей "Астра-831/832" см. в руководствах по эксплуатации НГКБ.425511.001 РЭ, НГКБ.425513.015 РЭ.

    - При отсутствии сигнала от модуля более 2 с, РПД выдает извещение «НЕИСПРАВНОСТЬ ЛИНИИ».

    - В течение времени контроля канала РПД многократно передает на РПУ извещения, определяющие его текущее состояние и состояние модуля расширения.

  - Тактика работы РПУ в автономном режиме.

    - При включении питания РПУ выдает извещение «Тест», далее РПУ выдает извещение «Снят».

    - При получении извещения «ВЗЯТ» хотя бы от одного из РПД и отсутствии извещений «НЕИСПРАВНОСТЬ» и «НАРУШЕНИЕ» РПУ выдает извещение «ВЗЯТ».

    - При получении извещения «НЕИСПРАВНОСТЬ» хотя бы от одного из РПД и отсутствии извещения «НАРУШЕНИЕ» РПУ выдает извещение «НЕИСПРАВНОСТЬ».

    - При получении извещения «НАРУШЕНИЕ» хотя бы от одного из РПД  РПУ выдает извещение «НАРУШЕНИЕ».

    - Если от любого зарегистрированного РПД не получено никаких извещений в течение более 10 мин (время контроля канала), то РПУ выдает извещение «НЕТ СВЯЗИ С РПД» до восстановления связи.

  - Тактика работы РПУ в расширенном режиме.

    - Внутренние светодиоды и реле РПУ функционируют так же, как  в автономном режиме.

    - Дополнительно РПУ выдает информацию в линию расширения для внешних модулей:

- МКИ, ППКОП "Астра-812" - для детализации пользователем источника извещения на светодиодах или тестовом ЖКИ дисплее.

    - Тактика работы РПУ с МКИ

4.6.3.1 МКИ может функционировать в двух режимах, выбираемых перемычкой S4:

- S4 снята – светодиоды МКИ индицируют состояние до восьми РПД. Каждому светодиоду на МКИ соответствует свой номер РПД. Таким образом, для каждого РПД выводится индивидуальная информация о состоянии его ШС и ШС модулей. В случае если к РПД подключен модуль, то светодиод будет индицировать обобщенное состояние всех ШС (собственного РПД и модуля "Астра-83Х").

- S4 установлена, светодиоды МКИ индицируют состояние четырех или восьми ШС "Астра-83Х", подключенного к одному РПД и на светодиоде «ПИТ» состояние собственного ШС РПД. Если РПД с модулями более 1, то возможно подключение к РПУ большего количества МКИ (до восьми) с заданием каждому МКИ индивидуального номера перемычками на плате. В этом случае каждый следующий номер МКИ будет индицировать состояние каждого следующего РПД со своим модулем "Астра-83Х".

Более подробную информацию о функционировании МКИ в обоих режимах и характеристиках можно найти в паспорте на МКИ (НГКБ.468313.002-03 ПС).

  - Регистрация РПД в памяти РПУ в автономном режиме.

Процедура регистрации необходима для идентификации РПУ в рабочем режиме только «своих» РПД.

    - Если производится регистрация нового комплекта УБОС, необходимо обязательно выполнить процедуру разрегистрации согласно п. 4.8.

    - Выключить питание РПД.

    - Нажатием кнопки «S1» на 1-2 с перевести РПУ в режим ожидания регистрации. При этом РПУ выдает извещение «ОЖИДАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ».

    - Включить РПД. Регистрация произойдёт при получении РПУ извещения от РПД. При этом РПД выдает извещение «УСПЕШНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ» или «НЕУДАЧНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ».

В последнем случае рекомендуется повторить процедуру регистрации, если не исчерпана максимальная емкость РПУ.

    - РПУ переходит в дежурный режим автоматически, если в течение 30 с после нажатия кнопки «S1» не получено никаких извещений.

  - Разрегистрация РПД в памяти РПУ в автономном режиме.

4.8.1 В данном режиме возможна разрегистрация только всех сразу РПД, зарегистрированных до этого в РПУ. Для разрегистрации необходимо нажать и удерживать кнопку «S1» до выдачи РПУ извещения «НЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ РПД».

  - Регистрация РПД в памяти РПУ в расширенном режиме.

    - Выключить питание РПД, подлежащий регистрации.

    - Нажатием кнопки «S1» на 1-2 с перевести РПУ в режим ожидания регистрации. При этом РПУ выдает извещение «Ожидание регистрации», а МКИ сохраняет текущее состояние.

    - Подать питание на РПД. Регистрация произойдёт при получении РПУ извещения. При этом РПУ и МКИ выдают извещение «Успешная регистрация» или «Неудачная регистрация».

    - При отказе от регистрации РПУ и МКИ выдают извещение «Неудачная регистрация» и далее переходят в дежурный режим.

    - РПУ переходит в дежурный режим автоматически, если в течение 30 с после нажатия кнопки «S1» не получено никаких извещений.

  - Разрегистрация РПД в памяти РПУ в расширенном режиме.

В данном режиме возможна разрегистрация каждого РПД индивидуально.

    - Нажать и удерживать кнопку «S1»  до выдачи РПУ извещения «ОЖИДАНИЕ УДАЛЕНИЯ».

    - Нажать кнопку на МКИ, соответствующую удаляемому РПД - произойдёт разрегистрация данного РПД. После удаления на соответствующем светодиоде МКИ разрегистрированного РПД - извещение «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УДАЛЕНИЯ», а светодиоды остальных зарегистрированных РПД выключаются на 1 с. Далее РПУ и МКИ автоматически переходят в дежурный режим.

    - РПУ переходит в дежурный режим автоматически, если в течение 30 с после нажатия кнопки «S1» не получено никаких извещений.

    - После разрегистрации последнего РПД РПУ и МКИ выдают извещение «НЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ РПД».

  - Извещения РПД указаны в таблице 4.1.

  - Извещения РПУ указаны в таблице 4.2

  - Извещения МКИ (режим 1 и 2) указаны в таблице 4.3.

Таблица 4.1. Извещения РПД

| ##### Извещение (состояние) | На внутр. светодиоды РПД |  | Время извещения | Сообщения в радиоканал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «ШС» (красный) | «ПИТ» (зелёный) |  |  |
| ТЕСТ | + | + | 1 с | + |
| СНЯТ НЕ ГОТОВ | - | + | о | + |
| СНЯТ ГОТОВ | +/- 0,5 Гц, скв=8 (0,25 с – вкл, 1,75 с – выкл) | + | о | + |
| ЗАДЕРЖКА НА ВЫХОД | +/- 1 Гц, скв=2 (0,5 с – вкл, 0,5 с – выкл) | + | 15 / 30 с | - |
| ВЗЯТ | + | + | о | + |
| НАРУШЕНИЕ | +/- 2 Гц, скв=2 (0,25 с – вкл, 0,25 с – выкл) | + | до снятия или 10 мин при восст. ШС | + |
| НЕИСПРАВНОСТЬ ПИТАНИЯ | - | - | о | + |
| НЕИСПРАВНОСТЬ ЛИНИИ | +/- 8 Гц; скв=2 | + | о | + |
| РЕГИСТРАЦИЯ | - | - | - | + |

Где: “+” – светодиод включен ,  “-” – светодиод выключен

“+/-“ – включается с частотой х и скважностью (скв)=у.

«о» – до перехода в другое состояние или восстановления

Таблица 4.2 Извещения РПУ

| ##### Извещение (состояние) | На встроенные светодиоды и реле РПУ |  |  | Время извещения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «РПД» (кр.) | «П» (зел) | реле |  |
| ТЕСТ | + | + | - | 1 с |
| СНЯТ | +/- 0,5 Гц, скв=8 (0,25 с – вкл, 1,75 с – выкл) | л | + | о |
| ВЗЯТ | + | л | + | о |
| НАРУШЕНИЕ | +/- 2 Гц, скв=2 (0,25 с – вкл, 0,25 с – выкл) | л | - | до снятия или 10 мин при восст.ШС |
| НАРУШЕНИЕ СИНХРОНИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| НЕТ СВЯЗИ С РПД | +/- 8 Гц, скв=2 (0,0625 с – вкл, 0,0625 с выкл) | л | - | о |
| НЕИСПРАВНОСТЬ ПИТАНИЯ РПД |  |  |  |  |
| НЕТ СВЯЗИ РПД С РАСШИРИТЕЛЕМ |  |  |  |  |
| ОЖИДАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ | + | л | ст | 30 с |
| УСПЕШНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ | +/- 2 Гц, скв=2 (0,25 с – вкл, 0,25 с – выкл) | л | - | 5 с |
| НЕУДАЧНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ | +/- 8 Гц, скв=2 (0,0625 с – вкл, 0,0625 с – выкл) | л | ст | 1 с |
| ОЖИДАНИЕ УДАЛЕНИЯ | - | л | ст | 30 с |
| ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УДАЛЕНИЯ | +/- 8 Гц; скв=2- | л | ст | 2 с |
| НЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ РПД | - | л | - | о |

Где: “+” – светодиод включен или реле замкнуто

“-” – светодиод выключен или реле разомкнуто

“+/-“ – включается с частотой х и скважностью (скв)=у.

«л» - любое

«ст» – предыдущее состояние

«о» – до получения другого извещения или восстановления

## Таблица 4.3 Извещения МКИ

| 5 Порядок установки ## Извещение (состояние) | ## Режим 1 |  |  |  | ## Режим 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## На внутренние светодиоды |  | ## Звуковой сигнализатор | ## Время извещения | ## На внутренние светодиоды |  | ## Звуковой сигнализатор | ## Время извещения |
|  | ## 1-8 | ## "ПИТ" |  |  | ## 1-8 | ## "ПИТ" |  |  |
| ## РПД не зарегистрирован | ## - | ## + | ## - | ## - | ## не индицируется |  |  |  |
| ## Снят | ## +/- 0,5 Гц; скв=8 | ## + | ## - | ## До изменения состояния | ## +/- ## 0,5 Гц; скв=8 | ## +/- ## 0,5 Гц; скв=8 | ## - | ## До изменения состояния |
| ## Взят | ## + | ## + | ## + | ## индикация до изменения состояния; звук – 1с | ## + | ## + | ## + | ## индикация до изменения состояния; звук – 1с |
| ## Нарушение | ## +/- ## 2 Гц; скв=2 | ## + | ## + | ## индикация до изменения состояния; ## звук – до нажатия кнопки | ## +/- ## 2 Гц; скв=2 | ## +/- ## 2 Гц; скв=2 | ## + | ## индикация до изменения состояния; ## звук – до нажатия кнопки |
| ## Неисправность ШС модуля расширения (ШС типа 2) | ## +/- ## 2 Гц; скв=2 | ## + | ## + |  | ## +/- ## 8 Гц; скв=2 | ## Не индицируется | ## + |  |
| ## Неисправность – питания РПД. | ## +/- ## 8 Гц; скв=2 | ## + | ## + |  | ## Не индицируется | ## +/- ## 8 Гц; скв=2 | ## + |  |
| ## Нет связи РПД с модулем расширения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Нет связи с РПД. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Ожидание регистрации | ## Текущее состояние |  |  |  | ## Текущее состояние |  |  |  |
| ## Успешная регистрация | ## +/- ## 2 Гц; скв=2 | ## + | ## - | ## 5 с | ## +/- ## 2 Гц; скв=2 | ## + | ## - | ## 5 с |
| ## Неудачная регистрация | ## +/- ## 8 Гц; скв=2 | ## + | ## - | ## 1 с | ## +/- ## 2 Гц; скв=2 | ## + | ## - | ## 1 с |
| ## Ожидание удаления | ## +/- ## 2 Гц; скв=2 | ## + | ## - | ## 30 с | ## +/- ## 2 Гц; скв=2 | ## + | ## - | ## 30 с |
| ## Подтверждение удаления | ## +/- ## 8 Гц; скв=2 | ## + | ## - | ## 1 с | ## +/- ## 8 Гц; скв=2 | ## + | ## - | ## 1 с |
| ## Нет зарегистрированных РПД | ## - | ## +/- ## 0,5 Гц; скв=2 | ## + | ## индикация до изменения состояния; звук – ## до нажатия кнопки | ## не индицируется |  |  |  |
| ## Нет связи РПУ | ## +/- посл. вкл. 0,5 Гц; скв=8 | ## + | ## +/- 1 Гц; скв=2 |  | ## +/- посл. вкл. 0,5 Гц; скв=8 | ## предыдущее состояние- | ## +/- 1 Гц; скв=2 | ## индикация до изменения состояния; звук – до нажатия кнопки |

5.1 При выборе места установки необходимо соблюдать следующие требования:

а) РПУ и РПД следует размещать на максимальную высоту для обеспечения наибольшей зоны охвата действия УБОС, но не ближе 15 см от потолка и стен;

б) РПУ и РПД  не рекомендуется размещать:

- на массивных металлических конструкциях или ближе 1 м от них;

- ближе 1 м от силовых линий и металлических водопроводных или газовых труб, источников радиопомех;

- внутри металлических конструкций;

- ближе 4 м от персонального компьютера и источника питания (для РПУ);

в) провода шлейфа сигнализации следует располагать вдали от мощных силовых кабелей;

г) МКИ  устанавливается в удобном для пользователя месте, но на расстоянии не более 200 м от РПУ.

5.2 На выбранном месте РПУ и РПД устанавливают в следующей последовательности:

- снять крышку и, вынув печатную плату, получить доступ к монтажным отверстиям;

- сделать разметку под крепежные отверстия в соответствии с рисунком 3;

2 отв. Ø 3,5

27 мм

40 мм

Рисунок 3

- провести провода от источника питания, шлейфа сигнализации и последовательного интерфейса через отверстие для ввода проводов;

- закрепить основание РПУ (РПД), установить печатную плату на место;

- электрический монтаж к выходным клеммам РПД вести в соответствии с рисунком 4 и таблицей 5.1;

- электрический монтаж к выходным клеммам РПУ вести в соответствии с рисунком 5 и таблицей 5.2;

- установить на место крышку.

Рисунок 4

Рисунок 5

# Таблица 5.1

| Таблица 5.2 # +СВЕТ- | # Выносной индикатор |
| --- | --- |
| # КН – ОБЩ | # Внешняя кнопка постановки/снятия |
| # ШС – ОБЩ | # Шлейф сигнализации |
| # +Л – ОБЩ | # Линия расширения |
| # +12В – ОБЩ | # Напряжение питания (внешнее) |
| # RF | # Антенна |

| 5.3 При установке РПУ и РПД внутри помещения самым оптимальным является установка в оконном проёме, используя двухстороннюю клейкую ленту для крепления на оконном стекле. # РЕЛЕ | # На выходы сигнального реле |
| --- | --- |
| # ОБЩ – + Л | # Линия расширения |
| # +12В – ОБЩ | # Напряжение питания (внешнее) |
| # RF | # Антенна |

# 6 Подготовка к работе

6.1 Подготовку УБОС к работе следует проводить в следующей последовательности:

- УБОС после транспортирования в условиях отличных от условий эксплуатации, выдержать при комнатной температуре в течение 12 ч;

- подключить РПУ к источнику питания;

- установить режим работы, проверить работоспособность РПУ и его реакцию на сигналы от устройств РПД по пп. 4.2, 4.3;

- зарегистрировать устройства РПД по пп. 4.6, 4.7, при необходимости.